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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЭС – гидроэлектростанция

ВБ – верхний бъеф

ВСП №2 – водосбросная плотина №2

ПУЭ – Правила устройства электроустановок

ТПиР – техническое перевооружение и реконструкция

НТД – нормативно-технические документы

ППР - проект производства работ

СМР – строительно-монтажные работы

ТЗ – техническое задание

ПД – проектная документация

ТТ – настоящие технические требования

ПС – подъемное сооружение

ФНП – федеральные нормы и правила «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

ОПО – опасный производственный объект

1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ)
«Поставка подъемных сооружений ремонтных затворов верхнего бьефа водосливной плотины №2 Рыбинской ГЭС»
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро», сокращенное наименование ПАО «РусГидро» (адрес места нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск; почтовый адрес: 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7; электронная почта: office@rushydro.ru, контактный телефон: 8 800 333 8000)

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», Рыбинская ГЭС:

152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31.

Подразделение-куратор: Производственно-техническая служба.
3. Цели и задачи. Существующее положение 
3.1. Цели и задачи:

3.1.1 Цели.
Поставка ПС – мостового крана г/п 2*30+3,2 тн в комплекте с подвесной люлькой, контрольными грузами, токопроводом и электрогидравлической захватной балкой предназначенных для маневрирования ремонтными затворами ВБ ВСП №2 Рыбинской ГЭС.

3.1.2 Задачи.
· Разработка и согласование с Заказчиком технического задания / карты заказа на изготовление ПС: мостового крана г/п 2*30+3,2 тн в комплекте с подвесной люлькой и контрольными грузами, элементами токопровода и электрогидравлической захватной балкой.

· Разработка конструкторской документации на изготавливаемое оборудование в соответствии с параметрами, указанными в настоящих технических требованиях, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ФНП.

· Изготовление.

· Доставка оборудования Заказчику.
3.2.  Существующее положение.
В настоящее время на территории ВСП №2 установлено ПС – мостовой кран ВБ ВСП №2 г\п 60 тн, предназначенное для маневрирования ремонтными затворами ВБ ВСП №2. Данный кран находится в эксплуатации с 1939 года, срок службы более чем в 2 раза превысил нормативный. Ввиду этого поддержание исправного технического состояния требует учащённого количества технических воздействий – технического обслуживания и ремонтов. При этом конструкции, элементы и оборудование крана морально устарели, что требует привлечение дополнительных ресурсов при выполнении работ с его использованием. Маневрирование ремонтными затворами происходит без применения электрогидравлической захватной балки, сцепка и расцепление секций с ПС происходит при помощи водолазов. Троллейная система выполнена неизолированными проводами и сильно изношена.

В 2018 году АО ««Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» разработало документацию «Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Рыбинской ГЭС. Техническое перевооружение Рыбинской ГЭС на этапе замены механического оборудования водопропускных гидротехнических сооружений» в состав которой входят разделы, включающие в себя технические решения на изготовление ПС с дальнейшим монтажом вместо существующего, а также изготовление и монтаж токопровода и электрогидравлической захватной балки.

3.3. Основание на закупку.

Программа технического перевооружения и реконструкций филиала на 2021 – 2035 гг.

3.4. Результаты работы.

Создание объекта основных средств:

- «Кран мостовой ВБ ВСП№2 Рыбинской ГЭС»;

- «Балка грузозахватная ВБ ВСП №2 Рыбинской ГЭС»;
4. Требования к закупаемому оборудованию, работам (технические и иные характеристики)
4.1. Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям крана мостового г/п 2*30+3,2 тн ВСП №2 в комплекте с подвесной люлькой, контрольными грузами, токопроводом и электрогидравлической захватной балкой представлены в таблице №1 настоящих технических требований.

4.2. Технические параметры, характеристики, функции мостового крана г/п 2*30+3,2 тн в комплекте с подвесной люлькой и контрольными грузами должны соответствовать требованиям раздела №5 РД 1867.06-20-17-00 ТЗ, раздела №4 РД 1867.06-20-18-000 ЭП, раздела №5 РД 1867.06-20-19-00 (862МВ Балка захватная г.п. 45т) (приложение №3 ТТ) и раздела №5 ПД подраздел ПД №7_1867.06.02-ИОС7.2.13, раздела №5 ПД подраздел ПД №7_1867.06.02-ИОС7.2.14, раздела №5 ПД подраздел ПД №7_1867.06.02-ИОС7.2.15 (приложение №2 ТТ).
4.3. Участник должен представить техническое предложение в формате таблиц 1, 2, 3 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить точными значениями и параметрами столбец 4 таблиц «Предложение Участника» в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в столбце 3 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

Поставка оборудования должна быть выполнена согласно настоящих ТТ и в соответствии со спецификацией оборудования к проектной и рабочей документации, разработанной АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука».
4.4. Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.
Таблица №1
	Требования к параметрам оборудования

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1 
	Технические параметры, характеристики, функции мостового крана г/п 2*30+3,2 тн в комплекте с подвесной люлькой и контрольными грузами

	1.1 
	Грузоподъемность, тн:

- основной подъем

- вспомогательный подъем
	2*30

3,2
	

	1.2 
	Пролет крана, м
	6,5
	

	1.3 
	Высота подъема, м:

- основной подъем

- вспомогательный подъем
	35

36
	

	1.4 
	Скорость главного подъема не более, м/с (м/мин)
	0,036 (2,16)
	

	1.5 
	Скорость вспомогательного подъема, м/с (м/мин):

- основная

- малая
	0,16 (9,6)

0,02 (1,2)
	

	1.6 
	Скорость передвижения моста не более, м/с (м/мин)
	0,5 (30,0)
	

	1.7 
	Скорость передвижения тележки не более, м/с (м/мин)
	0,125 (7,5)
	

	1.8 
	Скорость передвижения тали не более, м/с (м/мин)
	0,2 (12)
	

	1.9 
	Диапазон регулирования рабочих скоростей (в меньшую сторону):

- основного подъема

-передвижения крана

-передвижения тележки
	1:10

1:10

1:10
	

	1.10 
	Расстояние между точками подвеса, м
	6,0
	

	1.11 
	Масса крана не более, тн
	44,6
	

	1.12 
	Максимальная нагрузка на ходовое колесо не более, тн
	15,2
	

	1.13 
	Тип кранового рельса
	Р-43 ГОСТ 7173-54
	

	1.14 
	Управление краном
	Кабина управления
	

	1.15 
	Род тока
	переменный
	

	1.16 
	Напряжение питающей цепи, В
	380
	

	1.17 
	Частота, Гц
	50
	

	1.18 
	Система заземления
	3L+N+PE
	

	1.19 
	Система токопровода:

-крана

-тележки

-тали
	безопасный троллейный шинопровод

гибкая кабеленесущая система

гибкий кабель
	

	1.20 
	Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254-2015 (не ниже)
	IP54
	

	1.21 
	Группа классификации (режима) по ИСО 4301-1-86:

-крана

- механизмов:

главного подъема

вспомогательного подъема

передвижения крана

передвижения тележки

передвижения тали
	А2

М3

М3

М3

М3

М3
	

	1.22 
	Климатическое исполнение кран и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	У1
	

	1.23 
	Расчетная сейсмичность по шкале MSK-64, баллы
	6
	

	1.24 
	Контрольные груза
	Две кассеты с наборными стальными грузами
	

	1.25 
	Масса контрольных грузов
	
	

	
	Статические испытания крана, тн
	2*37,5
	

	
	Динамические испытания крана, тн
	2*33
	

	
	Статические испытания захватной балки, тн
	2*28,125
	

	
	Статические/динамические испытания вспомогательного подъема, тн
	4,0/3,52
	

	1.26 
	Длина люльки для подъема людей, м
	6,8
	

	1.27 
	Высота люльки не менее, м
	2 метра от настила до крыши люльки
	

	1.28 
	Грузоподъемность люльки, тн
	2
	

	1.29 
	Системы безопасности крана
	- ограничители грузоподъемности, настроенные на значение не более 125% от номинальной грузоподъемности;

- ограничители рабочих движений для автоматической остановки: механизмов подъема подвесок в крайнем верхнем и нижнем положениях, механизмов передвижения крана и грузовой тележки в обоих направлениях;

- система автоматического отключения механизмов подъема при ослаблении канатов;

- система защиты проводов механизмов от потери (обрыва) питающего напряжения, от короткого замыкания и замыкания на землю и от перерыва в электроснабжении.
	

	1.30 
	Технические параметры, характеристики, функции системы токопровода

	1.31 
	Ток непрерывного действия системы, А
	230
	

	1.32 
	Количество полюсов системы
	3PH+1PE
	

	1.33 
	Длина системы, м
	125
	

	1.34 
	Шаг крепления системы, м
	1,5
	

	1.35 
	Температура эксплуатации
	От -40 до +40 град С
	

	1.36 
	Степень защиты системы токопровода
	IP23
	

	1.37 
	Технические параметры, характеристики, функции электрогидравлической захватной балки

	1.38 
	Тип захватной балки
	Гидравлическая
	

	1.39 
	Грузоподъемность, тн
	45
	

	1.40 
	Количество точек подвеса к грузоподъемному устройству
	Две
	

	1.41 
	Количество точек зацепления с секцией затвора
	Две
	

	1.42 
	Масса балки, тн
	14
	

	1.43 
	Управление
	Дистанционное из кабины крана
	

	1.44 
	Род тока маслонасосной установки
	Переменный, 380/220 В
	

	2 
	Требования к экономическим параметрам поставляемого оборудования:

	2.1 
	Установлена безопасная наработка крана
	32000 циклов
	

	2.2 
	Нормативный срок безопасной эксплуатации
	не менее 40 лет
	

	3 
	Объем комплектации
	1) В комплект поставки крана должны входить:

- мост с механизмом передвижения;

- тележка грузовая с механизмом главного подъема и механизмом передвижения;

- таль электрическая передвижная г/п 3,2 тн с монорельсом;

- грузовые подвески главного подъема;

- переходные звенья сцепления с захватной балкой;

- кабина управления;

-площадка для обслуживания токопровода и тали электрической 3,2 тн;

- шкаф ввода электропитания с коммутационной и защитной аппаратурой;

- комплект электрооборудования и кабельной продукции от шкафа ввода электропитания до потребителя;

-токопровод к грузовой тележке в виде гибкой кабеленесущей системы;

- токопровод к тали в виде гибкого кабеля;

- канаты мерной длины;

-программное обеспечение, установленное на контроллерах крана;

-масло для редукторов на гарантийный срок эксплуатации;

- люлька для подъема людей краном;

- комплект контрольных грузов;

- токопровод крана;

- балка захватная г/п 45 тн с электроприводом.

1) С краном поставляется:

- техническая документация;

- сертификаты на примененные материалы, включающие их механические свойства и химический состав;

- товаросопроводительная документация;

-эксплуатационная документация на покупные изделия;

-отчеты об испытаниях

2) Техническая документация должна включать:

- паспорт на кран, груза, люльку, захватную балку;

- руководства по эксплуатации, включающее техническое описание, инструкции по монтажу, указания по техническому обслуживанию, консервации и транспортировке;

- паспорта и инструкции на комплектующие изделия;

- программу и методику испытаний;

- инструкцию оператора для работы с программным обеспечением, установленным в контроллерах;

- полный комплект чертежей с деталировкой (общего вида, сборочные чертежи оборудования и чертежи основных узлов с указанием габаритов, декатировочные чертежи) и маркировочные схемы;

- чертежи электрических схем, принципиальной схемы, схемы соединений и кабельных связей, схемы блокировок и освещения;

-чертежи электрооборудования и электроаппаратуры;

- документация по транспортировке (упаковочные листы, отгрузочная спецификация).
	


5. Требования к поставке
Таблица 2

	Требования к поставке

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника


	1
	2
	3
	4

	4 
	Условия транспортирования
	Оборудование должно предусматривать возможность перевозки автомобильным транспортом
	

	5 
	Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП
	Срок хранения в упаковке изготовителя отдельно хранящихся деталей и сборочных единиц для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.


	

	6 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	Обязательно предоставление сертификатов на используемые материалы, оборудование и комплектующие.

Необходимо обеспечить предоставление копий действующих сертификатов, в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей неукоснительному сертифицированию и декларированию в системе государственных стандартов» (регламентируется Правительственным Постановлением РФ №982 от 1 декабря 2009 года (редакции от 10.02.2020)), либо сертификат международного образца

Поставляемое оборудование производства РФ должно соответствовать требованиям российских ГОСТ(ов), международных стандартов ISO, IEC, а также действующим Руководящим указаниям и нормативам.
	

	7 
	Срок  гарантии на оборудование 
	Срок гарантии Изготовителя – 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию
	

	8 
	Место поставки оборудования 
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск,

ул. Вяземского, д. 31, открытая бетонная площадка
	

	9 
	Условия поставки
	Код условия поставки, в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 378 - DDP (delivered, duty paid) в терминологии Инкотермс
	

	10 
	Маркировка, упаковка и консервация 
	1) Маркировка:

· Маркировка ПС должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД приложения №3 ТТ;

· Элементы токопровода должны иметь монтажную маркировку, транспортировочная маркировка должна наносится несмываемой краской на грузе, ярлыке или таре.

·  Электрогидравлические захватные балки маркировать яркой несмываемой краской в месте, указанном в чертеже.

1) Упаковка:

· Упаковка ПС должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД приложения №3 ТТ

· Комплектующие изделия токопровода должны быть упакованы в транспортные ящики по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия» и ГОСТ 10198-91 «Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. 

· Упаковка электрогидравлической захватной балки должна быть выполнена в соответствии с РД 34 02.028-2007.
2) Консервация:

Консервация подшипников, посадочных поверхностей деталей, резьбовых соединений должна производится при сборке узлов рабочими смазками.

Срок защиты без переконсервации для условий хранения 8,9 по ГОСТ 15150-69 – не менее 24 месяцев.
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	Требования к отгрузке
	Предоставить спецификацию на поставляемое оборудование по каждой позиции календарного графика договора с указанием наименованием узла, наименованием отгрузочного места, вида грузового места, номера места, массы брутто, массы нетто, габарита и объема отгрузочного места, условий хранения и штабелирования не позднее чем за 60 дней до начала отгрузки.
	

	12 
	Требования к разгрузке
	Разгрузку выполняет Поставщик на территории Заказчика. Схемы строповки, подкладочный материал обеспечивает Поставщик.

Заказчик предоставляет козловой кран г/п 50 тн для разгрузки оборудования на бетонной площадке.
	

	13 
	Требования к приемке оборудования
	Поставляемые узлы оборудования для проведения приемки должны вскрываться Поставщиком самостоятельно в присутствии Заказчика с последующей их упаковкой до начала монтажа
	

	14 
	Требования к контрольной сборке оборудования
	После изготовления оборудования должна быть выполнена контрольная сборка и проведены необходимые испытания оборудования на заводе-изготовителе с составлением протоколов, актов по утвержденной заводом-изготовителем форме. Акты должны быть предоставлены Заказчику.
	

	15 
	Иные требования
	Все поставляемые и применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее
	


6. Сроки поставки оборудования, выполнения работ

Таблица 3
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика


	Предложение Участника

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кран мостовой г/п 2*30+3,2 тн ВСП №2
	Начало - даты заключения договора.

окончание - не более, чем в течение 8 месяцев с даты подписания договора.
	


7. Иные условия поставки товаров, выполнения работ
На период производства работ Заказчиком безвозмездно предоставляются Поставщику:

· стационарные грузоподъемные механизмы;

· электроэнергия;

· сжатый воздух;

· открытая бетонная площадка для погрузки/разгрузки/ складирования/хранения материально-технических ресурсов и поставляемого оборудования.
8. Требования к Участнику

Таблица 4

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика



	1
	2
	3

	1. 
	Соглашение с производителем оборудования
	Если Участник не является изготовителем оборудования он должен представить свидетельство производителя, гарантирующее готовность завода-изготовителя осуществить поставку оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящим ТТ на условиях и в срок согласно настоящим Техническим требованиям

	2. 
	Требования к опыту
	Обязательное наличие опыта выполнения работ по изготовлению и/или модернизации стационарных кранов мостового и/или козлового типа, при этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) минимум по 3 договорам, в общем/совокупном объеме не менее 50 % от начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении.


Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров», приведенной в Документации о закупке. с приложением копий подтверждающих документов (договоров, актов выполненных работ, ТОРГ-12, накладных и т.п.) Сведения не позволяющие явно/однозначно определить опыт участника не оцениваются.


9. Требования к документации по ценообразованию
9.1. Обоснование стоимости Продукции представить в форме Спецификации Приложения № 1 к Техническим требованиям;

9.2.  Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию представления ответов на вопросы по ТТ:
Инженер группы ТиГМО ПТС Смирнов С.А.

тел: (4855) 297482, доб. 2382
E-mail: SmirnovSA@rushydro.ru
Приложения:

1. Форма Спецификации

2. Проектная документация 

3. Рабочая документация
� В столбце 4 каждого пункта настоящей таблицы Участник должен декларативно подтвердить выполнение требования Заказчика.
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