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Технические требования

ОКПД2 42.22.22.120 «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети» 
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1. [bookmark: _Toc54646395][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях
РФ – Российская Федерация;
РД – рабочая документация;
ТТ – технические требования;
ВЛ – воздушная линия;
КЛ – кабельная линия;
ЛЭП – линия электропередач;
ПС – подстанция;
ТП - Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт;
РТП – распределительный трансформаторный пункт
НТД – нормативно-техническая документация;
НПА – нормативно-правовой акт;
РЭС – районные электрические сети;
СП – струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”;
ПУЭ – Правила устройства электроустановок;
ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;
МО – Муниципальное образования;
ГОСТ - Государственный стандарт;
СНиП - Строительные нормы и правила;
СП – свод правил;
СРО – саморегулируемая организация;
кВ -  единица измерения напряжения киловольт;
кВт – единица измерения мощности киловатт
Ед.изм. – единица измерения;
Кол-во –  количество;
Шт. – единица измерения в штуках;
мм – единица измерения в миллиметрах;
см – единица измерения в сантиметрах;
тн - единица измерения в тоннах;
ЛОС – локальные очистные сооружения.


1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54646397]Наименование закупаемой продукции
«Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети»
1.3. [bookmark: _Toc54646398][bookmark: _Toc46743507]Цель выполнения работ
Монтаж линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установка БСК 35 кВ - 1 шт. для обеспечения функционирования объекта.
Работы по настоящим техническим требованиям выполняются в рамках реализации инвестиционного проекта: ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".

1.4. [bookmark: _Toc54646399][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
1.4.1. Вид деятельности – разработка рабочей документации и выполнение  строительно-монтажных работ по монтажу линейной ячейки 35 кВ и установкой БСК 35 кВ на  ПС 35/10 кВ «Пограничная».
[bookmark: _GoBack]1.4.2. Строительно-монтажные работы производятся в границах действующего объекта (подстанции) 35/10 кВ, в охранной зоне и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

[bookmark: _Toc54643126]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта (место производства работ) 
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)

	1
	2
	3
	4

	
	ПС 35/10 кВ Пограничная
	Приморский край, Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Уссурийская, 25
	 Ячейка 35 кВ, инв. № присвоить.


	
	ПС 35/10 кВ Пограничная
	Приморский край, Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Уссурийская, 25
	БСК 35  кВ, инв. № присвоить.



2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Объём работ

	1
	2
	3

	
	Разработка рабочей документации
	Разработка рабочей документации по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети»

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ 
	1. Мероприятия по монтажу линейной ячейки 35 кВ;
2. Мероприятия по монтажу БСК 35 кВ 





Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	
	Разработка рабочей документации
	с даты заключения договора
	В течении одного месяца с момента заключения договора

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ.
	с даты заключения договора
	В течении шести месяцев с момента заключения договора



Таблица 4. Требования к качеству работ
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-

	11
	Общие требования к выполнению работ
	
	

	11.1
	 Разработка рабочей документации по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети»
	Согласие с требованием
	

	11.2
	После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	

	11.3
	Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы Октябрьского РЭС СП ПЦЭС.
	Согласие с требованием
	

	11.4
	Место доставки материалов  – Приморский край, п.Липовцы, ул. Сосновая, 2Б
	Согласие с требованием
	

	12
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-

	12.1
	Подготовительные работы:
- Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ, назначение ответственного лица на объекте строительства, разработка проекта производства работ (ППР) и получение необходимых согласований с подачей заявки за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ;
- Согласование с заказчиком разработанного Подрядчиком графика производства работ.
- Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.
- Доставка техники к месту производства работ;
- Доставка оборудования и материалов на объект производства работ.

	Согласие с требованием
	

	12.2
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований.
	Согласие с требованием
	

	12.3
	1. При разработке рабочей документации необходимо учитывать оборудование, закупленное и передаваемое подрядчику в виде давальческого оборудования в составе:
- Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-35-12.5/1000 УХЛ1 — 1шт.
- Разъединитель трехполюсной 35 кВ РГП.2-35/1000УХЛ1 с приводами ПД-14-02,03УХЛ1 — 2 шт.
- Место расположения оборудования, поставляемое заказчиком: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А, полигон.
- Оборудование Заказчика, передается Подрядчику после визуального осмотра на обьекте с составлением акта передачи оборудования в монтаж. 
- Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком самостоятельно, собственными силами и средствами.
- Адрес доставки: объект реконструкции в соответствии с табл. 1 настоящих ТТ.
2. Подрядчик в процессе выполнении строительно-монтажных работ на объекте обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в требованиях технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, национальных стандартах (ГОСТ Р), строительных нормах и правилах (СНиП), сводах правил по проектированию и строительству (СП), руководящих документах (РД), СанПин, технических регламентах, правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилах пожарной безопасности, правилах промышленной санитарии, правилах устройства электроустановок, а также иных обязательных к исполнению нормативных правовых актах органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, регламентирующих строительную деятельность:
- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком.
3. При работе в действующих электроустановках обязательное выполнение персоналом организации Подрядчика, за письменным указанием руководителя, оформление предоставления его работникам прав:
•	выдающего наряд, распоряжение;
•	ответственного производителя работ;
•	производителя работ (наблюдающего);
•	члена бригады.
4. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков), для чего Подрядчик обязан:
- Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком;
- Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. 
5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик.
6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.
7. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС).
8. Подрядчик осуществляет в установленном порядке присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает Заказчик.
9. Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР.
10. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых зданий и сооружений входит в обязанности Подрядчика.
11. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды.
12. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или не требуют изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
•	исключить любую работу; 
•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;
•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта.
В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением.
В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом.
	Согласие с требованием
	

	13
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-

	13.1
	Общие технические требования к материалам поставки подрядчика:
1. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации.
2. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, железобетонные изделия произведённые в соответствии с серией 3.407.1-157. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов.
3. Стоимость оборудования и материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте.
Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования и материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра.
4. Общие технические требования к поставляемой продукции:
Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2026 г. выпуска, не использованной ранее. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.
Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком.
Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.
5. Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87 и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
6. Сроки и очередность поставки материалов.
Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. 
7. Используемые Подрядчиком оборудование, материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества или паспорта.
Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.
При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в проектной документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.
	Согласие с требованием
	

	13.2
	Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения техники и оснастки в объёме достаточном для обеспечения выполнения работ в сроки, оговоренные данными ТТ.

	
	Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня).
1. В случае наличия МТР на правах собственности:
 -паспорт транспортного средства (ПТС);
- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).
2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:
а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов, 
б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

	14
	Требования к контролю качества работ
	-//-
	-//-

	14.1
	Состав технической и эксплуатационной документации.
Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей.
Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF.
	Согласие с требованием
	

	14.2
	1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.
2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	Согласие с требованием
	

	15
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-

	15.1
	Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30.12.2020 г. № 61957; приказ №1013 Минэнерго России от 25.10.2017 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
	Согласие с требованием
	Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал.

	15.2
	Подрядчик создает условия для размещения своего персонала на объекте, на правах командированного персонала.
Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала для работ выполняемых в действующих электроустановках, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с наличием групп по электробезопасности включая право выдачи нарядов.
	Согласие с требованием
	

	16.
	Требование к опыту выполнения аналогичных профилю лота работ
	
	

	16.1
	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – ремонт, реконструкция ЗиС) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.
	Согласие с требованием
	Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные.

	
	Требования к безопасности работ и охране труда
	
	

	17.1
	Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»;
- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».

	Согласие с требованием
	

	17.2
	Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 903н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала.
	Согласие с требованием
	

	17.3
	Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
	Согласие с требованием
	

	2
	Требования к результатам работ
	
	

	28.1
	Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной рабочей документации на строительство объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность.
	Согласие с требованием
	

	2
	Требования к порядку приемки результатов работ
	
	

	29.1
	При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчиком обеспечивается выполнение, мероприятий, согласно Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, технического перевооружения и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

	Согласие с требованием
	

	29.2
	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
	Согласие с требованием
	

	29.3
	При обнаружении факта нарушений технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
	Согласие с требованием
	

	29.4
	Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.
	Согласие с требованием
	

	29.5
	По завершении выполнения работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
	Согласие с требованием
	

	29.6
	К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы, наряды допуска персонала подрядчика/субподрядчика, уведомления о допуске персонала с приложением его согласия на обработку персональных данных, копий приказов о приёме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком, уведомления о допуске техники с указанием гос. регистрационных номеров с приложением копий ПТС и ПСМ, либо копий документов, подтверждающих право аренды техники или владение ей на ином законном основании, информация о вводном и первичном инструктажах работников подрядчика/субподрядчика и т.п.) и фотоотчёт (с указанием даты съемки) фиксирующий процесс работ и техники контрагента, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам.
	Согласие с требованием 
	

	29.7
	Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11).
	Согласие с требованием
	

	29.8
	Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:
•	комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;
•	технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;
•	акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;
•	общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;
Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. 
Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах:
- 1 экземпляр передается во Октябрьский РЭС структурного подразделения «Центральные ЭС» филиала «ПЭС»;
- 1 экземпляр в структурное подразделение «Центральные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи;
- 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и ОРЭС.
	Согласие с требованием
	

	3
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	

	310.1
	Требования к стандартизации продукции:
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».
	Согласие с требованием
	

	310.2
	Требования к соблюдению НТД:
В случае если какой-либо из указанных в настоящих технических требованиях нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, действующий на момент производства работ.
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)
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