Технические требования

ОКПД2 42.22.22.120 «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	9

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	19

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях

РФ – Российская Федерация;

РД – рабочая документация;

ТТ – технические требования;

ВЛ – воздушная линия;

КЛ – кабельная линия;

ЛЭП – линия электропередач;

ПС – подстанция;

ТП - Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт;

РТП – распределительный трансформаторный пункт

НТД – нормативно-техническая документация;

НПА – нормативно-правовой акт;

РЭС – районные электрические сети;

СП – струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

МО – Муниципальное образования;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СП – свод правил;

СРО – саморегулируемая организация;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

кВт – единица измерения мощности киловатт

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –  количество;

Шт. – единица измерения в штуках;

мм – единица измерения в миллиметрах;

см – единица измерения в сантиметрах;

тн - единица измерения в тоннах;

ЛОС – локальные очистные сооружения.

  - Наименование закупаемой продукции

«Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети»

  - Цель выполнения работ

Монтаж линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установка БСК 35 кВ - 1 шт. для обеспечения функционирования объекта.

Работы по настоящим техническим требованиям выполняются в рамках реализации инвестиционного проекта: ОКДП2 42.22.12.120. Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети".

  - Существующее положение

- 1.4.1. Вид деятельности – разработка рабочей документации и выполнение  строительно-монтажных работ по монтажу линейной ячейки 35 кВ и установкой БСК 35 кВ на  ПС 35/10 кВ «Пограничная».

- 1.4.2. Строительно-монтажные работы производятся в границах действующего объекта (подстанции) 35/10 кВ, в охранной зоне и населенной местности. Во время выполнения работ Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по всем видам работ в соответствии с требованиями: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок от 15.12.2020г. № 903н, СНиП 12-01-2004 п.4, СНиП 12-03-2001. ч.1, СНиП 12-04-2002. ч.2, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.06-85.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПС 35/10 кВ Пограничная | Приморский край, Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Уссурийская, 25 | Ячейка 35 кВ, инв. № присвоить. |
|  | ПС 35/10 кВ Пограничная | Приморский край, Пограничный район, пос. Пограничный, ул. Уссурийская, 25 | БСК 35 кВ, инв. № присвоить. |

2.	Требования к продукции

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Объём работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Разработка рабочей документации | Разработка рабочей документации по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети» |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ | 1. Мероприятия по монтажу линейной ячейки 35 кВ; 2. Мероприятия по монтажу БСК 35 кВ |

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации | с даты заключения договора | В течении одного месяца с момента заключения договора |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ. | с даты заключения договора | В течении шести месяцев с момента заключения договора |

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 11 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 11.1 | Разработка рабочей документации по объекту «Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ Пограничная с монтажом линейной ячейки 35 кВ - 1 шт. и установкой БСК 35 кВ - 1 шт. (ОАО "РЖД")" на территории филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети» |  | Согласие с требованием |  |
| 11.2 | После выполнения полного объема работ Подрядчик производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов. Подписывает акт приемки выполненных работ в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием |  |
| 11.3 | Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи на склад базы Октябрьского РЭС СП ПЦЭС. |  | Согласие с требованием |  |
| 11.4 | Место доставки материалов – Приморский край, п.Липовцы, ул. Сосновая, 2Б |  | Согласие с требованием |  |
| 12 | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
| 12.1 | Подготовительные работы: - Выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ, назначение ответственного лица на объекте строительства, разработка проекта производства работ (ППР) и получение необходимых согласований с подачей заявки за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ; - Согласование с заказчиком разработанного Подрядчиком графика производства работ. - Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ. - Доставка техники к месту производства работ; - Доставка оборудования и материалов на объект производства работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 12.2 | Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с согласованной Заказчиком рабочей документацией, в объёме данных технических требований. |  | Согласие с требованием |  |
| 12.3 | 1. При разработке рабочей документации необходимо учитывать оборудование, закупленное и передаваемое подрядчику в виде давальческого оборудования в составе: - Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-35-12.5/1000 УХЛ1 — 1шт. - Разъединитель трехполюсной 35 кВ РГП.2-35/1000УХЛ1 с приводами ПД-14-02,03УХЛ1 — 2 шт. - Место расположения оборудования, поставляемое заказчиком: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная, 22А, полигон. - Оборудование Заказчика, передается Подрядчику после визуального осмотра на обьекте с составлением акта передачи оборудования в монтаж. - Доставка на объект оборудования поставки Заказчика со склада осуществляется подрядчиком самостоятельно, собственными силами и средствами. - Адрес доставки: объект реконструкции в соответствии с табл. 1 настоящих ТТ. 2. Подрядчик в процессе выполнении строительно-монтажных работ на объекте обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в требованиях технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, национальных стандартах (ГОСТ Р), строительных нормах и правилах (СНиП), сводах правил по проектированию и строительству (СП), руководящих документах (РД), СанПин, технических регламентах, правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, правилах пожарной безопасности, правилах промышленной санитарии, правилах устройства электроустановок, а также иных обязательных к исполнению нормативных правовых актах органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, регламентирующих строительную деятельность: - Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями; - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. - Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Отступления от проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком. 3. При работе в действующих электроустановках обязательное выполнение персоналом организации Подрядчика, за письменным указанием руководителя, оформление предоставления его работникам прав: • выдающего наряд, распоряжение; • ответственного производителя работ; • производителя работ (наблюдающего); • члена бригады. 4. Для выполнения работ по договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков), для чего Подрядчик обязан: - Согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком; - Письменно предоставить перечень субподрядных организаций с указанием полных юридических и фактических адресов, привлекаемых на выполнение работ, подтвердить право ведения этих работ заверенными копиями СРО субподрядных организаций. 5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как и за свои собственные действия по исполнению договора подряда несет Подрядчик. 6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. 7. Подрядчик возводит все временные сооружения собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете, и в соответствии с проектом организации строительства (ПОС). 8. Подрядчик осуществляет в установленном порядке присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает Заказчик. 9. Подрядчик самостоятельно обеспечивает вынос реперов геодезической разбивочной основы под строительство с оформлением актов в соответствии с требованиями нормативных документов по строительству, с участием ответственных представителей Заказчика и Подрядчика СМР. 10. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых зданий и сооружений входит в обязанности Подрядчика. 11. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены Подрядчик обеспечивает соблюдение требований СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 59053-2020, ГОСТ Р 59061-2020 по охране окружающей среды. 12. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или не требуют изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: • увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; • исключить любую работу; • изменить характер или качество, или вид любой части работы; • выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства объекта. В случае если такое изменение не влечет за собой изменение общей стоимости договора, то данные изменения оформляются дополнительным соглашением. В случае если такое изменение влечет за собой существенное изменение условий договора (сроков выполнения работ, увеличение общей стоимости договора) вследствие увеличения стоимости оборудования, материалов, то Подрядчик приступает к его исполнению только после оформления надлежащим образом. |  | Согласие с требованием |  |
| 13 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
| 13.1 | Общие технические требования к материалам поставки подрядчика: 1. Поставка оборудования и материалов, за исключением оборудования поставки Заказчика, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями, разработанными в составе рабочей документации. 2. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, железобетонные изделия произведённые в соответствии с серией 3.407.1-157. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку материалов. 3. Стоимость оборудования и материалов включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на объекте. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования и материалов в соответствии с требованиями завода-изготовителя, их осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к материалам для их осмотра. 4. Общие технические требования к поставляемой продукции: Продукция и её комплектующие должны быть новой, не ранее 2026 г. выпуска, не использованной ранее. Все материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия. Подрядчик до заключения договоров поставки конструкций и материалов письменно согласовывает производителя, тип и марку оборудования с Заказчиком. Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком. 5. Состав технической и эксплуатационной документации. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 27300-87 и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF. 6. Сроки и очередность поставки материалов. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. 7. Используемые Подрядчиком оборудование, материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества или паспорта. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам, указанным в проектной документации. Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на аналог, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. |  | Согласие с требованием |  |
| 13.2 | Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения техники и оснастки в объёме достаточном для обеспечения выполнения работ в сроки, оговоренные данными ТТ. |  |  | Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня). 1. В случае наличия МТР на правах собственности: -паспорт транспортного средства (ПТС); - на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ). 2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов: а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов, - б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения. |
| 14 | Требования к контролю качества работ |  | -//- | -//- |
| 14.1 | Состав технической и эксплуатационной документации. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода–изготовителя, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы», ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 27300-87 «Информационно-измерительные системы. общие требования комплектность и правила составления эксплуатационной документации, ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Документация предоставляется Заказчику в двух экземплярах - на бумажном носителе, в одном экземпляре - в электронном виде в формате PDF. |  | Согласие с требованием |  |
| 14.2 | 1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ПЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. 2. Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. 3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  | Согласие с требованием |  |
| 15 | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
| 15.1 | Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированные в Минюсте 30.12.2020 г. № 61957; приказ №1013 Минэнерго России от 25.10.2017 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», а также по постановлению правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. |  | Согласие с требованием | Предоставление участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал. |
| 15.2 | Подрядчик создает условия для размещения своего персонала на объекте, на правах командированного персонала. Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала для работ выполняемых в действующих электроустановках, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с наличием групп по электробезопасности включая право выдачи нарядов. |  | Согласие с требованием |  |
| 16. | Требование к опыту выполнения аналогичных профилю лота работ |  |  |  |
| 16.1 | Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – ремонт, реконструкция ЗиС) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. |  | Согласие с требованием | Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 17.1 | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Согласие с требованием |  |
| 17.2 | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2021 № 903н – в ред. Приказа о Минтруде России от 19.02.2016 N 74н) в части организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала. |  | Согласие с требованием |  |
| 17.3 | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». |  | Согласие с требованием |  |
| 2 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 28.1 | Подрядчик обеспечивает выполнение работ в срок в соответствии с утверждённым договором графиком, по согласованной рабочей документации на строительство объекта в рамках данных технических требований с соблюдением действующих нормативно-технических документов регламентирующих строительную деятельность. |  | Согласие с требованием |  |
| 2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 29.1 | При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчиком обеспечивается выполнение, мероприятий, согласно Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, технического перевооружения и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.2 | Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.3 | При обнаружении факта нарушений технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.4 | Подрядчик обязан письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ. Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.5 | По завершении выполнения работ, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 8 к проекту Договора, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.6 | К Актам освидетельствования выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы, наряды допуска персонала подрядчика/субподрядчика, уведомления о допуске персонала с приложением его согласия на обработку персональных данных, копий приказов о приёме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком, уведомления о допуске техники с указанием гос. регистрационных номеров с приложением копий ПТС и ПСМ, либо копий документов, подтверждающих право аренды техники или владение ей на ином законном основании, информация о вводном и первичном инструктажах работников подрядчика/субподрядчика и т.п.) и фотоотчёт (с указанием даты съемки) фиксирующий процесс работ и техники контрагента, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки выполненным работам. |  | Согласие с требованием |  |
| 29.7 | Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11). |  | Согласие с требованием |  |
| 29.8 | Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: • комплект согласованной Заказчиком рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; • технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; • акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; • общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами; Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: - 1 экземпляр передается во Октябрьский РЭС структурного подразделения «Центральные ЭС» филиала «ПЭС»; - 1 экземпляр в структурное подразделение «Центральные ЭС» филиала «ПЭС» по акту приемки-передачи; - 1 экземпляр в отдел организации строительства, технического надзора и управления инвестициями филиала АО «ДРСК» «ПЭС» с подтверждающим документом, отражающим факт приемки исполнительной документации СП и ОРЭС. |  | Согласие с требованием |  |
| 3 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 310.1 | Требования к стандартизации продукции: Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТ и ТУ. Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в т.ч. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  | Согласие с требованием |  |
| 310.2 | Требования к соблюдению НТД: В случае если какой-либо из указанных в настоящих технических требованиях нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Подрядчику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, действующий на момент производства работ. |  | Согласие с требованием |  |
| 4. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |