Техническое задание

на оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию комплекса зданий и помещений отделений почтовой связи Архангельского почтамта УФПС Архангельской области, а также их конструктивных элементов и инженерных систем

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Архангельской области |
| 2 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 3 | Стороны | Заказчик, поручающий оказание определённого вида услуг, и Исполнитель, обязующийся оказать эти услуги. |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание инженерных систем и конструктивных элементов зданий |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | СП | Структурное подразделение |
| 7 | Объект | Здания находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС Архангельской области |
| 8 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | ТО | Техническое обслуживание |
| 11 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 14 | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 15 | Регламент | Регламент организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России» |

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по абонентскому комплексному техническому обслуживанию комплекса зданий и помещений отделений почтовой связи (ОПС) Архангельского почтамта УФПС Архангельской области, а также их конструктивных элементов и инженерных систем зданий и помещений отделений почтовой связи, расположенных по адресам, согласно Приложения №4 и Приложения №5 к Техническому заданию.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать комплекс услуг по абонентскому техническому обслуживанию, поддержанию в исправном, работоспособном и безопасном состоянии конструктивных элементов и инженерных систем зданий и помещений отделений почтовой связи, расположенных по адресам, согласно приложения №4 и Приложения №5 к Техническому заданию

в составе:

- Конструктивные элементы: фундаменты, стены, фасады, перекрытия, кровля, заполнения оконных и дверных проемов, внутренняя отделка мест общего пользования;

- Инженерные системы: системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), отопления и теплоснабжения, электроснабжения и освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.2. В рамках абонентского обслуживания Исполнитель обязуется осуществлять эксплуатацию и контроль за работоспособностью оборудования и элементов зданий и сооружений силами технического персонала Исполнителя (дежурство на объектах, согласованных сторонами) для своевременного выявления и устранения возникших аварий и неполадок в инженерных системах, включая помощь в организации аварийного тепло и водоснабжения, проводить регулярные технические осмотры конструкций здания и инженерных сетей; осуществлять планово-предупредительный ремонт (ППР),  круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание с локализацией аварийных ситуаций

3.3. Все Услуги должны оказываться с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В стоимость абонентской платы включена стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта конструкций и инженерных систем (включая, но не ограничиваясь: прокладки, уплотнители, крепеж, смазочные материалы, краны, задвижки, мелкие элементы электрики, кабели, лакокрасочные материалы для локального ремонта).

В стоимость абонентской платы не входит приобретение крупного инженерного оборудования и капитальных элементов в случае их полной замены (например: блоки кондиционеров, тепловые завесы, насосные станции целиком, бойлеры, вводно-распределительные устройства, лифтовое оборудование, полная перекладка кровельного ковра и т.п.).

3.4. Все Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технических документов, указанных в п. 6.1 настоящего ТЗ, технологиями заводов-изготовителей энергетического оборудования, техническими регламентами, с соблюдением технических условий, государственных стандартов и законодательства Российской Федерации.

3.5. Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования здания должно обеспечивать их дальнейшее нормальное функционирование в течение всего периода использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего срока оказания услуг, и включать в себя услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке систем теплоснабжения, системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и электрооборудования на объекте.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Место оказания услуг:

4.1.1. Комплекс зданий и помещений в нежилых зданиях ОПС УФПС Архангельской области, расположенных по адресам, согласно Приложения №4.

4.1.2. Комплекс помещений ОПС УФПС Архангельской области расположенных в многоквартирных домах (далее – в МКД) по адресам, согласно Приложения №5,

4.2. Характеристика Объектов:

4.2.1. Объекты представляет собой Комплекс зданий, помещений и сооружений, размещенных на территории Архангельской области, по адресам, согласно Приложения №4 и Приложения №5

4.2.2. Суммарная площадь объектов – 42354,0 м2. В следующем составе:

4.2.2.1 Площадь зданий и собственных помещений в нежилых зданиях, согласно Приложения №4 составляет 35179,9м2

4.2.2.2 Площадь помещений в МКД и арендованных помещениях в нежилых зданиях, согласно Приложения №5 составляет 7174,1м2

4.3. Срок начала оказания услуг: с момента заключения договора.

Общий срок оказания Услуг: в течении 36 месяцев с момента подписания договора.

Отчетным периодом оказания услуг является – месяц.

5.  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ на всех объектах, согласно Приложения №4 и Приложения №5

5.1.   Услуги по ежемесячному комплексному абонентскому обслуживанию здания включают в себя:

- Технические осмотры и обходы здания (Весенние и осенние осмотры с обязательным составлением акта осмотров и его заверение Заказчиком (2 раза в год).;

- Работы, выполняемые при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период;

- Содержание кровельных покрытий и водосточных систем;

- Содержание оконных и дверных заполнений;

- Техническое обслуживание инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;

- Техническое обслуживание систем центрального отопления;

- . Обслуживание электрических сетей в периметре площади обслуживаемых Объектов;

- Аварийно-диспетчерское обслуживание.

- - планово-предупредительные работы и ремонты (далее ППР);

- - работы по несению круглосуточного дежурства, обеспечивающего круглосуточную и надежную работу инженерных систем, оборудования, состояния элементов зданий, сооружений;

- иные работы по эксплуатации и техническому обслуживанию в соответствии с заявками Заказчика.

5.2. Исполнитель в рамках ежемесячного обслуживания осуществляет следующие мероприятия:

5.2.1. Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования и аппаратов электроустановок, расположенных в помещениях, включают в себя:

- внешний осмотр электросетей и оборудования и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей;

- замена быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей и оборудования, перегоревших ламп, пускорегулирующего оборудования, разветвительных коробок, выключателей, автоматических и плавких предохранителей, розеток (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- устранение коротких замыканий;

- производство оперативных переключений в распределительном устройстве (РУ) до 1000 В;

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на электрооборудовании и электрических сетях. (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ремонт и замена осветительных приборов и электрооборудования (замена автоматов, розеток, выключателей, ламп, стартеров, дросселей, разветвительных коробок) (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ликвидация дефектов электропроводки с заменой участков, длиной до 10 (десяти) метров на одной групповой линии, по мере необходимости (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- обеспечение приемлемых параметров электросети (выравнивание нагрузок по фазам) по заявке;

- электроизмерительные работы (нагрузка по фазам, замер температуры контактных соединений);

- устранение загрязнений, протяжка контактов и устранение провиса электропроводов;

- замена, восстановление проводов и крепления в кабель-каналах; (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- проверка прочности крепления мест механической защиты, мест ввода, состояние заземления трубных проводок;

- сварочные работы для устранения неисправностей;

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложен провод;

- осмотр изоляции электросетей, состояние паек, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий;

- устранение загрязнений, ржавчины, покраска, протяжка контактов, закрытие групповых щитков и распределительных шкафов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- проверка функционирования автоматов защиты и их замена в случае выхода из строя (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- осмотр открытых заземляющих устройств;

- устранение загрязнений, проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка, замена;

- приведение в соответствие с действительностью исполнительных электро-схем на ВРУ и щитах;

5.2.2. Услуги по техническому обслуживанию (ТО) систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения включают в себя:

- осмотр систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей, устранение засоров, устранение протечек и разгерметизации стыков трубопроводов, регулировку инженерных систем и оборудования (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

- устранение протечек на трубопроводах при помощи сварки и установки хомутов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- устранение разгерметизации стыков трубопроводов канализации (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- замена вышедшей из строя запорной арматуры на системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ремонт повреждённой тепловой изоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- замена отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости длиной до 20 пог. м. в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, отопления, горячего и холодного водоснабжения при помощи пайки и сварки (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- покраска запорной арматуры при замене и отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости, длиной до 20 пог. м в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, отопления, горячего и холодного водоснабжения (Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ремонт и замена вышедших из строя обратных клапанов на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, хозяйственно-пожарного водопровода (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ремонт и замена смесителей, водоразборных кранов, умывальников (замена изношенных резиновых прокладок, уплотнительных колец, пружин и резиновых трубок, (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- замена вышедшей из строя гибкой подводки к смесителям и бачкам для унитазов (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- ремонт умывальников, унитазов и сливных бачков для унитазов (ремонт или замена запорной арматуры и сливных устройств) (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- замена расколотых умывальников, унитазов, сливных бачков (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- снятие и установка приборов узла учета воды, тепла и манометров системы ХВС, ГВС, отопления для плановых поверок;

5.2.4.	Услуги по техническому обслуживание тепловой завесы включают в себя:

- устранение мелких неисправности, не требующих замены узлов, агрегатов и остановки оборудования (Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО);

- протяжка контактов клеммной колодки;

- проверка работоспособности тэнов (сопротивление и контакты);

- протяжка контактов тэнов;

- проверка работоспособности двигателя вентилятора (сопротивление обмоток);

- протяжка контактов двигателя на клеммах;

- протяжка контактов блока управления (при выносном пульте);

- проверка работоспособности блока управления (термостат);

- чистка тэнов тепловой завесы;

- чистка вентилятора - турбины тепловой завесы;

- проверка герметичности подводных соединений (для водяных завес);

-проверка предохранительных устройств;

- проверка регулирующих устройств;

- чистка внутренней поверхности тепловой завесы.

5.2.5. Услуги по техническому обслуживанию климатического оборудования включают в себя:

- проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- внешний осмотр наружного и внутреннего блоков на наличие механических повреждений и следов утечки хладагента;

- проверку поступающего питания к внешнему и внутреннему блокам кондиционера, подтяжка электрических соединений на наружном и внутреннем блоках;

- обеспечение работоспособности пультов управления;

- проверка и дозаправка кондиционеров хладагентом;

- замена двигателей вентиляторов обдува конденсатора и испарителя;

- консервация оборудования и обеспечение работоспособности в летний период;

- очистку теплообменных поверхностей с дезинфекцией спец составами;

- обеспечение герметичности дренажной системы.

(Стоимость применяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

5.2.6.	Услуги по техническому обслуживанию архитектурно – конструктивных элементов и помещений здания включают в себя:

- Полы:

- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки;

- заделка выбоин в полах из полимербетона;

- восстановление поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами;

- заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц;

- восстановление поврежденных цементных плинтусов;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции;

- восстановление покрытия пола и покрытия полов

- вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для подсушки с последующей заделкой;

(Стоимость применяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

- Стены и фасады:

-  восстановление штукатурки стен отдельными местами;

- восстановление окраски стен отдельными местами до 50м2 в одной плоскости стены;

- установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах;

- замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен;

- окраска отдельных мест фасадов зданий;

- укрепление и окраска ограждений и перил;

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

- Оконные и дверные заполнения:

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (пл. до 5% общего объема за время действия договора);

-  укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

-  установка или укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях;

-  ремонт замков и петель на дверях, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

-  утепление оконных и дверных проемов, откосов;

- снятие, монтаж пружин на входных дверях;

- укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых машинных отделений;

- утепление оконных и балконных проемов;

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

- Потолок;

- установка недостающих, частично разбитых элементов подвесного потолка;

- установка маяков на обнаруженные трещины в плитах перекрытия;

- восстановление окраски потолков отдельными местами;

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

5.2.7.   Услуги по аварийному обслуживанию включают в себя:

Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение:

- локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- вызов, при необходимости, городских аварийных служб;

- замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей и хомутов на трубопроводе;

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб внутри строения и «лежаков» до границы балансовой принадлежности;

- заделка свищей и за чеканка раструбов;

- замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков           трубопроводов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

Полы:

- восстановление разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков.

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

5.2.8. Перечень ремонтных работ стоимость выполнения, которых учтена в договоре при ежемесячном абонентском обслуживании: №№ п.п.; Наименование инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства; Состав оказываемых услуг; Периодичность оказания услуг; Предельный срок устранения неисправностей с момента подачи заявки (кроме аварийных случаев). I. Конструктивные элементы зданий. 1; Перегородки; - смена разбитых стекол в остекленной части перегородок до 30%;; По мере необходимости; 7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). 2; Перекрытия и полы; - мелкий ремонт напольных покрытий до 5 кв.м;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах - до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - замена либо установка стыковочных планок напольных покрытий до 10 п.м;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - замена или установка плинтусов до 10 п.м;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - дополнительное утепление;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - замена или ремонт покрытия пола из линолеума (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект); - замена отдельных участков полов и покрытия полов (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект); - замена отдельных участков полов и покрытия полов (до 1% от общего объема и не более 30 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект);; По мере необходимости; 7 дней. - вскрытие чистых полов в местах промоканий перекрытий для подсушки с последующей заделкой;; По мере необходимости; 2 дня. - заделка, герметизация проходов в межэтажных перекрытиях;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. 3; Окна, двери; - в рамках подготовке к осенне - зимнему периоду, при необходимости, осуществлять проклейку оконных створок, мелкий ремонт оконных блоков, оконной фурнитуры;; По мере необходимости; в соответствии с Графиком подготовки к зиме. - смена разбитых стекол, герметизация стекол и оконных блоков;; По мере необходимости; 3 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). - ремонт или замена неисправных оконных и дверных приборов, фурнитуры; - установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (пл. до 5% общего объема за время действия договора);; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - постановка пружин, доводчиков к дверям, регулировка, ремонт или замена доводчиков дверей;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - ремонт дверных коробок и дверного полотна, замков в т.ч. врезка новых и замена старых;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - заделка щелей под подоконниками;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - утепление входных дверей; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - ремонт или замена фиксации дверных коробок при открытии;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. -ремонт либо замена уплотнение дверей; По мере необходимости; 10 рабочих дней. 4; Лестницы и крыльца; - ремонт либо замена облицовки ступеней, площадок и пандусов до 5 кв.м, заделка выбоин в бетонных и каменных ступенях, на лестничных площадках и пандусах;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - укрепление и ремонт перил, поручней на лестничных маршах с заменой отдельных участков поручня;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт либо замена конструкций пескоприемников входных групп;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт либо замена покрытия козырьков и свесов над входными группами до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. 5; Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, подвесные потолки; - ремонт штукатурки стен и потолков с предварительной отбивкой штукатурки - до 5 кв.м;; По мере необходимости; 10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). - смена облицовки стен – до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - окраска помещений и отдельных конструкций – до 10 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт, замена конструкций подвесных потолков из модульных плит до 10 кв.м;; По мере необходимости; 7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). 6; Системы отопления; - ремонт и замена запорной и регулировочной аппаратуры, задвижек, кранов и т.д;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - подкраска отдельных участков трубопроводов и отопительных приборов;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - восстановление нарушенной теплоизоляции – до 5 кв.м;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - осмотр, ремонт или замена регулирующих кранов, вентилей, задвижек;; Один раз в год – при подготовке к отопительному периоду или по мере необходимости; В соответствии с Графиком подготовки к зиме. - замена сгонов, муфт, отдельных секций отопительных приборов и небольших участков трубопроводов – до 5 м. сварка или подварка отдельных стыков труб;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - укрепление расшатавшихся отопительных приборов, трубопроводов, устранение течей системы отопления путем подтягивания муфт, контргаек и т.д.;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - замена отопительных приборов при течи;; По мере необходимости; 1 рабочий день. - подкраска трубопроводов, металлоконструкций, восстановление нарушенной теплоизоляции до 10%;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. 7; Системы внутренних сетей горячего, холодного водоснабжения канализации, сантехнического оборудования; -устранение течей на сетях водоснабжения, канализации;; По мере необходимости; 4 часа. - прочистка стояков и лежаков канализации;; По мере необходимости; 4 часа. - поддержание в работоспособном состоянии оборудования;; Постоянно. - замена прокладок в водопроводных кранах, запорной и регулировочной арматуры, устранение течей;; По мере необходимости; 4 часа. - укрепление трубопроводов;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - подкраска крепежей, металлоконструкций и трубопроводов;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - перебивка (набивка) сальников запорной и регулировочной арматуры;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - смена небольших участков трубопроводов, восстановление нарушенной теплоизоляции - до 5 м;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - сварка или подварка отдельных стыков стальных труб;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - регулировка смывных бачков, замена манжетов;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - установка, монтаж, укрепление санитарно-технических приборов, ремонт и замена арматуры;; По мере необходимости; 5 рабочих дней (при наличии приборов). - ремонт и замена арматуры в смесителях, кранах, замена душевых сеток, подводок к приборам, включая гибкие шланги;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - замена отдельных приборов (бачков, унитазов, умывальников, раковин, писсуаров и пр.;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. 8; Системы хозяйственно-бытовой канализации; - визуальный осмотр трубопроводов, в том числе раструбных соединений;; 1 раз в месяц. - заделка раструбов;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков подвальной части здания;; По мере необходимости; 2 рабочих дней. - устранение течей сетей канализации, прочистка сифонов, трапов, воронок;; По мере необходимости; 2 рабочих дней. - смена небольших участков трубопроводов – до 5 м;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - сварка, подварка отдельных стыков стальных труб;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - очистка колодцев, прочистка лотков, труб на наружных сетях канализации;; По мере необходимости; при подготовке к зиме. 9; Электрооборудование; - замена перегоревших электроламп (в т.ч ламп наружного освещения, освещения фасадов), светильников, пускорегулирующей аппаратуры (ПРА);; По мере необходимости; 3 рабочих дня. IV. Прочие виды работ, услуг. 10; - погрузочно-разгрузочные работы (перенос мебели и инвентаря, ТМЦ) - только если это необходимо для оказания услуг по абонентскому обслуживанию в границах объекта.; По мере необходимости; 3 рабочих дня. Услуги по крепежу кронштейнов, зеркал, часов, картин, досок, ж/к панелей и т.п.; По заявке; 3 рабочих дня.

5.3. Обязанности исполнителя

Исполнитель обязан:

5.3.1. Осуществлять техническое обслуживание Объектов для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, помещений, а также исправности оборудования, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная работа оборудования инженерных систем, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

5.3.2. Обеспечивать и поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов зданий, круглосуточное аварийно-техническое обслуживание Объекта.

5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на Объектах, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.3.4. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объектов, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.3.5.  При оказании услуг по ТО использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (Стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость услуги за ТО).

5.3.6. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.3.7. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.3.8. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, управляющим компаниям города, согласно списка адресов в Приложении №5, и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.3.9. В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.3.10. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.3.11. Письменно, не позднее 3 (трех) дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику структуру и персональный состав Исполнителя, а также письменно назначить ответственных лиц по направлениям:

- электрохозяйство;

- тепловые системы.

5.3.12. Осуществлять учет и контроль выполнения заявок Заказчика в Журнале учета заявок, вести формуляр на обслуживаемые системы; по каждому отказу производить запись в журнале неисправностей, о времени устранения отказа или причинах, препятствующих устранению.

5.3.13. Результаты осмотров и ТО инженерных систем следует отражать в документах по учету состояния систем теплоснабжения, системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и электрооборудования (Журнал проведения регламентных (плановых) работ.). В этих документах должна содержаться оценка о состоянии инженерных систем и электрооборудования, составных частей систем, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

5.3.14. Формат документации:

Журнал проведения регламентных (плановых) работ, ведется один на блок систем (например, водоснабжения, электроснабжения):

| Дата, время | Система | Вид выполненных работ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

5.4. Взаимодействие заказчика и исполнителя.

5.4.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Исполнителем своих обязательств и письменно сообщают об этом Исполнителю.

5.4.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов и оборудования.

5.4.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.4.4. Устранения недостатков, выявленных в ходе ТО или по заявкам аварийно- диспетчерской службы, производится Исполнителем в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.

5.4.5. В случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объектов – нештатной (аварийной) ситуации и при невозможности установления контакта с полномочным представителем Заказчика, а также, в случае если осуществление немедленного реагирования на нештатную (аварийную) ситуацию необходимо в целях недопущения или уменьшения причиненного Объектам ущерба и/или имуществу, жизни и здоровью лиц, находящихся на Объектах, Исполнитель осуществляет экстренные ремонтные мероприятия, в том числе замену оборудования и/или его комплектующих - без предварительного одобрения Заказчика. Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать экстренную необходимость осуществления ремонта и расходов, понесенных Исполнителем. Расходы, понесенные Исполнителем при осуществлении мероприятий по ремонту, подтвержденные и обоснованные Исполнителем, подлежат возмещению со стороны Заказчика в полном объеме в случае, если возникшие неблагоприятные последствия не явились следствием ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по Договору.

5.4.6. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские, управляющие компании, или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.4.7. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объектов (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.4.8. Допуск персонала Исполнителя на Объекты осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ согласно Приложения №4

6.1. Услуги по техническому обслуживанию (ТО) систем отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения включают в себя:

- очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи;

- осмотр колодцев холодного водоснабжения и канализационных на предмет целостности, отсутствия сколов и трещин внутренних поверхностей;

- прочистка и промывка канализационных колодцев в случаи их закупорки или плохой проводимости, откачка канализационных масс в случае необходимости;

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

Услуги, выполняемые при подготовке системы отопления к эксплуатации в весеннее-летний период:

- Консервация системы центрального отопления по окончании отопительного сезона.

Услуги, выполняемые при подготовке системы отопления к эксплуатации в осеннее-зимний период:

- гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- гидравлические испытания трубопроводов системы отопления в границах эксплуатационной ответственности после окончания проведения работ по подготовки здания к отопительному сезону;

- устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов;

- снятие и установка приборов узла учета тепловой энергии, манометров и термометров системы отопления для плановых поверок.

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

6.2. Услуги по техническому обслуживанию архитектурно – конструктивных элементов и помещений здания включают в себя:

- Фундаменты:

- восстановление поврежденных участков отмостки;

- Крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли;

- удаление с крыш снега и наледей;

По мере необходимости:

- укрепление выходов, лестниц на крыши;

- укрепление металлических покрытий парапета;

-  укрепление защитной решетки водоприемной воронки;

- прочистка водоприемной воронки;

-  промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли;

- укрепление и ремонт бетонных парапетов;

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

6.3.  Услуги по аварийному обслуживанию включают в себя:

Осуществляются – немедленно и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Кровля:

- ликвидация свищей и восстановление сорванных ветром отдельных элементов кровли.

Стены и фасады:

- восстановление кирпичной кладки при нависающих и теряющих связь со стенами кирпичей, отслаивающейся штукатурки и лепных элементов архитектурного оформления.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- отрывка траншей;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков.

(Стоимость заменяемых материалов и оборудования входит в стоимость ТО).

6.4. Перечень ремонтных работ стоимость выполнения, которых учтена в договоре при ежемесячном абонентском обслуживании: №№ п.п.; Наименование инженерных систем, оборудования, конструктивных элементов зданий и благоустройства; Состав оказываемых услуг; Периодичность оказания услуг; Предельный срок устранения неисправностей с момента подачи заявки (кроме аварийных случаев). I. Конструктивные элементы зданий. 1; Фундамент; - ремонт отмостки вокруг здания с восстановления до 5 кв.м ;; По мере необходимости; 15 дней. - ремонт штукатурки фундаментных стен - до 5 кв.м;; По мере необходимости; 15 дней. 2; Стены; - ремонт каменной облицовки цоколя в объеме - до 5 кв.м;; По мере необходимости; 15 дней. -постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей (не более 5%);; По мере необходимости; 7 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). 3; Крыши и кровельные покрытия; - мелкий ремонт, включая постановку дополнительных болтов и скоб в местах ослабевших сопряжений, стыков и пр. – до 10%;; По мере необходимости; 7 рабочих дней. - ремонт слуховых окон;; По мере необходимости; 7 рабочих дней. - частичная замена металлической, шиферной и мягкой кровли выборочно (со сменой до 1% кровли от общего площади покрытия, но не более 20 м2 в одном месте на каждый выявленный дефект) с добавлением новой кровельной стали;; По мере необходимости; 7 рабочих дней. - мелкий ремонт кровельных покрытий (устранение не герметичностей, постановка разного рода заплат, в зависимости от вида кровли) – до 15 кв.м;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - ремонт или замена воронок внутренних и внешних водостоков – до 10%;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - очистка кровли и водоприемных воронок от мусора;; По мере необходимости; 1 рабочий день. -ремонт или возобновление покрытий вокруг дымовых труб и других выступающих частей на крыше. Ремонт настенных желобов, карнизов, укрепление стальных парапетов, ремонт оголовок вентиляционных шахт газоходов и пр;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт или замена систем снегозадержания скатных кровель до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт или замена ограждения в зависимости от вида кровель до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт или замена ходовых мостков на чердачном перекрытии и кровле в зависимости от вида до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. -очистка кровли от снега, скалывание наледи и сосулек*;; По мере необходимости; 1 рабочий день (с немедленным принятием мер безопасности). 4; Фасады и наружные элементы благоустройства зданий и сооружений; - замена или укрепление угрожающих падением облицовочных плиток, архитектурных деталей или кирпичей в перемычках, карнизах и других выступающих частях зданий (не более 10% общей площади облицованной поверхности);; По мере необходимости; 10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). - ремонт наружной штукатурки отдельными местами с отбивкой отставшей штукатурки (до 5% оштукатуренной поверхности фасада);; По мере необходимости; 10 рабочих дней (с немедленным принятием мер безопасности). - окраска фасадов здания – до 10%;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - ремонт и поддержание в исправном состоянии водосточных труб, воронок, колен, отводов, лотков, а также всех наружных стальных и цементных покрытий на выступающих частях фасада здания;; По мере необходимости; 20 рабочих дней. - поддержание в надлежащем порядке отмостки зданий, водоотводящих лотков, при необходимости ремонт отдельных участков бетонного или асфальтового покрытия до 10 кв. м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - ремонт облицовки цоколя из штучных материалов, керамических плит, камня до 5 кв.м;; По мере необходимости; 1 календарный месяц. - поддержание в надлежащем порядке элементов забора, ворот, скамеек, штакетников, ограждений, бордюров, оборудованных площадок сбора бытовых отходов, при необходимости ремонт, подкраска до 10 кв.м. В случае необходимости ремонт отдельных участков (до 5 м2) наружных стен зданий, входных групп;; По мере необходимости; 20 рабочих дней. 5; Тепловые пункты в т.ч. бойлерные и/ли подводящие сети, включая узлы учета тепловой энергии; - визуальный осмотр, устранение течей поддержание в работоспособном состоянии оборудования ТП, ИТП, ЦТП;; По мере необходимости; постоянно. - набивка сальников, замена фланцев и запорной арматуры (задвижки, краны вентили, обратные клапаны и пр.);; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - укрепление расшатавшихся трубопроводов, замена отдельных участков – до 1 п.м;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. - подкраска трубопроводов, металлоконструкций, восстановление нарушенной теплоизоляции до 10%;; По мере необходимости; 5 рабочих дней. III. Наружные инженерные системы. 6; Подводящая система центрального горячего водоснабжения (ЦГВС); - промывка и опрессовка сетей ГВС и при необходимости сдача надзорным органам;; 1 раз в год; при подготовке к зиме. - набивка сальников запорной арматуры;; По мере необходимости. - ревизия, при необходимости разборка, ремонт вентилей, задвижек и другой запорной арматуры;; 2 раза в год или по мере необходимости. - устранение протечек трубопроводов системы ЦГВС, подтягивание муфт, контргаек и т.д;; По мере необходимости; 4 часа. - смена фланцев, задвижек, участков труб длиной до 3 пог. м. в сети ЦГВС с последующим восстановлением конструкций канала, теплоизоляции и благоустройства;; По мере необходимости; 15 дней. 7; Наружные сети канализации; - устранение засоров канализационных сетей, включая прочистку выпусков, колодцев;; По мере необходимости; 2 рабочих дня. - замена поврежденных (с трещинами) канализационных люков, крышек.; По мере необходимости; 10 дней. 8; Наружные сети водопровода; - ремонт или замена запорной арматуры в колодцах;; По мере необходимости; 15 дней. - набивка сальников запорной арматуры в колодцах;; По мере необходимости; 15 дней. - замена поврежденных (с трещинами) водопроводных люков, крышек;; По мере необходимости; 15 дней. - устранение протечек трубопроводов с заменой участков труб длиной до 5 пог. м. с последующим восстановлением благ-ва;; По мере необходимости; 15 дней. 9; Наружные сети теплоснабжения; - набивка сальников запорной арматуры теплосети;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - осмотр, разборка и ремонт вентилей, задвижек, включая замену сальников наружных теплосетей;; Один раз в год при подготовке к зиме или по мере необходимости; 15 дней. - устранение протечек системы трубопроводов в открытой теплосети, включая замену неисправной запорной арматуры;; По мере необходимости; 10 рабочих дней. - смена фланцев, задвижек, замена участков труб длиной до 5 пог.м. в подземной теплосети, восстановлением конструкций канала, теплоизоляции и благоустройства;; По мере необходимости; 15 дней.

* При возникновении потребности в оказании услуг по очистке от снега и наледи кровли здания, Исполнителю необходимо приступить к оперативному выполнению работ. Максимальный срок выполнения работ, не должен превышать 24-х часов с момента поступления заявки. При определенных погодных условиях (снегопад, ураганный ветер, понижение температуры воздуха до минус 30 градусов по Цельсию и ниже), препятствующих выполнению работ, сроки переносятся по согласованию сторон.

В зависимости от особенностей объекта (форма кровельных покрытий, доступность их отдельных участков, наличие ограждений) определяется способ очистки кровли. Уборка снега выполняется независимо от сложности объекта.

С целью предосторожности при проведении данных работ, ответственные лица со стороны Исполнителя обязаны обеспечить безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождается на ширину возможного падения снега. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. На время работы выставляются дежурные.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- Регламент осуществления строительного производства в АО «Почта России»;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г №903 н;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;

- Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020;

- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016 № 590/пр;

- «СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 30 декабря 2020 г. N 920/пр);

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 921/пр.)

7.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов Объектов должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни в соответствии с Перечнем услуг, инженерных систем, энергетического оборудования и конструктивных элементов и с периодичностью указанным в данном Перечне (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).

7.3. Требования к безопасности

7.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

7.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда;

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

7.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей ТО или лицо его заменяющее.

7.3.4. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

7.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г №903 н

- Приказа Минтруда России от 11.12.2020 N 883 н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782 н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.

7.4. Требования к конфиденциальности

7.4.1. Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

7.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

7.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

7.4.4. Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.

7.5. Требования по приёмке оказанных услуг

- Приемка оказанных услуг осуществляется комиссией, которая состоит не менее чем из 2 (двух) представителей Заказчика и 1 (одного) представителя Исполнителя.

Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

7.6. Требования по оформлению результатов оказанных услуг

7.6.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном Договором

7.6.2. В случае уменьшения площади обслуживаемых объектов, на основании письменного уведомления Заказчика, соразмерно уменьшается стоимость обслуживания, исчисляемая в следующем отчетном месяце с даты направления уведомления, в соответствующем перечне Объектов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

8.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг.

8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

8.3. Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.

8.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Сроки устранения неисправностей и их последствий | 20 |
| №2 | Общий перечень обслуживаемых инженерных систем и конструктивных элементов обслуживаемых зданий | 21-23 |
| №3 | Перечень материалов | 24-30 |
| №4 | Перечень зданий и собственных помещений расположенных в нежилых зданиях ОПС УФПС Архангельской области | 31-33 |
| №5 | Перечень помещений ОПС УФПС Архангельской области, расположенных в МКД и арендованных помещениях в нежилых зданиях | 34-37 |
| №6 | Акт приема-передачи объектов и инженерных систем и коммуникаций | 38-39 |
| №7 | Журнал учета заявок по комплексному техническому обслуживанию | 40 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Сроки устранения неисправностей (аварийных ситуаций) и их последствий

| Вид неисправностей | Срок устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли | 1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком |
| Повреждения водосточных труб, воронок, колен, отводов и расстройство их креплений | 5 суток с момента подачи заявки Заказчиком |
| Стены и фасады |  |
| Нависающие и теряющие связь со стенами отдельные кирпичи в кладке, отслаивающаяся штукатурка и лепные элементы архитектурного оформления | 1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком |
| Полы |  |
| Разрушения или выпадения отдельных элементов торцовых шашек, метлахских или цементных плиток | 3 суток с момента подачи заявки Заказчиком |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов и форточек: в зимнее время в летнее время | 1 сутки 3 суток с момента подачи заявки Заказчиком |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах, в кранах бачков при унитазах и в писсуарных кранах | 3 суток с момента подачи заявки Заказчиком |
| Течи в стояках внутренних водостоков | 1 сутки с момента подачи заявки Заказчиком |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах ГВС и ХВС, канализации, центрального отопления и нагревательных приборах | Немедленно с момента подачи заявки Заказчиком |
| Электроосвещение |  |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание, обрыв проводов и пр.) | Немедленно с момента подачи заявки Заказчиком |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

инженерных систем и конструктивных элементов обслуживаемых зданий

|  | № п/п | Наименование услуг и оборудования |  | Кол-во оборудования | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | 1. | Услуги по техническому обслуживанию электрических сетей, аппаратов и устройств зданий, в том числе: |  | 1 | услуга |  |
|  | 1 | Силовые, осветительные сети, сети заземления |  | 29949 | м/п |  |
|  | 2 | Электроустановочные изделия (выключатели, эл. розетки) |  | 641 | шт |  |
|  | 3 | Электроосветительная арматура с одной лампой накаливания |  | 160 | шт. |  |
|  | 4 | Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп до двух |  | 860 | шт. |  |
|  | 5 | Электроосветительная арматура с люминесцентными лампами с числом ламп четыре и более |  | 104 | шт. |  |
|  | 6 | Светильники наружного освещения |  | 99 | шт. |  |
|  | 7 | Силовой распределительный пункт с вводным рубильником и предохранителями |  | 6 | шт. |  |
|  | 8 | Силовой распределительный пункт с установочными предохранителями |  | 10 | шт. |  |
|  | 9 | Силовой распределительный пункт с установочными автоматами |  | 25 | шт. |  |
|  | 10 | Панельный распределительный щит с рубильником и предохранителем на номинальный ток до 600 А |  | 20 | шт. |  |
|  | 11 | Щит осветительный групповой с установочными автоматами (число групп) |  | 18 | шт. |  |
|  | 12 | Шкафы управления технологическим оборудованием |  | 33 | шт. |  |
|  | 13 | Кнопка управления (кнопочные посты) |  | 22 | шт. |  |
|  | 14 | Магнитные пускатели реверсивные |  | 26 | шт. |  |
|  | 15 | Шкаф автоматического ввода резерва |  | 1 | шт. |  |
|  | 2. | 2. Услуги по техническому обслуживание трубопроводов и устройств ГВС, ХВС, системы отопления, сантехника и канализации зданий, в том числе: |  | 1 | услуга |  |
|  | 16 | УУТЭ (узла учета тепловой энергии) |  | 2 | шт. |  |
|  | 17 | Трубопровод (Диаметр, мм 25; 50; 65; 100; 150) |  | 5232 | м/п |  |
|  | 18 | Задвижки ( d 50; 100; 150; 200; 250) |  | 27 | шт. |  |
|  | 19 | Краны шаровые( d 50 мм; 100 мм;) |  | 46 | шт. |  |
|  | 20 | Краны ( d 1/2; 3/4; 15 мм) |  | 162 | шт. |  |
|  | 21 | Счетчики учета расхода холодной воды (Условный диаметр, мм 25-40) |  | 4 | шт. |  |
|  | 22 | Термометр |  | 16 | шт. |  |
|  | 23 | Манометр |  | 22 | шт. |  |
|  | 24 | Сетка-фильтр (грязевика) от ила и грязи в трубопроводах (Диаметр, мм 100 |  | 12 | шт. |  |
|  | 25 | Санитарно-технические устройства с подводками (раковины, унитазы, и т.п.) |  | 52 | шт. |  |
|  | 26 | Колодцы |  | 25 | шт. |  |
|  | 3. | Услуги по техническому обслуживанию механических и электромеханических ворот в том числе: |  | 1 | Услуга |  |
|  | 27 | Электромеханические ворота |  | 5 | шт. |  |
|  | 28 | Визуальный осмотр конструкции ворот, петель, сварных швов |  | 5 | услуга |  |
|  | 29 | Проверка устройства безопасности |  | 5 | услуга |  |
|  | 30 | Проверка системы электропривода |  | 5 | услуга |  |
|  | 31 | Ворота распашные |  | 26 | шт. |  |
|  | 32 | Визуальный осмотр конструкции ворот, петель, сварных швов |  | 26 | услуга |  |
|  | 4. | Услуги по техническому обслуживанию системы воздушного отопления зданий, в том числе: |  | 1 | Услуга |  |
|  | 33 | Тепловые завесы |  | 24 | шт. |  |
|  | 34 | Проверка работоспособности тэнов, протяжка контактов |  | 24 | шт |  |
|  | 35 | Проверка работоспособности двигателя вентилятора, протяжка контактов |  | 24 | шт |  |
|  | 36 | Проверка предохранительных и регулирующих устройств |  | 24 | шт |  |
|  | 5. | Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров, климатического оборудования, в том числе: |  | 1 | Услуга |  |
|  | 37 | Кондиционеры |  | 13 | шт |  |
|  | 38 | Проверка целостности кабелей и трасс электропитания |  | 13 | шт |  |
|  | 39 | Проверка наличия и дозаправка хладагентом |  | 13 | шт |  |
|  | 40 | Проверка двигателей вентиляторов обдува |  | 13 | шт |  |
|  | 6. | Услуги по техническому обслуживанию электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей средств механизации, в том числе: |  | 1 | Услуга |  |
|  | 41 | Сварочный пост |  | 2 | шт. |  |
|  | 42 | Устройство зарядных постов аккумуляторов |  | 6 | шт. |  |
|  | 43 | Устройство зарядных постов тягачей |  | 5 | шт. |  |
|  | 44 | Устройство зарядных постов вагонов |  | 1 | шт. |  |
|  | 7. | Услуги по техническому обслуживанию конструктивных элементов здания, в том числе: |  | 1 | услуга |  |
|  | 45 | Кровля здания |  | 10504 | м² |  |
|  | 46 | уборка мусора и грязи с кровли; |  | 10504 | м² |  |
|  | 47 | удаление с крыш снега и наледей; |  | 10504 | м² |  |
|  | 48 | укрепление защитной решетки водоприемной воронки; |  | 12 | шт |  |
|  | 49 | прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока; |  | 10 | шт |  |
|  | 50 | прочистка внутреннего водостока из стальных труб; |  | 152 | шт |  |
|  | 51 | промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли; |  | 1255 | м² |  |
|  | 52 | Полы |  | 12959 | м² |  |
|  | 53 | заделка выбоин в полах из полимербетона; |  | 5015 | м² |  |
|  | 54 | восстановление поврежденных бетонных оснований полов отдельными местами; |  | 3770 | м² |  |
|  | 55 | заделка выбоин в бетонных ступенях лестниц; |  | 160 | м² |  |
|  | 56 | восстановление поврежденных цементных плинтусов. |  | 230 | м |  |
|  | 57 | замена или ремонт покрытия пола из линолеума; |  | 4853 | м² |  |
|  | 58 | Стены |  | 10130 | м² |  |
|  | 59 | восстановление штукатурки стен отдельными местами; |  | 7620 | м² |  |
|  | 60 | установка маяков на обнаруженные трещины в кирпичных стенах; |  | 10130 | м² |  |
|  | 61 | восстановление окраски стен отдельными местами; |  | 7629 | м² |  |
|  | 62 | Двери |  | 134 | шт. |  |
|  | 63 | укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях; |  | 134 | шт |  |
|  | 64 | установка или укрепление ручек на дверных заполнениях; |  | 134 | шт. |  |
|  | 65 | ремонт замков и петель на дверях, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки; |  | 134 | шт. |  |
|  | 66 | утепление дверных проемов |  | 134 | шт. |  |
|  | 67 | ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт; |  | 134 | шт |  |
|  | 68 | Окна |  | 183 | шт |  |
|  | 69 | установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях |  | 183 | шт |  |
|  | 70 | установка или укрепление ручек на оконных заполнениях |  | 183 | шт |  |
|  | 71 | утепление оконных проемов |  | 183 | шт |  |
|  | 72 | Потолок |  | 12959 | м² |  |
|  | 73 | Установка недостающих, частично разбитых элементов потолка. |  | 12959 | м² |  |
|  | 74 | установка маяков на обнаруженные трещины в плитах перекрытия. |  | 12959 | м² |  |
|  | 75 | восстановление окраски потолков отдельными местами; |  | 10269 | м² |  |
|  | 76 | Восстановление подвесных потолков |  | 2690 | м² |  |
| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

расходных материалов, оборудования и запасных частей которые необходимо применять при оказании услуг по ТО инженерных систем и конструктивных элементов зданий и при устранении возможных неисправностей (аварийных ситуаций) и их последствий.

Перечень материалов не является исчерпывающим.

| № п/п | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Лампа люминесцентная линейная 14Вт Т5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 2 | Лампа люминесцентная линейная 21 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 3 | Лампа люминесцентная линейная 28 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 4 | Лампа люминесцентная линейная 18 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 5 | Лампа люминесцентная линейная 36 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 6 | Лампа люминесцентная линейная 58 Вт T13, G13 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 7 | Лампа люминесцентная линейная 35 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 8 | Лампа люминесцентная линейная 24 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 9 | Лампа люминесцентная линейная 49 Вт T5, G5 ГОСТ Р 59175-2020 | шт. |
| 10 | Лампа светодиодная Т8 1200 мм ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. |
| 11 | Лампа светодиодная Е14 7Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. |
| 12 | Лампа светодиодная Е27 13Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. |
| 13 | Лампа светодиодная Е27 36В, 8Вт ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | шт. |
| 14 | Лампа энергосберегающая цоколь Е14 9 Вт ГОСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) | шт. |
| 15 | Лампа энергосберегающая цоколь Е14 11 Вт ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988) | шт. |
| 16 | Лампа энергосберегающая цоколь Е14 14 Вт ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988) | шт. |
| 17 | Лампа энергосберегающая цоколь Е27 (соотношение светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее - 80Лм/Вт) ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988) | шт. |
| 18 | Лампа ДРЛ 250 Вт ГОСТ 27682-2020 | шт. |
| 19 | Металлогалогеновая лампа 150 Вт ГОСТ 53075-2008 | шт. |
| 20 | Металлогалогеновая лампа 1000 Вт ГОСТ 53075-2008 | шт. |
| 21 | Лампа накаливания Е27 36 V 60 Вт ГОСТ IЕС-60064-2019 | шт. |
| 22 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм² ГОСТ 31996-2012 | п.м. |
| 23 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012 | п.м. |
| 24 | Кабель ВВГнг 5х2,5 мм² ГОСТ 31996-2012 | п.м. |
| 25 | Кабель ВВГнг 5х4,0 мм² ГОСТ 31996-2012 | п.м. |
| 26 | Кабель-канал 25х16 мм ГОСТ Р 52868-2007 | п.м. |
| 27 | Кабель-канал 40х25 мм ГОСТ Р 52868-2007 | п.м. |
| 28 | Кабель-канал 60х40 мм ГОСТ Р 52868-2007 | п.м. |
| 29 | Магнитный пускатель 1 величины ГОСТ 2491-82 | шт. |
| 30 | Магнитный пускатель 2 величины ГОСТ 2491-82 | шт. |
| 31 | Магнитный пускатель 3 величины ГОСТ 2491-82 | шт. |
| 32 | Магнитный пускатель 4 величины ГОСТ 2491-82 | шт. |
| 33 | Светодиодный светильник LLT СПП2301 Ø170мм 12 w 230V ГОСТ Р 55705-2013 | шт. |
| 34 | Светильник круглый настеннопотолочный с решёткой НПП 100w E 27 ГОСТ Р 54350-2015 | шт. |
| 35 | Магнитный пускатель 5 величины ГОСТ 2491-82 (СТ СЭВ 5535-86) (Изменения N 5, утв. в марте 1992) г.) | шт. |
| 36 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 37 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 38 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 39 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 2 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 40 | Выключатель с заземляющим контактом для кабель- каналов 1 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 41 | Выключатель с заземляющим контактом для кабель- каналов 2 клавишный ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | шт. |
| 42 | Пакетный выключатель ГОСТ 16708-84 | шт. |
| 43 | Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 44 | Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 45 | Клеммник 5-и контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 46 | Клеммник 4-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 47 | Клеммник Орех ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 48 | Клеммник колпачок ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 49 | Клеммная колодка ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 50 | Клеммник 2-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 51 | Клеммник 3-х контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 52 | Клеммник 5-и контактный ГОСТ 10434-82 | шт. |
| 53 | Изолента ГОСТ 16214-86. | шт. |
| 54 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 55 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 56 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 57 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 58 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 59 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 60 | Розетка с заземляющим контактом для кабель- каналов одинарная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 61 | Розетка с заземляющим контактом для кабель- каналов двойная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 62 | Розетка с заземляющим контактом для кабель-каналов тройная, ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. |
| 63 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 64 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 65 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 66 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 67 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 68 | Автоматический выключатель трехфазный 6 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 69 | Автоматический выключатель трехфазный 20 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 70 | Автоматический выключатель трехфазный 16 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 71 | Автоматический выключатель трехфазный 63 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 72 | Автоматический выключатель трехфазный 40 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 73 | Автоматический выключатель трехфазный 160 А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт. |
| 74 | Устройство защитного отключения (УЗО) 16 А ГОСТ 31603-2012 | шт. |
| 75 | Устройство защитного отключения (УЗО) 25А ГОСТ 31603-2012 | шт. |
| 76 | Устройство защитного отключения (УЗО) 40А ГОСТ 31603-2012 | шт. |
| 77 | Устройство защитного отключения (УЗО) 50 А ГОСТ 31603-2012 | шт. |
| 78 | Стартер 220 B ГОСТ 8799-90 | шт. |
| 79 | Стартер 127 B ГОСТ 8799-90 | шт. |
| 80 | Патрон керамический цок. Е27, ГОСТ IEC 60061-2-2017 | шт. |
| 81 | Таблички информационные, ГОСТ 12.4.026-2015 | шт. |
| 82 | Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА)2х14-35 ngn 5, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | шт. |
| 83 | Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) 2х49 ngn 5, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | шт. |
| 84 | Электронно пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА) FL2x36 ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | шт. |
| 85 | Дроссель 36W L36, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | шт. |
| 86 | Дроссель L58, 625 ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011 | шт. |
| 87 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø15мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 88 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 20 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 89 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 25 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 90 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 32мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 91 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 40мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 92 | Кран шаровой полнопроходной для воды Тмах150°С Ø 50мм ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 93 | Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды TMax150°C Ø 15мм, ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 94 | Кран шаровой с американкой полнопроходной для воды TMax150°C Ø 20 мм, ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 95 | Кран-букса, ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 96 | Смеситель для умывальников и моек (однорукояточный с коротким носиком), ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 97 | Смеситель "Ёлочка" с гибкими шлангами, ГОСТ 21345-2005 | шт. |
| 98 | Комплект креплений для унитаза ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 99 | Комплект креплений для смывных бачков ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 100 | Сифон для умывальников и моек (гофра) ГОСТ 23289-2016 | шт. |
| 101 | Унитазы-компакт комфорт ГОСТ 30493-2017 | шт. |
| 102 | Раковина с пьедесталом ГОСТ 30493-2017 | шт. |
| 103 | Набор сантехнических прокладок в боксе ГОСТ 21485-2016 | шт. |
| 104 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 105 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 106 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 107 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L 300мм ГОСТ 19681-2016 | шт. |
| 108 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L 500мм ГОСТ 19681-2016 | шт. |
| 109 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 110 | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L 500мм ГОСТ 19681-2016 | шт. |
| 111 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой" 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 112 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 113 | Тройник металлопластик 20x1/2″x20 ГОСТ 32415-2013. | шт. |
| 114 | Тройник металлопластик 16x1/2″x16 ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 115 | Труба металлопластик 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013. | п.м. |
| 116 | Прокладки к сифонам умывальников и душевых поддонов ГОСТ 21485-2016 | комплект |
| 117 | Труба металлопластик 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013. | п.м. |
| 118 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 119 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 120 | Муфта металлопластик с наружной резьбой 16x1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 121 | Муфта металлопластик с внутренней резьбой 20x3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 122 | Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L -1000 мм. Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013 | п.м. |
| 123 | Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000 мм. Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013 | п.м. |
| 124 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 50x45 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 125 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 50x90 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 126 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x30 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 127 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x45 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 128 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами серого цвета) Ø 110x90 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 129 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 50x50x90 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 130 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 110x50x45 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 131 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами серого цвета) Ø 110x50x90 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 132 | Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ø 50мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 133 | Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ø 110мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 134 | Ревизия ПВХ с крышкой и кольцом серого цвета Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 135 | Заглушка ПВХ Ø 50 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 136 | Заглушка ПВХ Ø 110 мм ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 137 | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 15мм ГОСТ 17379-2001. | шт. |
| 138 | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 20мм ГОСТ 17379-2001 | шт. |
| 139 | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 15мм ГОСТ 17379-2001 | шт. |
| 140 | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 20мм ГОСТ 17379-2001 | шт. |
| 141 | Сгоны стальные в комплекте Ø 15мм ГОСТ 17379-2001 | шт. |
| 142 | Сгоны стальные в комплекте Ø 20мм ГОСТ 17379-2001 | шт. |
| 143 | Бочата стальные Ø 15мм ГОСТ 17379-2001. | шт. |
| 144 | Бочата стальные Ø 20мм ГОСТ 17379-2001. | шт. |
| 145 | Труба стальная водогазопроводная Ø 15мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 146 | Труба стальная водогазопроводная Ø 20мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 147 | Труба стальная водогазопроводная Ø 25мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 148 | Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 149 | Труба стальная водогазопроводная Ø 40мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 150 | Труба стальная водогазопроводная Ø 50мм ГОСТ 3262-75 | п.м. |
| 151 | Сетка для излива смесителя (аэратор) ГОСТ 25809-2019 | шт. |
| 152 | Полипропиленовые трубы 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | п.м. |
| 153 | Полипропиленовые трубы 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | п.м. |
| 154 | Муфта соединительная полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 155 | Муфта соединительная полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 156 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 157 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 158 | Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 159 | Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 160 | Угольник полипропиленовый 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 161 | Угольник полипропиленовый 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 162 | Тройник полипропиленовый 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 163 | Тройник полипропиленовый 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 164 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 165 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 166 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 167 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 168 | Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-1/2″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 169 | Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-3/4″ ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 170 | Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 50х1 1/2 ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 171 | Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 40х1 1/4 ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 172 | Муфта комбинированная “американка” с наружной резьбой 63х2 ГОСТ 32415-2013 | шт. |
| 173 | Лен волокно №11 ГОСТ 10330-76 |  |
| 174 | Радиаторы чугунные МС-140 ГОСТ 31311-2005 | 1 секция |
| 175 | Краска эмаль ГОСТ 10503-71 | кг |
| 176 | Кнопки открывания-закрывания ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 177 | Концевые выключатели ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 178 | Масло для редуктора ГОСТ 20799-88 | литр |
| 179 | Микровыключатель ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 180 | Бронзовые втулки ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 181 | Каретки для бронзовой втулки ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 182 | Петли ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 183 | Опора с ролик держателем Трос Ø 5мм ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 184 | Ролик ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 185 | Нижний угловой кронштейн ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 186 | Коуш под трос 5 мм ГОСТ 31174-2017 | шт |
| 187 | Солидол ГОСТ 4366-76 | кг |
| 188 | Привод ворот ГОСТ 31174-2017 | комплект |
| 189 | Привод для ж/д ворот ГОСТ 31174-2017 | комплект |
| 190 | Электродвигатель 750 Вт 1500 о/м ГОСТ 16264.1-2016 | шт |
| 191 | Автоматический выключатель 31,5А ГОСТ IЕС60898-1-2020 | шт |
| 192 | Тиристоры Т-143 ГОСТ 11630-84 | шт |
| 193 | Диоды Д 161 ГОСТ 11630- 84 | шт |
| 194 | Конденсатор 200мкФ ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 | шт |
| 195 | Конденсатор 2000мкФ ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003 | шт |
| 196 | Цементная сухая смесь ГОСТ 33083-2014 | кг |
| 197 | Шпаклёвочная смесь. ГОСТ Р 58278-2018. | кг |
| 198 | Пена монтажная (баллон) ГОСТ 30971-2012 | кг |
| 199 | Краска марки НЦ ГОСТ 6631-74 | кг |
| 200 | Краска водоэмульсионная ГОСТ 28196-89 | кг |
| 201 | Краска масляная ГОСТ 10503-71 | кг |
| 202 | Лист оцинкованный 0,7х1250х2550 мм ГОСТ 14918-2020 | шт |
| 203 | Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 | кв.м. |
| 204 | Материал кровельный (мягкий) ГОСТ 32805-2014 (ЕN 13707:2004) . | п.м. |
| 205 | Профилированный лист (железо) ГОСТ 14918-2020 | кв.м. |
| 206 | Клей плиточный ГОСТ 31357 2007 | кг |
| 207 | Фурнитура оконная ГОСТ 30777-2012 | комплект |
| 208 | Фурнитура дверная ГОСТ 5088-2005 | комплект |
| 209 | Замки дверные ГОСТ 5089-2011 | шт |
| 210 | Линолеум на пол ГОСТ 18108-2016 | кв.м. |
| 211 | Грунтовка ГОСТ Р 52020-2003 | кг |
| 212 | Растворитель ГОСТ 7827-74 | литр |
| 213 | Стекло обои ГОСТ Р 52805-2007 | кв.м. |
| 214 | Стекло ГОСТ 111-2014 | кв.м. |
| 215 | Герметик универсальный ГОСТ 25621-83 | кг |
| 216 | Клей ПВА ГОСТ 30535-97 | кг |
| 217 | Утеплитель ГОСТ 9573-2012 | кг |
| 218 | Материал для наливного пола на цементной основе ГОСТ 31358-2019 | кг |
| 219 | Доводчик дверной ГОСТ 56177-2014 | шт |
| 220 | Цилиндр для замка ГОСТ 5089-2011 | шт |
| 221 | Труба стальная электросварная Ø 159х6 ГОСТ 10704-91 | п.м. |
| 222 | Труба стальная электросварная Ø 219х6;8 ГОСТ 10704-91 | п.м. |
| 223 | Труба стальная электросварная ∅ 114х4;4,5 ГОСТ 10704-91 | п.м. |
| 224 | Труба стальная электросварная ∅ 108х3,5;4 ГОСТ 10704-91 | п.м. |
| 225 | Труба стальная электросварная ∅ 76х3;3,5;4 ГОСТ 10704-91 | п.м. |
| 226 | Задвижка 30ч39р Ду 200 Ру 16 ГОСТ 33259-2015 | шт |
| 227 | Задвижка 30ч39р Ду 150 Ру 16 ГОСТ 33259-2015 | шт |
| 228 | Задвижка 30ч39р Ду 100 Ру 16 ГОСТ 33259-2015 | шт |
| 229 | Замок мебельный 138-22 ГОСТ 5089-2011 | шт |
| 230 | Замок квадратный мебельный 40*40 ГОСТ 5089-2011 | шт |
| 231 | Замок почтовый 5/8 ГОСТ 5089-2011 | шт |
| 232 | Газлифт 200-300 ГОСТ 21015-2019 | шт |
| 233 | Газлифт 300-420 ГОСТ 21015-2019 | шт |
| 234 | Кромочная лента 10-40 ГОСТ 16371-2014 ТУ 002 | м |
| 235 | Металлическая крестовина ГОСТ 19917-2014 | шт |
| 236 | Механизм для кресла (пиастра) ГОСТ 21015-2019 | шт |
| 237 | Шарниры, петли ГОСТ 15570-2012 | шт |
| 238 | Смазка ГОСТ 23258-78 | кг |
| 239 | Лакокрасочные мебельные материалы ГОСТ 31093-2003 | кг |
| 240 | Светильник светодиодный 598*598 IP 20 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 241 | Светильник светодиодный 598*598 IP 30 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 242 | Светильник светодиодный SPP 1200мм IP 65 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 243 | Светильник светодиодный 1200мм*2 IP 35 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 244 | Светильник светодиодный SPO1200мм*2 IP 20 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 245 | Светильник светодиодный ДБО1200мм*2 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |
| 246 | Светильник светодиодный ДБО600мм*2 ГОСТ Р 54350-2015 | шт |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 4

к техническому заданию

Перечень зданий и собственных помещений, расположенных в нежилых зданиях

ОПС УФПС Архангельской области

| № ПП | индекс ОПС | Адрес объекта | Площадь (кв.м) | Наименование Объекта | Характеристика объекта | Инвентарный номер Объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 163000 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Воскресенская, д. 5 | 5228,00 | Здание отделения почтовой связи | Нежилое здание, 1935 г.п., кирпич | 500000000015 |
| 2 | 163009 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Прокопия Галушина, д. 9, к. 1 | 468,20 | Здание отделения почтовой связи | Нежилое здание, 1984 г.п., | 500000000033 |
| 3 | 163016 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 354 | 486,50 | Здание отделения почтовой связи | Нежилое здание, 1988 г.п., панель | 500000000034 |
| 4 | 163022 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Буденного С.М., д. 5, к. 2 | 219,40 | Здание отделения почтовой связи | Нежилое здание, 1988 г.п., панель | 500000002081 |
| 5 | 163035 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Дежнёвцев, д. 13 | 323,30 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1986 г.п., кирпич | 500000002076 |
| 6 | 163046 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Воскресенская, д. 75, к. 1 | 378,90 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1982 г.п., кирпич | 500000002101 |
| 7 | 163060 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Урицкого, д. 49, к. 1 | 261,30 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1979 г.п., кирпич | 500000002095 |
| 8 | 163065 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Прокопия Галушина, д. 21, стр. 2 | 115,50 | Здание отделения почтовой связи | Здание , 1992 г.п., кирпич | 501911034132 |
| 9 | 163071 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Садовая, д. 54 | 473,50 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1989 г.п., кирпич | 500000000014 |
| 10 | 163072 | Обл Архангельская, г Архангельск, ул Комсомольская, д. 49 | 473,00 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1985 г.п., кирпич | 500000000017 |
| 11 | 163502 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Уемский, ул Большесельская, д. 46, к. А | 354,20 | Нежилое помещение | Здание, 1992 г.п., кирпич | 500000000039 |
| 12 | 163522 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Лайский Док, ул Центральная, д. 19А | 153,50 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1988 г.п., кирпич | 500000000004 |
| 13 | 164900 | обл Архангельская, г Новодвинск, ул Ворошилова, д. 18 | 2314,40 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1998 г.п., кирпич | 501100000243 |
| 14 | 163051 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Дзержинского, д.6 | 7634,30 | Нежилое помещение | Здание МСЦ 1976 г.п., кирпич | 00500000000364 |
| 15 | 163002 | обл Архангельская, г Архангельск, ул. Октябрят 29 РММ | 3 689,9 | Здание отделения почтовой связи | Здание Автобазы , 1988 г.п., кирпич | 501900000379 |
| 16 | 164500 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Труда 18 | 4110,50 | Здание отделения почтовой связи | Здание , 1972 г.п., кирпич | 501500000344 |
| 17 | 164519 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Труда 18 | 890,90 | Нежилое помещение | Здание гаража, 1972 г.п., кирпич | 501500000327 |
| 18 | 164520 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Советская д 27 | 926,90 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1998 г.п., кирпич | 501500000332 |
| 19 | 164530 | обл Архангельская, р-н Холмогорский с. Холмогоры ул. Октябрьская д.8 | 2697,60 | Здание отделения почтовой связи | Здание, 1992г.п., бетон | 5016000003612 |
| 20 | 164530 | обл Архангельская, р-н Холмогорский с. Холмогоры ул. Октябрьская д.9 | 311,10 | Помещение отделения связи | Здание гаража, 1992 г.п., кирпич | 501600000347 |
| 21 | 164550 | обл Архангельская, р-н Холмогорский п. Брин-Наволок ул. Набережная д.33 | 69,60 | помещение отделения почтовой связи | Помещение в нежилом здании,1960 г.п , дерево | 501600000350 |
| 22 | 164551 | обл Архангельская, р-н Холмогорский д. Григоровская д.28 | 52,30 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1963 г.п , дерево | 501600000351 |
| 23 | 164552 | обл Архангельская, р-н Холмогорский д.Хомяковская д.91 | 57,20 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1978 г.п. кирпич | 501600000356 |
| 24 | 164554 | обл Архангельская, р-н Холмогорский д. Андриановская д.47 | 85,10 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1965 г.п , дерево | 501600000348 |
| 25 | 164561 | обл Архангельская, р-н Холмогорский, п Усть-Пинега, ул Гаражная, д. 52 | 124,70 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1988 г.п , дерево | 501600000360 |
| 26 | 164567 | обл Архангельская, р-н Холмогорский д. Заполье д.6а | 131,10 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1982 г.п., дерево | 501600000352 |
| 27 | 164569 | обл Архангельская, р-н Холмогорский д. Копачево д.13 | 49,00 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1963 г.п., дерево | 501600000355 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к техническому заданию

Перечень помещений ОПС УФПС Архангельской области, расположенных в МКД

| № ПП | индекс ОПС | Адрес объекта | Площадь (кв.м) | Наименование Объекта | Характеристика объекта | Инвентарный номер Объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 163001 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Суворова, д. 11 | 105,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, год постройки (г.п.) 1972, кирпич | 00500001003370 |
| 2 | 163002 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 3 | 164,2 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1961 г.п., кирпич | 500000002106 |
| 3 | 163004 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 49 | 32,2 | Нежилое помещение | Здание, 1935 г.п., кирпич | 00552000000004 |
| 4 | 163011 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Дружбы, д. 39, к. 1 | 71,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме,1988 г.п, панель | 500000002092 |
| 5 | 163013 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Кедрова, д. 39 | 75,5 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1930 г.п, дерево | 500000002089 |
| 6 | 163015 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 161 | 185,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1988 г.п, кирпич | 500000002093 |
| 7 | 163017 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Кегостровская, д. 66 | 64,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1959 г.п, кирпич | 500000002099 |
| 8 | 163018 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Юнг Военно-Морского Флота, д. 2 | 43 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1903 г.п, дерево | 00500001002720 |
| 9 | 163019 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Приморская, д. 16 | 51,7 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1980 г.п, дерево | 500000002090 |
| 10 | 163020 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Советская, д. 25 | 134,8 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 2018 г.п, кирпич | 00500001002721 |
| 11 | 163021 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Маслова, д. 25 | 61,1 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1903 г.п, дерево | 00550000000057 |
| 12 | 163025 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Школьная, д. 84, к. 3 | 45,5 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1993 г.п, панель | 501911034125 |
| 13 | 163026 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Победы, д. 112 | 77 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1983 г.п, панель | 500000002107 |
| 14 | 163030 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Воронина В.И., д. 4 | 113,9 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1961 г.п, дерево | 500000002084 |
| 15 | 163032 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Зеленец, д. 1, к. 2 | 34,7 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1991 г.п, кирпич | 501911034126 |
| 16 | 163038 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Речников, д. 48 | 73,4 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1963 г.п, кирпич | 500000002077 |
| 17 | 163039 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Клепача, д. 5 | 107,2 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1982 г.п, кирпич | 500000002078 |
| 18 | 163044 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Красина, д. 8, к. 2 | 106,7 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1974 г.п, кирпич | 501911034127 |
| 19 | 163045 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Гагарина, д. 3 | 252,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1982 г.п, кирпич | 500000002100 |
| 20 | 163048 | обл Архангельская, г Архангельск, п Турдеевск, ул Левобережная, д. 4 | 30,6 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1958 г.п, дерево | 00500001002716 |
| 21 | 163049 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Кирпичного завода, д. 1, к. 1 | 49,5 | Нежилое помещение | Здание, 1958 г.п, кирпич |  |
| 22 | 163050 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Пирсовая, д. 45, к. 1 | 54 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1962 г.п, кирпич | 00500001002806 |
| 23 | 163051 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Дзержинского, д. 11 | 340,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1976 г.п, панель | 500000002097 |
| 24 | 163053 | обл Архангельская, г Архангельск, п Талажский авиагородок, ул Аэропорт Архангельск, д. 9 | 79,4 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1981 г.п, панель | 500000002102 |
| 25 | 163057 | обл Архангельская, г Архангельск, пр-кт Ленинградский, д. 277 | 143,6 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1968 г.п, панель | 500000002085 |
| 26 | 163058 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Силикатчиков, д. 3, к. 2 | 42,3 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1969 г.п, панель | 500000002087 |
| 27 | 163059 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Партизанская, д. 40 | 209,5 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1970 г.п, панель | 500000002094 |
| 28 | 163062 | обл Архангельская, г Архангельск, ул Воронина В.И., д. 39 | 81,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1973 г.п, панель | 500000002086 |
| 29 | 163505 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Боброво, ул Лесная, д. 5, к. Б | 58,7 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1980 г.п, кирпич | 00552000000180 |
| 30 | 163512 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Васьково, д. 73 | 59,4 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1979 г.п, панель | 00552000000146 |
| 31 | 163513 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Катунино, ул Катунина, д. 3 | 72,2 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1964 г.п, панель | 00552000000017 |
| 32 | 163523 | обл Архангельская, р-н Приморский, д Рикасиха, д. 10 | 61,5 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1971 г.п, панель | 00500000000415 |
| 33 | 163524 | обл Архангельская, р-н Приморский, д Ластола, ул Северодвинская, зд. 4 | 45,3 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1974 г.п, кирпич | 501911034178 |
| 34 | 163515 | обл Архангельская, р-н Приморский, д Большое Анисимово, ул 60 лет Октября, д. 3 | 47,4 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1977 г.п, панель | 00552000000019 |
| 35 | 163530 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Талаги, д. 32 | 43,6 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 2015 г.п, кирпич | 501911034221 |
| 36 | 163534 | обл Архангельская, р-н Приморский, п Беломорье, д. 8 | 33,2 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1977 г.п, кирпич | 00552000000015 |
| 37 | 164901 | обл Архангельская, г Новодвинск, ул Солнечная, д. 11 | 301,5 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1999 г.п, кирпич | 501100000241 |
| 38 | 164902 | обл Архангельская, г Новодвинск, ул 50-летия Октября, д. 42 | 141 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1961 г.п, кирпич | 501100000242 |
| 39 | 164903 | обл Архангельская, г Новодвинск, ул Пролетарская, д. 49 | 79 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1971 г.п, кирпич | 501911034190 |
| 40 | 164501 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Ленина16/1 | 337,6 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1951 г.п, кирпич | 501500000316 |
| 41 | 164502 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Лебедева д 14 | 564,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1987 г.п, кирпич | 501500000319 |
| 42 | 164504 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Воронина д 31 | 185,6 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1962 г.п, кирпич | 501500000323 |
| 43 | 164505 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Победы д 4 | 78,9 | Помещение отделения связи | Помещение в многоквартирном доме, 1986 г.п, кирпич | 501911007049 |
| 44 | 164507 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Ленина д 41 | 179,2 | Помещение отделения связи | Помещение в многоквартирном доме, 1965 г.п, кирпич | 501500000324 |
| 45 | 164509 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Мира д 13 | 115,9 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1968 г.п, панель | 501500000325 |
| 46 | 164512 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Орджоникидзе д 2в | 219 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1951 г.п, железобетон | 501500000317 |
| 47 | 164514 | обл Архангельская, г Северодвинск ул Арктическая д 19 | 107,1 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1972 г.п, панель | 501500000318 |
| 48 | 164515 | обл Архангельская, г Северодвинск ул Морской д 42 | 116,8 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1978 г.п, панель | 501911034122 |
| 49 | 164521 | обл Архангельская, г Северодвинск, ул Южная д 18 | 248,3 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1988 г.п, кирпич | 501500000320 |
| 50 | 164522 | обл Архангельская, г. Северодвинск ул Ломоносова д 117 | 262,4 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1989 г.п, кирпич | 501500000321 |
| 51 | 164523 | обл Архангельская, г. Северодвинск ул Юбилейная д 57а | 646,7 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1989 г.п, кирпич | 00551500000173 |
| 52 | 164524 | обл Архангельская, г Северодвинск б-р Приморский д 24 | 112,6 | Нежилое помещение | Помещение в многоквартирном доме, 1979 г.п, кирпич | 00500001002621 |
| 53 | 164555 | обл Архангельская, р-н Холмогорский с. Ломоносово д.67а | 61,4 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 2014 г.п, дерево | 00551500000126 |
| 54 | 164557 | обл Архангельская, р-н Холмогорский п. Светлый д.20 | 60,5 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1982 г.п, кирпич | 00500001002862 |
| 55 | 164559 | обл Архангельская, р-н Холмогорский п. Луковецкий ул. Советская д.22 | 62,1 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1975 г.п, кирпич | 501911034182 |
| 56 | 164563 | обл Архангельская, р-н Холмогорский п. Белогорский ул. Советская д.3 | 39 | Нежилое помещение | Помещение в нежилом здании, 1973 г.п, дерево | 501911034135 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к Техническому заданию

Акт приема-передачи объектов и ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И КОММУНИКАЦИЙ

________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ и

[наименование], именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с условиями Договора № ____ от ________ Заказчик передал, а Исполнитель принял на эксплуатацию и абонентское техническое обслуживание с «___»__________20_ г. объект ________________________________________

расположенный по адресу: _______________________________________________ и приступил к выполнению работ по эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных систем, конструктивных элементов здания и оборудования объекта.

2. Фактическое состояние инженерных систем и оборудования на момент приемки-передачи отражено в прилагаемой дефектной ведомости.

Ведомость выявленных дефектов в состоянии инженерных систем и оборудования объекта по адресу: ______________________________________________________________

| № п/п | Наименование инженерной системы и оборудования | Количество | Выявленные отступления от требований НТД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Внутреннее освещение |  |  |  |
| 1.2. | Наружное освещение |  |  |  |
| 1.3. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 2. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Тепловые сети |  |  |  |
| 2.2. | ЦТП (ИТП) |  |  |  |
| 2.3. | Система отопления |  |  |  |
| 2.4 | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 3. | Водоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 3.2. | Холодное водоснабжение |  |  |  |
| 3.3. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 4. | Канализация |  |  |  |
| 4.1. | Хозяйственно-бытовая |  |  |  |
| 4.2. | Ливневая |  |  |  |
| 4.3. | Очистные сооружения |  |  |  |
| 4.4. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 5. | Внутриобменная вентиляция |  |  |  |
| 5.1. | Центральные кондиционеры |  |  |  |
| 5.2. | Приточные установки |  |  |  |
| 5.3. | Вытяжные установки |  |  |  |
| 5.4. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 6. | Климатическое оборудование |  |  |  |
| 6.1. | Сплит-системы |  |  |  |
| 6.2. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |
| 7. | Элементы и конструкции здания, территории, оснащение здания |  |  |  |
| 7.1 | Отмостка |  |  |  |
| 7.2. | Цоколь |  |  |  |
| 7.3. | Наружные стены |  |  |  |
| 7.4. | Кровля |  |  |  |
| 7.5. | Фасад |  |  |  |
| 7.6. | Территория |  |  |  |
| 7.7. | Двери, окна |  |  |  |
| 7.8. | Иное (указать при необходимости) |  |  |  |

Приложение: Оформленное и подписанное с двух сторон Приложение № 4 на ___ листах, экз. № 1 – у Заказчика, экз. № 2 – у Исполнителя.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение №7

к Техническому заданию

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ЗАЯВОК

по комплексному техническому обслуживанию

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, РФ,)

Начат:

Окончен:

| Дата подачи заявки | Номер заявки | Кому передана | Краткое описание заявки (неисправности, потребности, выявленного дефекта) | Дата исполнения | Отметка об исполнении (примечания) | Отметка о закрытии заявки (примечания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Исполнителя) | (Заказчика) |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |