Техническое задание

на оказание услуг по комплексному обслуживанию огнетушителей, размещенных на объектах почтовой связи, для нужд УФПС Калининградской области

Калининград, 2026

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| # Термины и сокращения | # Описание |
| --- | --- |
| # Предприятие # Заказчик | # Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России») УФПС Калининградской области, являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
| # Представитель Заказчика | # Административно-хозяйственный персонал обособленных структурных подразделений, несущий материальную ответственность за товарно-материальные ценности и оборудование на объекте почтовой связи, а также работники УФПС Калининградской области, сопровождающие исполнение Договора |
| # Исполнитель | # Физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который выполняет работы по договору, заключаемым с Заказчиком. |
| # Техническое задание | # Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору |
| # Представитель Исполнителя | # Работник Исполнителя- субъект трудовых правоотношений, заключивший договор с нанимателем, на условиях, определенных законодательством и локальными нормативными актами. |
| # Структурное подразделение Заказчика | # Обособленные структурные подразделения УФПС |
| # Огнетушитель | # Переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества. |
| # Огнетушитель порошковый (ОП) | # Огнетушитель, в качестве заряда которого используется огнетушащий порошок. ОП |
| # Огнетушитель углекислотный (ОУ) | # Закачной огнетушитель высокого давления с зарядом жидкой двуокиси углерода, находящийся под давлением ее насыщенных паров. ОУ |
| # Огнетушащее вещество (ОТВ): | # Вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения. |
| # Индикатор давления (манометр) | # Показывающее устройство, позволяющее визуально контролировать наличие давления вытесняющего газа. |
| # Обслуживание техническое: | # Комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя. |
| # Проверка: | # Комплекс мероприятий, необходимых для определения и оценки фактического состояния огнетушителя и его элементов. |
| # Работоспособность огнетушителя | # Состояние, при котором значения основных параметров, характеризующих способность огнетушителя выполнять свои функции, соответствуют установленным требованиям нормативных технических документов. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по комплексному обслуживанию огнетушителей, размещенных на объектах почтовой связи, для нужд УФПС Калининградской области.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться комплексному обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Комплексное обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей.

Цель оказания услуг: Обеспечить объекты почтовой связи исправным противопожарным оборудованием (огнетушителями), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Начало оказания услуг: в течении 7 (семи) календарных дней с момента начала оказания услуг по первой поступившей заявке Заказчика.

Срок действия Договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2026.

3.2. Место оказания услуг: ежегодная проверка проводится Исполнителем на объектах почтовой связи Заказчика, расположенных на территории г. Калининграда и Калининградской области.

Услуги по вскрытию, перезарядке огнетушителей, гидравлические испытания, ремонт, покраска, замена частей, узлов, уплотнений и механизмов производятся на производственной площадке (зарядной станции) Исполнителя на территории Исполнителя.

3.3. Доставка огнетушителей до территории Исполнителя (на зарядную станцию) и возврат огнетушителей Заказчику, включая погрузочно-разгрузочные работы, производится силами и за счет Исполнителя.

3.4. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями Исполнителя с аналогичными параметрами. Предоставление Исполнителем резервных огнетушителей производится по акту приема-передачи, подписываемому ответственным лицом со стороны Исполнителя и начальником структурного подразделения Заказчика, или лицом, его замещающим. Исполнителю в ходе оказания услуг, предусмотренных договором, запрещается изменять места расположения огнетушителей в структурных подразделениях Заказчика, т.е. огнетушители, принятые на перезарядку или проведение технического обслуживания должны быть возвращены именно в те структурные подразделения, из которых они были взяты в соответствии с инвентаризационными номерами.

3.5. Оказание услуг осуществляется с применением инструмента и расходных материалов Исполнителя.

3.6. Срок оказания услуг по ежегодной проверке огнетушителей по заявке Заказчика 7 календарных дней с момента поступления Исполнителю заявки от Заказчика. В случае необходимости оказания услуг, указанных в п. 3.2 на территории Исполнителя, такие услуги оказываются в сроки указанные в п. 3.7 Технического задания.

3.7. В зависимости от количества огнетушителей, подлежащих перезарядке, срок оказания услуг по перезарядке огнетушителей определяется в каждом конкретном случае по соглашению сторон, но не более 7 календарных дней с момента приемки огнетушителей Исполнителем.

3.8. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятых у Заказчика огнетушителей, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и в течение 10 (десяти) календарных дней по согласованию с Заказчиком произвести замену утраченного огнетушителя на огнетушитель с аналогичными техническими характеристиками.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4.1. Оказание услуг должно осуществляться посредством:

- Ежегодная проверка;

- Проведения перезарядки огнетушителей;

- Ведения отчетной документации – журналов эксплуатации систем противопожарной защиты соответствующего объекта Заказчика. Такие журналы ведутся Исполнителем отдельно для каждого объекта Заказчика, отчетов о проведенном техническом обслуживании, карточек учета огнетушителей.

4.2. Плановое техническое обслуживание осуществляется Исполнителем посредством проведения ежегодной проверки. Такое обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации огнетушителя.

4.3. Ежегодная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.

4.3.1.В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закаченного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

4.3.2 Ежегодная проверка включает в себя:

- определение величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей;

- вскрытие огнетушителей (полное или выборочное);

- оценку состояния фильтров;

- проверку параметров ОТВ.

Порошковые огнетушители при ежегодной технической проверке выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки должны быть перезаряжены Исполнителем.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и при необходимости перезарядить огнетушитель.

Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.

4.4. Один раз в пять лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, проведены внешний и внутренний осмотры, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, шланга, пускового и запорного устройств. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.

4.5. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или, если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (см. ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), в сроки, указанные в таблице 1. При этом необходимо обеспечить возможность их замены на работоспособные. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

Таблица 1 — Срок проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей, не реже |
| --- | --- |
| Вода, вода с добавками | 1 раз в год* |
| Порошок | 1 раз в 5 лет |
| Углекислота | 1 раз в 5 лет |
| * Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус которых изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной изготовителем огнетушителей. |  |

4.5.1. При перезарядке корпуса огнетушителей низкого или высокого давления подвергают испытанию гидростатическим пробным испытательным давлением не реже одного раза в пять лет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51017 и/или ГОСТ Р 51057.

4.5.2. Корпуса огнетушителей или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают.

4.5.3. Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ.

4.5.4. Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, D и т.д.).

4.5.5. Не допускается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.

4.5.6. Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель.

4.5.7. Масса ОТВ, коэффициенты заполнения при перезарядке огнетушителей должны соответствовать требованиям ТД на огнетушители.

4.5.8. При зарядке огнетушителей вытесняющий газ должен применяться в соответствии с ТД изготовителя, соответствовать требованиям ГОСТ Р 51017 и/или ГОСТ Р 51057.

4.5.9. При перезарядке огнетушителей необходимо учитывать срок службы корпуса огнетушителя, указанный в паспорте на огнетушитель.

4.5.10. О проведенном техническом обслуживании производится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта по форме приложения №5 к ТЗ и в карточке учета огнетушителя по форме приложения №4 к ТЗ.

4.5.11. На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную на рисунке 1. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.

Рисунок 1 — Содержание этикетки

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ/дата/; перезарядка ОТВ/марка ОТВ, дата перезарядки/ |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание/дата проведения, величина испытательного давления |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; ФИО специалиста |  | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |  |

4.5.12. При проведении перезарядки порошкового огнетушителя кроме указанной таблички рекомендуется помещать внутрь огнетушителя дополнительную алюминиевую или полимерную пластинку (размером порядка 40×25 мм) с указанием марки заряженного порошка, даты перезарядки и организации, проводившей ее. Надписи на пластинке должны сохраняться не менее четырех лет; пластинка должна прочно крепиться за сифонную трубку или в другом удобном месте, она не должна мешать выходу порошка из огнетушителя при его применении.

4.5.13. Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей проводится по письменной заявке Заказчика (приложение № 1 к Техническому заданию), согласно паспортов на данный тип огнетушителей, в соответствии с требованиями нормативных и регламентирующих документов.

4.5.14. В услугу по перезарядке входит:

- Перезарядка огнетушителя с заменой огнетушащего вещества (ОТВ);

- Установка  пломбы после проведения перезарядки;

- После проведения перезарядки ОТВ на огнетушитель должна быть нанесена маркировка в виде дополнительной этикетки (перезарядочной этикетки), на которой должны быть указаны:

- товарный знак, наименование и адрес организации, производившей перезарядку огнетушителя;

- марка и масса заряженного ОТВ;

- ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым ОТВ);

- дата проведения перезарядки (месяц, год);

- дата проведения и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).

- Чистка загрязнений;

- Составление отчетной документации.

- Гидравлические испытания для углекислотных огнетушителей;

4.5.15. Дополнительные услуги по замене запасных частей к огнетушителям (в случае невозможности проведения перезарядки огнетушителя или дальнейшего использования огнетушителя без замены запасной части):

- Замена ЗПУ;

- Замена шлангов/раструбов;

- Замена индикатора давления (манометра) к ОП;

- Мелкий ремонт: замена сопла; замена трубки сифонной; восстановление паспортов; покраска огнетушителей; выбраковка (списание) огнетушителей.

4.6.  Перечень услуг:

| № | Наименование услуг | Наименование оборудования | Единица измерения | Плановое кол-во услуг на период действия договора* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание ОП-2 | Огнетушитель | Усл. ед. | 150 |
| 2 | Техническое обслуживание ОП-3 | Огнетушитель | Усл. ед. | 8 |
| 3 | Техническое обслуживание ОП-4 | Огнетушитель | Усл. ед. | 140 |
| 4 | Техническое обслуживание ОП-5 | Огнетушитель | Усл. ед. | 25 |
| 5 | Техническое обслуживание ОП-8 | Огнетушитель | Усл. ед. | 3 |
| 6 | Техническое обслуживание ОУ-2 | Огнетушитель | Усл. ед. | 20 |
| 7 | Техническое обслуживание ОУ-3 | Огнетушитель | Усл. ед. | 16 |
| 8 | Техническое обслуживание ОУ-5 | Огнетушитель | Усл. ед. | 13 |
| 9 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый, объем 2 литра (ОП-2) | Усл. ед. | 80 |
| 10 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый, объем 4 литра (ОП-3) | Усл. ед. | 1 |
| 11 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый, объем 4 литра (ОП-4) | Усл. ед. | 80 |
| 12 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый, объем 5 литров (ОП-5) | Усл. ед. | 1 |
| 13 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель порошковый, объем 8 литров (ОП-8) | Усл. ед. | 1 |
| 14 | Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель углекислотный (ОУ-2) | Усл. ед. | 20 |
| 15 | Перезарядка, гидравлические испытания с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | Усл. ед. | 16 |
| 16 | Перезарядка, гидравлические испытания с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | Усл. ед. | 13 |

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Плановое кол-во услуг на период действия договора* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена раструба к ОУ- 2, 3, 5 | Усл. ед. | 17 |
| 2 | Замена шланга к огнетушителю ОП-2, 3, 4, 5, 8 | Усл. ед. | 10 |
| 3 | Замена ЗПУ к ОУ - 2, 3, 5 | Усл. ед. | 5 |
| 4 | Замена ЗПУ к ОП-2, 3 | Усл. ед. | 5 |
| 5 | Замена ЗПУ к ОП-4, 5, 8 | Усл. ед. | 5 |
| 6 | Замена индикатора давления (манометра) к ОП - 2, 3, 4, 5, 8 | Усл. ед. | 5 |
| 7 | Замена уплотнительного кольца ЗПУ ОП - 2, 3 | Усл. ед. | 5 |
| 8 | Замена уплотнительного кольца ЗПУ ОП - 4, 5 ,8 | Усл. ед. | 5 |
| 9 | Покраска огнетушителя до 10 л. | Усл. ед. | 5 |
| 10 | Мойка огнетушителя до 10 л. | Усл. ед. | 5 |
| 11 | Мойка огнетушителя более 10 л. | Усл. ед. | 5 |
| 12 | Замена чеки | Усл. ед. | 5 |

* Плановое количество услуг на период действия договора является ориентировочным и может изменяться в зависимости от потребностей Заказчика. Указание количества услуг не налагает на Заказчика обязательств по приобретению услуг в полном объеме.

4.7. Перечень комплектующих и запчастей, необходимых для оказания услуг:

| № п/п | Наименование товара, соответствие товара ГОСТ | Технические характеристики |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Значение, предлагаемое Участником | Тип показателя |  |
|  | Раструб | Назначение | для присоединения к запорно-пусковому устройству для углекислотного огнетушителя посредством выкидной трубки или шланга и служит для распыления огнетушащего вещества (ОТВ) на очаг пожара. | 4 |  |
|  |  | Марки совместимых огнетушителей | ОУ-2, ОУ-3 | 4 |  |
|  |  | Материал изготовления | пластик | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Габаритные размеры (диаметр сопла х длина) | 85х170 | 1 | мм |
|  | Выкидная трубка | Назначение | используется в качестве переходника между раструбом и запорно-пусковым устройством огнетушителя и служит для подачи огнетушащего вещества (ОТВ) к очагу возгорания | 4 |  |
|  |  | Марки совместимых огнетушителей | ОУ-2, ОУ-3 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к раструбу | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Габаритные размеры (длина х ширина1 х высота) | 90х20х16 | 2 | мм |
|  | Шланг с раструбом тип 1 | Назначение | для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначено сопло | углекислотные | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к раструбу | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Длина | 500, 1000, 2500 | 5 | мм |
|  | Шланг с раструбом тип 2 | Назначение | для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначено сопло | порошковые | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к раструбу | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Длина | 500 | 4 | мм |
|  | Шланг с раструбом тип 3 | Назначение | для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначено сопло | порошковые | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к раструбу | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М27х1,5 | 4 |  |
|  |  | Длина | 2500 | 1 | мм |
|  | Шланг с пеногенератором | Назначение | для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначено сопло | порошковые | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Длина гибкой части | 400 | 1 | мм |
|  |  | Длина шланга | 500 | 1 | мм |
|  | Шланг-раструб с перекрывным устройством | Назначение | для подачи огнетушащего вещества на очаг пожара | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначено сопло | Порошковые передвижные ОП-25 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба к запорно-пусковому устройству | М27х1,5 | 4 |  |
|  |  | Длина шланга | 3000 | 1 | мм |
|  | Запорно-пусковое устройство тип 1 | Назначение | устанавливается на баллон (корпус) огнетушителя и служит для приведения огнетушителя в действие путём прерывания и возобновления подачи огнетушащего вещества | 4 |  |
|  |  | Марка совместимых огнетушителей | ОУ-2/10 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | W19,2 | 4 |  |
|  |  | Выходная резьба | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Резьба под сифонную трубку | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Материал изготовления | латунь | 4 |  |
|  | Запорно-пусковое устройство тип 4 | Назначение | устанавливается на баллон (корпус) огнетушителя и служит для приведения огнетушителя в действие путём прерывания и возобновления подачи огнетушащего вещества | 4 |  |
|  |  | Марка совместимых огнетушителей | ОП-2/10 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М30х1,5 | 4 |  |
|  |  | Выходная резьба | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Резьба под сифонную трубку | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Резьба под индикатор давления | М8х1; М10х1 | 4 |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо, чека | наличие | 4 |  |
|  |  | Материал изготовления | латунь | 4 |  |
|  | Запорно-пусковое устройство тип 5 | Назначение | устанавливается на корпус (баллон) огнетушителя с присоединительным размером М52х2 и служит для приведения порошкового огнетушителя в действие. | 4 |  |
|  |  | Марка совместимых огнетушителей | ОП-25-ОП-100 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М 52х2 | 4 |  |
|  |  | Выходная резьба | М 27х1,5 | 4 |  |
|  |  | Резьба под сифонную трубку | М 27х1,5 | 4 |  |
|  |  | Резьба под индикатор давления | М 8х1 | 4 |  |
|  |  | Уплотнительное кольцо, чека | наличие | 4 |  |
|  |  | Материал изготовления | латунь | 4 |  |
|  | Индикатор давления (манометр) тип 1 | Назначение | прикручивается к запорно-пусковому устройству (ЗПУ) и служит для контроля рабочего давления в корпусе (баллоне) огнетушителя | 4 |  |
|  |  | Марка совместимых огнетушителей | ОП-2/10 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М8х1 | 5 |  |
|  |  | Диаметр корпуса | 30 | 5 | мм |
|  |  | Шкала индикатора | 0 – 2,5 | 3 | МПа |
|  |  | Рабочее давление | 0,8…1,6 | 3 | МПа |
|  | Сифонная трубка тип 2 | Назначение | прикручивается к запорно-пусковому устройству и служит для транспортировки огнетушащего вещества (ОТВ) внутри корпуса (баллона) | 4 |  |
|  |  | Марка совместимых огнетушителей | ОП-2/10 | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М16х1,5 | 4 |  |
|  |  | Номинальная длина | 375, 465 | 5 | мм |
|  | Сифонная трубка тип 4 | Назначение | прикручивается к запорно-пусковому устройству и служит для транспортировки огнетушащего вещества (ОТВ) внутри корпуса (баллона) | 4 |  |
|  |  | Тип огнетушителей, для которых предназначена трубка | углекислотные | 4 |  |
|  |  | Присоединительная резьба | М10х1 | 4 |  |
|  |  | Номинальная длина | 565, 1000 | 5 | мм |
|  | Уплотнительное кольцо | Назначение | обеспечивает герметичность в месте соединения запорно-пускового устройства и горловины корпуса (баллона) огнетушителя | 4 |  |
|  |  | Резьба | М24х1,5; М30х1,5, М50х2 | 4 |  |
|  |  | Время пленкообразования при +23°C и влажности 50% | 3 | 1 | час |
|  |  | Температура эксплуатации | -15…+50 | 3 | °C |

4.8. Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель.

В том случае, если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например, вместо порошка типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда на основе фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основе углеводородного пенообразователя, или вместо ОТВ одной марки заряжают в огнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы-изготовителя), необходимо провести испытания огнетушителей на соответствие параметров выхода ОТВ и огнетушащей способности требованиям ГОСТ Р 51057- 2001  или  и при получении положительных результатов внести соответствующие изменения в маркировку огнетушителя, этикетку (или установить новую) и его паспорт. Заказчик должен быть проинформирован о произведенной замене в письменной форме.

4.9. Результаты проверки огнетушителей должны быть занесены Исполнителем в паспорт огнетушителя, карточку учета огнетушителя по форме приложения №4 к Техническому заданию и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты (для занесения результатов проверки) предоставляются Исполнителем по каждому объекту по форме приложения № 5 к Техническому заданию.

4.10. По окончании зарядки огнетушителя, прошедшего перезарядку, Исполнитель делает соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю) с указанием даты перезарядки, а так же в его паспорте, и производит опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя в соответствии с п.407 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479.

4.11. Если при оказании услуг по перезарядке выявлена необходимость ремонта(замены) составляющих частей огнетушителя, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование ( форма приложение № 2 к Техническому заданию).

4.12. В ходе оказания услуг по перезарядке Исполнитель выявляет не подлежащие перезарядке огнетушители, и составляет акт с указанием причины невозможности проведения перезарядки.  Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации и выбраковывают.

4.13. Огнетушители, не подлежащие перезарядке, передаются Заказчику на списание (утилизацию) на основании акта составленного Исполнителем.

4.14. После завершения выполнения требуемых при перезарядке процедур, Исполнитель сообщает уполномоченному представителю Заказчика о завершении работ и передает Заказчику (уполномоченному представителю) огнетушители и необходимую техническую документацию, указанную в п. 5.6.  Технического задания.

4.15. Заказчик принимает огнетушители (включая не прошедшие перезарядку) в соответствии с актом оказанных услуг по заявке (приложение № 3 к Техническому заданию).

4.16. Расчет за оказанные услуги производится Заказчиком после исполнения письменной заявки Заказчика, при предоставлении    Акта об оказании услуг в текущем месяце; счета, счета-фактуры, составленной в соответствии с требованиями НК РФ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Требования к качеству оказываемых услуг

5.1.1. Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

5.1.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

    - Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству услуг данного вида.

    - Заказчик, обнаруживший недостатки в работе, вправе потребовать от Исполнителя устранение этих недостатков за счет Исполнителя.

5.2. Условия оказания услуг

5.2.1. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо (координатора), обладающего полной информацией по оказываемым Услугам, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

5.2.2.	При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

    - Услуги оказываются по заявкам Заказчика по форме, указанной в приложении № 1 к Техническому заданию.

    - Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. График и режим работы объектов Заказчика указываются в заявке. Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

    - В случае изменения режима работы Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга о таком изменении не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу изменений.

    - Место оказания услуг: в соответствии с п. 3.2 Технического задания.

    - Доставка огнетушителей на территорию Исполнителя осуществляется в соответствии с п. 3.3 Технического задания.

    - Сдача –приемка услуг осуществляется с составлением акта оказанных услуг по заявке (форма приложение № 3 к Техническому заданию).

    - Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах и т. п.).

    - Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с оказанием услуг, оформляются работниками Исполнителя.

    - Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя.

    - Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте Заказчика по форме согласно приложению № 5 к ТЗ.

    - Исполнитель осуществляет на каждом объекте оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

5.3. Требования к безопасности

5.3.1. При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно -технической документации на данный тип огнетушителя.

5.3.2.  Запрещается:

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

- производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

- заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления и манометра;

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

- производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

- сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработки пенообразователи.

5.3.3. Лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

5.4. Требования к конфиденциальности.

Исполнитель соблюдает условия конфиденциальности информации, полученной при выполнении работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Требования по приемке услуг

    - Стоимость Услуг включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

5.5.2. Заказчик осуществляет оплату, на основании выставленного Исполнителем счета на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) с приложением отчета о проведении технического обслуживания огнетушителей по форме приложения № 6 к Техническому заданию. Счет предоставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта.

    - Счета-фактуры предоставляются Исполнителем Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

    - Сдача-приемка оказанных услуг осуществляется по мере их исполнения с предоставлением документов, указанных в п. 5.5.2, 5.5.3, 5.6. Технического задания. Отчетным периодом для сдачи-приемки услуг по договору является календарный месяц.

    - Сдача-приемка оборудования оказанных услуг по перезарядке осуществляется на объекте Заказчика или на зарядной станции Исполнителя (в зависимости от места передачи огнетушителей указанному в Заявке).

    - Заказчик проверяет (осматривает) оборудование на предмет соответствия требуемым нормам.

    - По завершению осмотра (проверки) оборудования Заказчик в случае не выявления недостатков подписывает соответствующие документы о приемке.

    - В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю оборудование для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

    - До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 1 (один) экземпляр;

5.6.2. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

В комплект документации на огнетушители, прошедшие перезарядку, должны входить:

- акт, с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по проверке, перезарядке, покраске, замене компонентов огнетушителей; дополнительных услуг);

- перезарядочная этикетка на корпусе огнетушителя с указанием:

товарный знак, наименование и адрес организации, производившей перезарядку огнетушителя;

марка и масса заряженного ОТВ;

ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым ОТВ);

дата проведения перезарядки (месяц, год);

дата проведения и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).

- пломбы с датой перезарядки на ЗПУ, предохранительные заглушки (при необходимости);

-дефектный акт на оборудование подлежащее ремонту или замене;

- сертификат соответствия на огнетушащие вещества (ОТВ): порошок огнетушащий соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123ФЗ от 22.07.2008г.), углекислота - двуокись углерода (СО2) соответствие ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.

В комплект документации на огнетушители, не прошедшие перезарядку, должны входить:

- акт на огнетушители, не прошедшие перезарядку.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.

  - Гарантийный срок на оказанные услуги по перезарядке огнетушителей составляет 12 месяцев от даты Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие у Исполнителя  действующей лицензии на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании  деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств, в частности на монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

8. Перечень приложений

- Приложение №1 – форма заявки;

- Приложение №2 -  форма дефектной ведомости на неисправное оборудование;

- Приложение №3 – форма акта оказанных услуг по заявке;

- Приложение № 4- форма карточки учета огнетушителей;

- Приложение № 5- форма журнала эксплуатации СППЗ;

- Приложение № 6- форма отчет о проведении технического обслуживания огнетушителей

Приложение № 1

к Техническому Заданию

ФОРМА

Заявка

№ ___ от «____» ______________20__г.

Наименование и адрес структурного подразделения УФПС Калининградской области (место оказания услуг):

___________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и адрес)

Режим работы:______________________________________________________________________________________

На основании Договора по комплексному обслуживанию огнетушителей для нужд УФПС Калининградской области от «___» _________ 20__ № _________ Заказчик просит оказать услуги:

| № п/п | Наименование подлежащих оказанию услуг по типам огнетушителей | Объем оказываемых услуг | Сроки оказания услуг (Дата оказания услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ежегодная проверка огнетушителей |  |  |
|  | ОУ-5 |  |  |
|  | ОП-4 |  |  |
|  | ОП-5 |  |  |
|  | Перезарядка огнетушителей |  |  |
|  | ОУ-5 |  |  |
|  | ОП-4 |  |  |
|  | ОП-5 |  |  |

Доставка огнетушителей на зарядную станцию и обратно осуществляется   Исполнителем

Заказчик_________________________________________________________________

(должность, ф.и.о., подпись)

| Отметка о передаче огнетушителей по заявке. |  |
| --- | --- |

| По заявке сдал «____»_________20____г.: |  |
| --- | --- |

| Представитель Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| По заявке принял: «___»__________20__г. |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение:______________________________________________________________________________________ ( указать вид  документа  переданного Исполнителю (паспорт на огнетушитель\карточка учета) и кол-во

_________________________________________________________________________________________________

(указать как передан огнетушитель (наличие раструба/шланга) и кол-во

Приложение №2

к Техническому заданию

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| ___________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлено техническое средство) |  |
| По заявке № ___ от «____» ______________20__г. на основании договора по комплексному обслуживанию огнетушителей для нужд УФПС Калининградской области от «___» _________ 20__ № _________ установлено Наименование технического средства (огнетушителя); Год выпуска технического средства; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта; Ед. измерения; Кол-во. Выводы и предложения: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя __________________________________________________ (должность, ф.и.о., подпись) |

Приложение №3

к Техническому заданию

ФОРМА

Акт оказанных услуг по заявке

| г. _________________ | «___»______20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнитель оказал Услуги № п/п; Наименование услуги; Единица измерения; Кол-во. |  |  |  |
| Услуги оказаны установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Приложение: дефектная ведомость к заявке № от 20_____г. |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (должность; ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (должность; ФИО) |  |

Приложение №4

к Техническому заданию

ФОРМА

| Карточка учета огнетушителя |  |
| --- | --- |
| - Номер, присвоенный огнетушителю |  |  |
| - Дата размещения огнетушителя на объекте защиты |  |  |
| - Место установки огнетушителя |  |  |
| - Тип и марка огнетушителя |  |  |
| - Завод-изготовитель огнетушителя |  |  |
| - Заводской номер |  |  |
| - Дата изготовления огнетушителя |  |  |
| - Дата очередной перезарядки огнетушителя |  |  |
| - Срок службы огнетушителя |  |  |
| - Ответственное лицо и его подпись |  |  |

| Результаты технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения испытания, перезарядки, ремонта, организация , проводившая техобслуживание или ремонт | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата проведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение №5

к Техническому заданию

ФОРМА

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта при проведении технического

обслуживания и ремонта огнетушителей

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЧТА РОССИИ»

Журнал

эксплуатации систем противопожарной защиты

__________________________________________________________________________________________________

(объект защиты)

___________________________________________________________________________________________________

(адрес объекта защиты)

Начат______________________20___г.

Окончен____________________20___г.

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта: |  |
| Наименование СОПБ |  |
| № договора на техническое обслуживание и текущий ремонт (далее – ТО и ТР) и дата заключения |  |
| Условия выполнения работ |  |
| Особые условия выполнения работ: |  |
| Ответственные лица организации-исполнителя: (Ф. И. О., № контактного телефона, образец подписи) |  |

ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,

установленных (выполненных) на объекте защиты

| № | Наименование оборудования (средства) | Тип и марка | Дата изготовления | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию, ремонту, испытаниям и др. видов работ, предусмотренных нормативными документами, регламентами, графиками и т. д.

| Номер и марка огнетушителя | Дата проведения испытания, пере- зарядки, ремонта; организация, проводившая техобслуживание или ремонт | Результаты осмотра и испытания на прочность | Срок следующего планового испытания | Дата про- ведения перезарядки огнетушителя | Марка (концентрация) заряженного ОТВ | Результат осмотра после перезарядки | Дата следующей плановой перезарядки | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о проведенных заменах

(количество листов с информацией о проведенных работах определяется самостоятельно, но не менее десяти)

| Дата проведения | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, заключение | Подпись исполнителя | Подпись ответственного лица заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №6

к Техническому заданию

ФОРМА

Отчет о проведении технического обслуживания огнетушителей

Наименование и адрес структурного подразделения _______________________________________________

| Наименование подлежащих оказанию услуг по типам огнетушителей | Количество | Паспортные номера | Дата проведения технического обслуживания | Результаты технического обслуживания огнетушителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внешний вид и состояние узлов огнетушителя | Полная масса огнетушителя | Давление (при наличии индикатора давления)*или масса газового баллона** | Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица |
| Ежегодная проверка огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перезарядка огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Давление в корпусе закаченного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Исполнитель 									Представитель Заказчика

______________________(подпись руководителя) 				____________________________________________

М.П.											М.П.