Технические требования на оказание услуг 

ОКПД 2: 71.20.19.190
«Диагностика системы группового регулятора активной мощности  Рыбинской ГЭС и системы группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС».
1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ, услуг): 
Диагностика системы группового регулятора активной мощности (далее - ГРАМ) Рыбинской ГЭС и системы ГРАМ Угличской ГЭС с целью обеспечения корректной работы.
2. Заказчик:
2.1. Заказчик: ПАО «РусГидро».

2.2. Наименование подразделения Заказчика: Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».

2.3. Адрес Рыбинской ГЭС: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31.

2.4. Адрес Угличской ГЭС: 152612, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская, д. 33.

2.5. Адрес Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» совпадает с адресом Рыбинской ГЭС.
3. Цели и задачи. Существующее положение 
3.1 Характеристики систем ГРАМ Рыбинской ГЭС (РГЭС) и Угличской ГЭС (УГЭС):

В настоящее время на Рыбинской и Угличской ГЭС эксплуатируются системы группового регулятора активной мощности производства ООО НВФ «СМС».

Системы ГРАМ Рыбинской и Угличской ГЭС построены на базе промышленных контроллеров Siemens.

3.2 Целью выполнения работ по диагностике системы группового регулятора активной мощности Рыбинской и Угличской ГЭС является:

- определение причин сбоя в системе управления планово-диспетчерским графиком ГРАМ.

- выдача рекомендаций по устранению выявленных в ходе диагностики причин сбоя в системе управления планово-диспетчерским графиком.
3.3 В результате выполнения работ выполнить диагностику производственных активов 

Рыбинской ГЭС:

· система группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС.

Угличской ГЭС:

· система группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС.
4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)
Назначением системы группового регулятора активной мощности, является      автоматическое регулирование активной мощности ГЭС по диспетчерскому графику, по сигналам задания, поступающим от ЦКС АРЧМ с распределением нагрузки между агрегатами по заданному критерию с учетом ограничений рабочего диапазона нагрузок. 

В результате выполнения работ по диагностике систем группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС должна быть определена причина сбоя в системе доставки планово-диспетчерских графиков ГРАМ, Угличской ГЭС должна быть определена причина блокировки ЗВН при отключении одного канала связи и выданы рекомендации по устранению выявленных в ходе диагностики причин неисправностей.

Для выполнения работ по диагностике систем группового регулирования активной мощности Рыбинской и Угличской ГЭС необходимо выполнение работ по подготовке ГРАМ.
Таблица 1
	Общие требования к работам по  по диагностике систем группового регулирования активной мощности Рыбинской и Угличской ГЭС

	№

п/п
	Наименование параметра
	Значение, требуемое Заказчиком
	Предложение участника

	
	
	обязательное
	желательное
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основание для проведения работ
	Возникновение отказов в работе ГРАМ Рыбинской и Угличской  ГЭС  и необходимость его срочного устранения в условиях приближающегося осенне-зимнего периода эксплуатации.
	
	

	2. 
	Объем работ
	2.1 Разработка программы испытаний группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС.

2.2 Согласование программы испытаний группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС с Заказчиком.

2.3 Выполнение испытаний группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС согласно программы испытаний.

2.4 Диагностика системы группового регулятора активной мощности Рыбинской ГЭС.

2.5 Определение причин сбоя в системе управления планово-диспетчерским графиком ГРАМ Рыбинской ГЭС.

2.6 Выдача рекомендаций по устранению выявленных в ходе диагностики причин сбоя в системе управления планово-диспетчерским графиком ГРАМ Рыбинской ГЭС.

2.7 Снятие и предоставление Заказчику резервных копий программного обеспечения ГРАМ Рыбинской ГЭС. после доработки и успешно пройденных испытаний.

2.8 Оформление актов выполненных работ.

2.9 Разработка программы испытаний группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС.

2.10 Согласование программы испытаний группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС с Заказчиком.

2.11 Выполнение испытаний группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС согласно программы испытаний.

2.12 Диагностика системы группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС.

2.13 Определение причин блокировки ЗВМ при отключении одного канала связи ГРАМ Угличской ГЭС.

2.14 Выдача рекомендаций по устранению выявленных неисправностей ГРАМ Угличской ГЭС.

2.15 Снятие и предоставление Заказчику резервных копий программного обеспечения ГРАМ Угличской ГЭС. после доработки и успешно пройденных испытаний.

2.16 Оформление актов выполненных работ.
	
	 

	3. 
	Требования к выполнению работ
	Работы производятся на производственной площадке Заказчика.

Работы должны быть выполнены в таком объеме, который позволял бы без закупки дополнительных услуг, материалов, работ и т.д., эксплуатировать оборудование, на котором выполняются работы. Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией с участием Заказчика, Подрядчика, с оформлением отчетной документации.
	
	


Таблица 2
	Требования к качеству услуг

	№ п/п
	Наименование
	Требование заказчика
	Предложение участника

	
	
	обязательное
	желательное
	

	Общие требования к оказанию услуг

	1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 15.12.2020 №903н  (с изменениями);
3. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н;
4. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 27.11.2020 г. № 835н;
5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции;

6. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №1 к настоящим ТТ);

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №2 к настоящим ТТ);
	
	

	2. 
	Требования к Исполнителю работ
	Подрядчик должен выполнить работы по диагностике системы группового регулятора активной мощности  Рыбинской ГЭС и системы группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без закупки дополнительных объемов оборудования и работ.

Подрядчик обязан исполнять производственную, технологическую, трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».
	
	

	3. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Подрядчик должен представить список лиц с приложением документов, подтверждающих квалификацию:

- имеющих право быть производителями работ (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности 4);

- имеющих право быть членами бригады (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с указанием групп по электробезопасности);

Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ).
	
	

	4. 
	Содержание мест оказания услуг
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг.
	
	

	5. 
	
	В столбце 4 каждого пункта настоящей таблицы Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования.
	
	


5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
5.1. Начало – с момента заключения договора.

5.2. Окончание – 30.10.2026.
График выполнения работ:












Таблица 3
	№ п/п
	Наименование работ
	Начало этапа
	Окончание этапа

	1
	Диагностика системы группового регулятора активной мощности  Рыбинской ГЭС и системы группового регулятора активной мощности Угличской ГЭС.
	С даты заключения договора
	10.2026


6. Требования к документации по ценообразованию
 Стоимость работ определяется на основании Сводного сметного расчета (сводной сметы) и сметной документации, являющейся неотъемлемой частью договора.

Резерв средств на непредвиденные работы составляет 3% для объектов капитального строительства производственного назначения.

Оплата непредвиденных работ и затрат производится в соответствии с условиями Договора. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается. 

5

