ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.29.19.190 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ С ПОСТАВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ И СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ КОЛЫМСКОЙ ГЭС В П. СИНЕГОРЬЕ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Лот № 0052-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	6

Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к продукции	7

Таблица 2.4. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ 	7

Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию	19

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	33

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	33

5.	Приложения	34

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| --- | --- |
| КТС | Комплекс технических средств |
| КСВД | Концентратор синхронизированных векторных данных |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| СИ | Средство измерений |
| СМПР | Система мониторинга переходных режимов |
| СОЕВ | Система обеспечения единым временем |
| СМСР | Система мониторинга системных регуляторов |
| РАС | Регистратор аварийных событий |
| ТТ | Техническое требование |
| УСВИ | Устройство синхронных векторных измерений |
| ППР | Проект производства работ |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| РДУ | Региональное диспетчерское управление |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ТСПД | Технологическая система передачи данных |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Подрядчик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область (лот № 0052-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация системы регистрации аварийных событий и создание системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область.

  - Существующее положение

Наименование объекта: Колымская ГЭС.

Местоположение объекта: Российская Федерация, Магаданская область, п. Синегорье.

# Таблица 1. Перечень объектов

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область | Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье | РАС СМПР |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Подрядчику следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Подрядчика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Подрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область, а именно: |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ РАС и СМПР | ед. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ РАС и СМПР | ед. | 1 |

# Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования РАС и СМПР | компл. | 1 |
|  | Поставка кабельной продукции и материалов | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 43.29.19.190 выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования РАС и СМПР | X | X+60 |
|  | Поставка кабельной продукции и материалов | X | X+60 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ РАС и СМПР | X+60 | X+90 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ РАС и СМПР | X+90 | X+120 |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиции №№ 1.2., 1.3. Таблицы 2.1):

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область (лот № 0052-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия. Выполнение СМР и ПНР оборудования РАС и СМПР

# Таблица 3.1. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Общие требования к выполнению работ Подрядчиком СМР и ПНР | До начала выполнения работ Подрядчик: - Определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ. - Назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ. - Назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение. - Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение план производства работ и программу пусконаладочных работ. - Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ. - Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии ППР, разработанным Подрядчиком на основании согласованной Заказчиком РД, выданной в производство работ. - Подрядчик разрабатывает программу ППР, которая должна включать пункты: - транспортировка оборудования; - монтаж нового оборудования. - ППР должен быть предоставлена Заказчику на согласование не позднее 20 рабочих дней до начала СМР. - При выполнении работ должны соблюдаться требования безопасности, определяемые действующими на момент выполнения работ нормами и правилами. - До начала изготовления, поставки оборудования и выполнения работ Подрядчик обязан изучить и проверить комплектность предоставленной Рабочей документации, ЗЗИ, КЖ, спецификаций, исходных данных и доступного для обследования фактического состояния объекта в части, необходимой для выполнения договора. Выявленные противоречия, недостаточность исходных данных и несоответствия фактического состояния объекта Рабочей документации должны быть письменно заявлены Заказчику до запуска процесса изготовления оборудования и/или до начала соответствующих работ. - Если обстоятельства, влияющие на объем, стоимость или сроки работ, могли быть выявлены Подрядчиком при надлежащем изучении документации и обследовании доступного фронта работ до начала выполнения соответствующего этапа, то такие обстоятельства не являются основанием для увеличения цены договора или продления сроков по инициативе Подрядчика. |
|  | Объем и порядок выполнения строительно-монтажных работ | - Объем строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с Рабочей документацией. - Состав работ должен включать в себя: - Монтаж оборудования РАС и СМПР; - Прокладка кабельной продукции по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы; - Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ; - Обжим коннекторов RJ-45 на витой паре; - Разварка и контроль оптического кабеля со снятием рефлекторограмм с оформлением протоколов; - Разводка по устройствам, маркировка и подключение жил кабелей; - Замена бирок и маркировки кабельных жил в шкафах РАС и СМПР и с обратной стороны; - Уплотнение кабельных вводов в шкафах РАС и СМПР. - В объем СМР входят все технологически необходимые сопутствующие операции и материалы, обеспечивающие получение законченного результата по Рабочей документации и настоящим Техническим требованиям, в том числе крепеж, наконечники, перемычки, маркировочные элементы, кабельные вводы, расходные материалы, патч-корды и иные мелкие монтажные изделия, если их применение объективно необходимо для монтажа, подключения и ввода оборудования в эксплуатацию. - Подрядчик обязан до начала СМР проверить достаточность предусмотренных Рабочей документацией кабельных трасс, точек подключения, мест установки оборудования и интерфейсов со смежными системами в доступном объеме. Обо всех выявленных несоответствиях Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме. |
|  | Требования к маркировке оборудования и кабельных связей | - Все оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технологическими схемами. Маркировка всего оборудования должна быть произведена с применением современных промышленных технологий и материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и длительный срок службы. - В случае повреждения при монтаже целостности окраски существующих шкафов и надписей, при выполнении работ Подрядчиком, необходимо выполнить восстановление окраски шкафов и надписей силами Подрядчика. |
|  | Обязанности Подрядчика при выполнении СМР и ПНР | Подрядчик обязан: - Обеспечивать руководство работами по монтажу оборудования РАС и СМПР на объекте Колымской ГЭС. - Обеспечивать устранение выявленных дефектов оборудования и его доукомплектованию недостающими или требующими замены деталями и изделиями в объеме поставки в соответствии с утвержденными проектными решениями. - Разработать мероприятия по обеспечению гарантированных показателей работы оборудования, его технико-экономического уровня и нести ответственность за качество строительно-монтажных и наладочных работ на оборудовании. - Рассматривать вопросы, относящихся к изготовителю оборудования – согласно технической документации; - Участвовать в приемке оборудования РАС и СМПР со склада Заказчика; - Участвовать в освидетельствовании оборудования и подписывать акты на все основные монтажные операции и скрытые работы, выполняемые персоналом Заказчика на оборудовании РАС и СМПР; - Участвовать в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов и отклонений от проектной документации; - Письменно уведомлять руководство Заказчика о всех случаях невыполнения указаний персонала подрядными организациями или персонала Заказчика. - В период пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний, вести наблюдение за работой оборудования, а при необходимости должен давать указания, являющиеся обязательными для исполнения персоналом, осуществляющим монтаж оборудования и не противоречащие правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей, правилам техники безопасности, правилам Ростехнадзора РФ. - Подрядчик несет ответственность за правильность и надлежащее качество шефмонтажа в соответствии с требованиями рабочей документации. - Ответственность Подрядчика за неудовлетворительное качество шефмонтажа определяется действующим законодательством и нормативными документами о материальной ответственности предприятий и организаций за выполнение заданий и обязательств. - Подрядчик должен способствовать выполнению графиков монтажных и пусконаладочных работ на объекте Колымской ГЭС. При этом в соответствии с графиком монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик при необходимости обеспечивает присутствие своего персонала на объекте Колымской ГЭС в режиме продленного дня, в выходные и праздничные дни. - Подрядчик должен обеспечить выполнение монтажа русскоязычным персоналом, либо дополнительно за свой счет обеспечить персонал квалифицированными переводчиками. - За 20 дней до начала монтажных работ, Подрядчик должен представить список персонала. - Подрядчик после получения официального подтверждения готовности объекта к монтажным работам, в течении 20 календарных дней направляет на объект персонал. - Подрядчик несет ответственность за достижение конечного результата работ: полностью смонтированных, настроенных, испытанных и готовых к промышленной эксплуатации систем РАС и СМПР в объеме договора, Рабочей документации и настоящих Технических требований. - Работы и поставки, прямо не перечисленные отдельной строкой, но технологически необходимые для достижения предусмотренного договором результата и однозначно вытекающие из Рабочей документации, технической документации изготовителей и настоящих Технических требований, считаются учтенными в договорной цене, если иное прямо не согласовано Сторонами в письменной форме. |
|  | Требования к организации работ/услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Колымская ГЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - Ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации. - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В ходе исполнения договора для получения допуска персонала на территорию энергообъекта для выполнения работ Подрядчик должен обеспечить обязательное оформление необходимых инструктажей, нарядов-допусков, распоряжений в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой Приложение № 4 к Техническим требованиям). - Персонал Подрядчика, привлекаемый к выполнению работ по созданию системы, должен пройти соответствующее обучение и иметь документы установленного образца. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения работ по поставляемому оборудованию, в том числе: - Должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты, свидетельства и допуски; - Квалификация персонала должна обеспечивать выполнение указанных работ; - Персонал Подрядчика должен иметь опыт работы с поставляемым оборудованием и соответствующим программным обеспечением; - Разработка программ проведения пусконаладочных работ и испытаний выполняется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. - Должен иметь достаточное количество персонала, в т.ч. с группой IV по электробезопасности; - Подрядчик должен иметь опыт разработки, создания и сдачи в эксплуатацию поставляемого оборудования. |
|  | Обеспечение персонала подрядчика комплектами СИЗ | - Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). - Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчика, выполняющего работы на объекте Колымская ГЭС должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению ПНР | - Пусконаладочные работы РАС и СМПР должны выполняются в соответствии с разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства пусконаладочных работ, в состав ППР должны входить: - координационный план ПНР; - краткое описание оборудования каждого объекта пускового комплекса; - организационную структуру производства ПНР на объекте (энергоблоке, энергоустановке); - положение о взаимодействии организаций - участников производства ПНР; - перечень функционально-технологических узлов; - сетевой график пусконаладочных работ; - общий перечень рабочих программ ПНР по направлениям; - перечень основных приборов, необходимых для производства ПНР; - перечень нормативных документов, необходимых для проведения ПНР на данном объекте. - До начала ПНР Подрядчик обязан подтвердить готовность смонтированного оборудования, цепей электропитания, измерительных цепей, каналов связи, СОЕВ, ЛВС, серверной/виртуальной инфраструктуры и иных смежных интерфейсов, необходимых для проведения ПНР, в пределах ответственности Подрядчика. - ПНР должны включать полный объем конфигурирования аппаратных и программных средств, настройку обмена данными, синхронизации времени, архивирования, отображения текущих и архивных данных, проверку интерфейсов со смежными системами и иные действия, необходимые для подтверждения работоспособности РАС и СМПР по проектным алгоритмам. - Выполнить передачу данных телеметрической информации от Колымской ГЭС до АО «СО ЕЭС» Тихоокеанского РДУ (в объеме вновь монтируемого оборудования СМПР) согласно формуляра приема/передачи данных по существующим каналам связи Колымской ГЭС. |
|  | Требования к персоналу подрядчика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведения (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
|  | Требования к инструктажу персонала |  |
|  | Требования к объему инструктажа | После завершения ПНР Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Колымской ГЭС в следующем объеме: - Устройство и использование оборудования РАС и СМПР. - Средства автоматизации, на базе которых создано оборудования РАС и СМПР. - Структура и основные характеристики РАС и СМПР. - Инструментальные средства. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства РАС и СМПР. |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | - К приемке должны быть предъявлено оборудования РАС и СМПР, включающее: - КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами монтажа КТС и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. - Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально- логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов оборудования РАС и СМПР. - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию. |
|  | Виды испытаний | - На подготовительном этапе выполнения ПНР выполняется приемка технических средств из монтажа в наладку; - В ходе ПНР РАС и СМПР предусматривается следующий перечень испытаний: - Индивидуальные испытания и поузловая наладка; - Пробные пуски и приемочные испытания. - Этап индивидуальных испытаний должен заканчиваться подписанием акта о готовности оборудования к комплексному опробованию и опытной эксплуатации. - Все испытания, указанные в п.6.2.2. выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программ. - Программы испытаний оборудования РАС и СМПР должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Индивидуальные испытания, пробные пуски и приемочные испытания РАС и СМПР проводятся непосредственно на объекте Колымской ГЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. - Комплексное опробование проводит Заказчик с участием всех организаций-исполнителей. - Повторные испытания, необходимость которых возникла вследствие выявленных дефектов поставленного Подрядчиком оборудования, ошибок монтажа, конфигурирования или наладки, выполняются Подрядчиком за свой счет без изменения договорной цены и сроков, за исключением случаев документально подтвержденного влияния Заказчика или третьих лиц. |
|  | Наладочные испытания | - Наладочные испытания оборудования РАС и СМПР проводятся на объекте Колымской ГЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Наладочные испытания оборудования РАС и СМПР проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой пусконаладочных испытаний» и оформлением протоколов испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании наладочных испытаний и передачи оборудования в комплексное опробование. - Протоколы проведения наладочных испытаний. - Свидетельство о метрологической аттестации измерительных каналов оборудования РАС и СМПР. |
|  | Приемочные испытания и Опытная эксплуатация | - Приемочные испытания РАС и СМПР в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания; - Приёмка РАС и СМПР в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию; - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования РАС и СМПР Колымской ГЭС на действующем оборудовании; - Приемочные испытания РАС и СМПР проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой проведения пусконаладочных работ» и завершаются оформлением протокола испытаний; - Все недостатки РАС и СМПР, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств; - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке РАС и СМПР в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования РАС и СМПР, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. - В период опытной эксплуатации Подрядчик обязан обеспечить техническую поддержку и участие специалистов, достаточное для оперативной диагностики отказов и замечаний: - Критические замечания, препятствующие штатной работе системы или выполнению ею основных функций, должны быть приняты в работу не позднее 24 часов с момента уведомления; - Иные замечания - не позднее 5 рабочих дней, если иной срок не установлен актом/протоколом. - За счет Подрядчика устраняются недостатки, документально подтвержденные как возникшие вследствие дефектов поставленного им оборудования, ненадлежащего выполнения СМР, ПНР, программирования или конфигурирования. Недостатки, вызванные изменениями смежных систем, вмешательством третьих лиц либо действиями Заказчика после приемки соответствующего этапа, устраняются в порядке, согласованном Сторонами. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков РАС и СМПР, качества монтажа оборудования, СМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику исполнительную документацию; - В полный объем исполнительной документации должны входить следующие документы: - Реестр исполнительной документации; - Комплект рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанной лицами, ответственными за производство СМР и ПНР: - Схемы размещения установленного оборудования (шкафов, оборудования в шкафах); - Планы прокладки линий связи, электропитания и заземления; - Ведомость изменений рабочей документации; - Акт готовности объекта к производству работ по монтажу; - Акт приемки-передачи оборудования в монтаж; - Акт о выявленных дефектах оборудования; - Акт освидетельствования скрытых работ (при наличии скрытых работ); - Акт об окончании монтажных работ; - Протоколы проверок в рамках проведения автономных, индивидуальных, комплексных испытаний каналов связи; - Акт передачи смонтированного оборудования для производства ПНР; - Акт об окончании пусконаладочных работ; - Акт индивидуальных испытаний; - Программа и методика испытаний ПНР; - Акт о готовности системы к вводу в постоянную эксплуатацию; - Комплект заводской документации на все вводимое оборудование. - Подрядчик несет полную ответственность за формирование исполнительной документации; - Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ по объекту (общий и специальные журналы работ, акты, исполнительные схемы), задержка оформления исполнительной документации от хода работ не допускается; - Вся документация, включая чертежи, схемы должна быть составлена на русском языке; - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке и передается Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD/ DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Диаграммы и векторной графики; *.vsd; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). - Передача неполного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации является основанием для отказа Заказчика от приемки соответствующего этапа и подписания КС-2/КС-3 до устранения замечаний, если отсутствующие документы необходимы для подтверждения объема, качества или безопасности выполненных работ. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - ГОСТ Р 59364—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59365—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Устройство синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59366—2021 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга переходных режимов. Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования». - ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические требования. - ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия. - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2026 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070). - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка». Приложение 6 к Техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

Наименование продукции (позиция №№ 1.1., 1.2. Таблицы 2.2.):

ОКПД2 43.29.19.190 Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования для модернизации системы регистрации аварийных событий и созданию системы мониторинга переходных режимов Колымской ГЭС в п. Синегорье Магаданская область (лот № 0052-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

Стадия. Поставка оборудования и материалов для создания РАС и СМПР

# Таблица 3.2. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2.1. и в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и материалов. - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Подрядчиком в соответствии с Техническими требованиями и Приложениями №2.1, 2.2, 2.3, 2.4 к Техническим требованиям: №№; Номенклатура; Раздел ЗЗИ. Шкаф РАС-1; 58252232.425200.0009.401.РАС.ЗЗИ1. Шкаф РАС-2; 58252232.425200.0009.401.РАС.ЗЗИ1. Шкаф РАС-3; 58252232.425200.0009.401.РАС.ЗЗИ2. Шкаф СМПР-1; 58252232.425200.0009.401.СМПР ЗЗИ1. Шкаф СМПР-2; 58252232.425200.0009.401.СМПР ЗЗИ2. Шкаф КСВД; 58252232.425200.0009.401.СМПР ЗЗИ3. Кабельная продукция и материалы; 58252232.425200.0009.401.СМПР КЖ 58252232.425200.0009.401.СМПР Спецификация 58252232.425200.0009.401.РАС КЖ 58252232.425200.0009.401.РАС Спецификация. - До начала изготовления оборудования Подрядчик обязан проверить взаимную совместимость выбранных комплектующих, соответствие спецификациям, КЖ, ЗЗИ и интерфейсам существующего оборудования. Все технические вопросы, способные повлиять на изготовление, монтаж, ПНР или дальнейшую эксплуатацию, должны быть согласованы с Заказчиком до передачи оборудования в производство. - Применяемые кабели и кабельно-проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением с маркировкой «нг-LS» в соответствии с ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - Оборудование РАС и СМПР должно поставляться с необходимым системным и прикладным ПО: - Прикладное «серверное» ПО должно быть развернуто, и без ограничений функционировать в виртуальной среде ЦОД. - Прикладное «клиентское» ПО (просмотр архивов и текущих величин) должно быть развернуто на инженерном АРМе (АРМах) служб РЗА. - ПО должно быть включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 « Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации» с возможностью проверки реестрового номера через сайт - https://reestr.digital.gov.ru/. - До поставки программного обеспечения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком требования к виртуальной среде ЦОД и подтвердить совместимость ПО с предоставленной инфраструктурой. В состав требований должны быть включены как минимум: поддерживаемая операционная система, гипервизор/среда виртуализации, требуемые CPU, RAM и дисковое пространство, сетевые интерфейсы и порты, требования к резервному копированию, учетным записям и правам доступа. - Все лицензии, ключи активации, учетные данные, установочные дистрибутивы и средства восстановления, необходимые для штатной эксплуатации и переустановки РАС и СМПР в согласованном объеме, должны быть переданы Заказчику в составе поставки. Использование облачных сервисов и внешних зависимостей допускается только при наличии прямого письменного согласования Заказчика. - Оборудование и комплекты для дооснащения существующих шкафов должны быть полностью готовыми к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Общие требования к исполнению шкафного оборудования | Обеспечить сборку и комплектацию шкафного оборудования в соответствии с конструкторской документацией. |
|  | Контроль качества материально-технических ресурсов | - Оборудование должно иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации Российской Федерации, должно соответствовать действующему ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления». Для подтверждения указанного требования Подрядчик на этапе поставки оборудования должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Сертификаты и паспорта на кабельную продукцию. - Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем составе и виде: - Технический паспорт. - Инструкция по эксплуатации. - Упаковочный лист. - Протоколы электротехнических испытаний шкафов РАС и СМРП согласно ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний.» - Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении оборудования, лицензии и т.п., документация, перечисленная в скобках, предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования) «Оригинал» и «Копия»: по 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF, на русском языке. - Габаритные чертежи: - в 3 (Трех) экземплярах - на бумажном носителе; - в 1 (Одном) экземпляре - на электронном носителе в форматах *.doc, *.xls, *.dwg, *.vsd, на русском языке. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем предоставляемых услуг и поставляемой продукции | - Номенклатура и объем поставки должен соответствовать Приложениям №№ 1, 2 к Техническим требованиям. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования | - Все оборудование должно быть новым и ранее не использованным. - Оборудование должно быть изготовлено в полном соответствии с Техническими требованиями и должно соответствовать стандартам МЭК (IEC) и действующим редакциям следующих НТД: - Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования (с Изменением № 1)». - ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)». - ГОСТ Р 51317.4.5-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний». - ГОСТ Р 51317.4.17-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний». - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний». - ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - ГОСТ Р 51321.1-2007 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). Техническая политика Группы РусГидро (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Заводская маркировка | Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика): - Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение. - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика). - Основные технические характеристики, параметры. - Серийный номер оборудования. - Информация о производителе. - Товарный знак производителя. - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ. |
|  | Требования к ремонтопригодности | Конструктив оборудования должен обеспечить возможность замены отдельных деталей и сборочных единиц при производстве ремонтных работ в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Продукция должна соответствовать следующим действующим федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности: - Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта. - Правила технической эксплуатации. - Правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. - Требования безопасности поставляемого оборудования должны соответствовать следующим нормам: - Требованиям раздела 2 ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования». - Технические средства по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу I и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - Заземление устройств комплекса технических средств должно соответствовать ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности РАС и СМПР относится к НКУ с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» РАС и СМПР относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - В соответствии с ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» все внешние элементы технических средств РАС и СМПР, находящихся под напряжением должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Активное оборудование РАС и СМПР должно иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей РАС и СМПР относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей РАС и СМПР относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к пожарной безопасности | - Оборудование РАС и СМПР не должно содержать горючих пожароопасных материалов и покрытий по ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования". - Вводы кабелей в шкафы РАС и СМПР должны выполняться снизу (если иное не согласованно отдельно) через уплотняемые сальниковые кабельные вводы в днище шкафов, с дополнительной фиксацией кабелей ниже рядов зажимов. Присоединение шкафов к внешним цепям должно осуществляться на вертикальных рядах зажимов, корпуса которых должны: - Выполняться из изоляционного материала с улучшенной устойчивостью к поверхностным токам (CTI 600). - Иметь температурную устойчивость 120°С. - Улучшенную пожаростойкость. - Материал не должен содержать ядовитых компонентов. - Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой «нг-LS» по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |
|  | Требования к средствам защиты от внешних воздействий | - Оборудование РАС и СМПР, содержащие средства связи и вычислительной техники, должны соответствовать требованиям: - РД 34.35.310.97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам. - ГОСТ 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. - ГОСТ 14254-2015 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - В части электромагнитной совместимости оборудование СМПР должно соответствовать следующим нормам: - ГОСТ Р 50839-2000 «Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - СТО 34.01-26-001.2-2026 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах. электросетевого хозяйства» и требованиям данного документа. - Оборудование РАС и СМПР должно пройти испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех. - Оборудование РАС и СМПР должно соответствовать требованиям по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости. - По уровню излучаемых индустриальных радиопомех оборудование СМПР должно соответствовать классу А по ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Оборудование РАС и СМПР должно быть рассчитано на непрерывный режим эксплуатации и иметь исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам», а также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Оборудование РАС и СМПР должно допускать эксплуатацию при температуре окружающей среды от 5 до 40 °С (предельные значения от 10 до 45 °С и хранение от минус 20 до плюс 60 °С. Изменение температуры в пределах ±10 °С/час). - Оборудование РАС и СМПР должно соответствовать группе М40 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», выдерживая при этом синусоидальную вибрацию в диапазоне 0,5-100 Гц с максимальной амплитудой ускорений 0,7 g, а также пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия 2-20 мс. - Требования по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости оборудования должны подтверждаться в объеме, установленном Рабочей документацией и применимой НТД. При отсутствии в исходной документации достаточных параметров Подрядчик обязан до изготовления оборудования направить Заказчику запрос на уточнение исходных данных; поставка оборудования без такого уточнения не освобождает Подрядчика от обязанности обеспечить соответствие согласованным требованиям. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Требование к качеству комплектующих | Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве. |
|  | Контроль качества используемых комплектующих, запасных частей и материалов | В ходе исполнения договора Подрядчик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия соответствующих сертификатов при условии внесения их в «Перечень продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации на текущий период. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. - При входном контроле провести прогрузку автоматов с оформлением соответствующих протоколов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | - Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. - Наличия записей в реестре промышленной продукции, реестре радиоэлектронной продукции, реестре Минцифры (для ПО) в отношении всего поставляемого ПО и оборудования (в том числе подтверждающие письма от производителей оборудования и ПО). |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки оборудования РАС и СМПР | Филиал «Колымская ГЭС» имени Фриштера Ю.И. ПАО «Колымэнерго» Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и средствами Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. - Оборудование должно пройти все, предусмотренные Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки. Законодательством. - В рамках поставки оборудования необходимо предусмотреть проведение приемо-сдаточных испытаний на территории поставщика. |
|  | Требования к упаковке, транспортировке и хранению | - Подрядчик несет полную ответственность за качество упаковки. - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения. Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению. - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. - Подрядчик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках. - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». - Материалы поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. - Стоимость продукции включает стоимость доставки, погрузо-разгрузочных работы на объекте строительства. А также в стоимости продукции учтены затраты на транспортировку, разгрузку на объекте строительства. - Условия доставки должны обеспечивать полную сохранность оборудования с учетом климатических особенностей района: Филиал «Колымская ГЭС» имени Фриштера Ю.И. ПАО «Колымэнерго» Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье. - Разгрузка оборудования на объекте строительства выполняется силами Поставщика. |
|  | Входной контроль при поставке | - Подрядчик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Филиала «Колымская ГЭС» имени Фриштера Ю.И. ПАО «Колымэнерго» Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье. - Проведение входного контроля всего оборудования по мере его поступления на объект Филиала «Колымская ГЭС» имени Фриштера Ю.И. ПАО «Колымэнерго» проводится в соответствии с ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения». |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространятся на все поставляемое оборудование, детали и узлы. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать артикулам установлен рабочей документацией. - В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает техническую поддержку, консультации и, при технической возможности и при соблюдении требований информационной безопасности Заказчика, удаленную диагностику поставленного оборудования и ПО. |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию, но не более 48 (Сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. |
|  | Требования к комплектности оборудования, работ, услуг | В комплект поставки должны входить: - Кабели связи РАС и СМПР для интеграции РАС и СМПР в ВУ АСУТП - Оборудование РАС и СМПР. - Комплект программных средств РАС и СМПР на внешних носителях со средствами инсталляции. - Комплект конструкторской документации (на русском языке): - Инструкция по наладке. - Инструкция по эксплуатации и описание работы системы. - Альбом монтажных схем в части Л. - Альбом сборочных и габаритных чертежей. - Альбом принципиальных электрических схем. - Методика и программа проведения пусковых испытаний. - Эксплуатационная документация, в том числе инструкция по оперативному обслуживанию. - Паспорт (формуляр). - Лицензии на программные средства. - Сертификаты. - Сертификат Госстандарта (копия) об утверждении типа информационно - вычислительного и управляющего комплекса. - Комплектность поставки должна обеспечивать монтаж, наладку, испытания и промышленную эксплуатацию РАС и СМПР без необходимости закупки Заказчиком дополнительных изделий, лицензий, кабелей, адаптеров, преобразователей интерфейсов и иных компонентов, если необходимость их применения следует из Рабочей документации, согласованной архитектуры и технической документации поставляемого оборудования. |
|  | Прочие (дополнительные) требования к МТР |  |
|  | Заводские приемо-сдаточные испытания | - Заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Поставщиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, поставляемой РАС и СМПР конструкторской документации Заказчика - Заводские приемо-сдаточные испытания производятся по программе составленной Поставщиком утвержденной Заказчиком. - По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется протокол испытаний и осуществляется приёмка ОТК Поставщика. - В случае выявления на заводских приемо-сдаточных испытаниях несоответствий, возникших по вине Поставщика, повторные заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Поставщиком за свой счет после устранения выявленных замечаний. Все затраты Поставщика на подготовку и повторное проведение таких испытаний считаются включенными в стоимость договора. - Программа заводских приемо-сдаточных испытаний должна быть направлена Заказчику на согласование заблаговременно, в срок, позволяющий завершить согласование до планируемой даты испытаний. Без утвержденной программы проведение ПСИ не допускается. |
|  | Требования к качеству изготовления и поставки | Поставщик должен обеспечить: - Текущий контроль технологических процессов при изготовлении оборудования. - Контроль за сохранностью оборудования во время упаковки, погрузки/разгрузки и транспортировке. - Контроль правильности упаковки и маркировки оборудования, а также наличие необходимой сопроводительной документации. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 5 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку,
содержащему ссылку

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. спецификация поставляемого оборудования и материалов |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1. Задание заводу изготовителю РАС |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2. Спецификация и КЖ РАС |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3. Задание заводу изготовителю СМПР |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4. Спецификация и КЖ СМПР |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5. рабочая документация рас и СМПР |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Техническая политика Группы РусГидро |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)