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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2: 26.51.66.124 Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС
Лот №…


1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
1.2. [bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]ОКПД2: 26.51.66.124  Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС.
1.3. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора от 02.09.2026 г № 1170-3894-2026 «Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» –
«Кабардино-Балкарский филиал», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции

[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	4
	5

	
	Партия №1 (Аушигерская ГЭС)
	
	

	1. 
	Тепловизор стационарный
	компл.
	5

	
	Партия №2 (Кашхатау ГЭС)
	
	

	2. 
	Тепловизор стационарный
	компл.
	9

	3. 
	Тепловизор поворотный 
	компл.
	1

	
	Партия №3 (Баксанская ГЭС)
	
	

	4. 
	Тепловизор стационарный
	компл.
	6

	5. 
	Тепловизор поворотный 
	компл.
	1


[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446578]
2.1.2. [bookmark: _Toc141728501]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг 

[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Партия №1 (Аушигерская ГЭС)
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней

	2
	Партия №2 (Кашхатау ГЭС)
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней

	3
	Партия №3 (Баксанская ГЭС)
	С даты подписания договора
	В течение 60 календарных дней
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2.2. [bookmark: _Toc141728503][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _GoBack]Наименование продукции (позиции № 1-5 Таблицы 1.1): ОКПД2: 26.51.66.124  Поставка тепловизоров для Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	 Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Тепловизор стационарный:

	
	Соответствие стандартам 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Устойчивость к воздействию климатических факторов
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	
	Категории размещения по ГОСТ 15150
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже
	IP66
	Указание характеристик
	
	

	
	Рабочий диапазон температур, °C, не уже
	от - 40 до + 50
	Указание характеристик
	
	

	
	Материал корпуса кожуха
	Коррозионностойкая нержавеющая сталь
	Согласие с требованием
	
	

	
	Защитное окно кожуха должно иметь специальное и защитное покрытие
	DLC, АR
	Согласие с требованием
	
	

	
	Объектив
	Атермальный
	Согласие с требованием
	
	

	
	Фокусное расстояние
	19 мм;
F1.0
	Согласие с требованием
	
	

	
	Углы обзора, не менее
	горизонтальный: 44,01°; вертикальный: 35,84°
	Указание характеристик
	
	

	
	Разрешение изображения, не менее
	1280*1024
	Указание характеристик
	
	

	
	Размер элемента матрицы, мкм, не хуже
	12
	Указание характеристик
	
	

	
	Спектральный диапазон, мкм, не менее
	8-14
	Указание характеристик
	
	

	
	Частота обновления кадров, кадров/с, не менее
	25
	Указание характеристик
	
	

	
	Цветовая палитра, шт, не менее
	18
	Указание характеристик
	
	

	
	NETD, mK, не более
	50
	Указание характеристик
	
	

	
	Видеокодек
	H.264/H.265
	Согласие с требованием
	
	

	
	Три видеопотока (главный поток не менее 1280х1024, субпотоки D1, CIF)
	да
	Указание характеристик
	
	

	
	Поддержка стандарта Onvif
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Поддержка технологии Multicast
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Электропитание
	230 В ± 10%,
50 Гц
	Согласие с требованием
	
	

	
	Внешние размеры (диаметр х длина), мм, не более
	165х455
	Указание характеристик
	
	

	
	Вес, кг, не более
	6,5
	Указание характеристик
	
	

	
	Комплектация кронштейном
	Кронштейн для крепления на стену/столб
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Возможность комплектации кронштейнами для крепления на стену, столб, угол. Кронштейны должны быть изготовлены из нержавеющей стали
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Тепловизор поворотный:

	
	Соответствие стандартам
ГОСТ Р 51558
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Устойчивость к воздействию климатических факторов
	УХЛ
	Согласие с требованием
	
	

	
	Категории размещения по ГОСТ 15150
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже
	IP66
	Указание характеристик
	
	

	
	Рабочий диапазон температур, °C, не уже
	от - 40 до + 50
	Указание характеристик
	
	

	
	Расчетные дальности действия при 80% вероятности решения зрительной задачи оператором в соответствии с критериями Джонсона:
Зрительная задача:
Цель: человек (критический размер 0,75) Детекция, не менее 2000 м.
Распознавание, не менее 700 м. Идентификация, не менее 300 м. 
	да
	Указание характеристик
	
	

	
	Документальное подтверждение обеспечения интеграции с программным обеспечением SecurOS
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.1
	Тепловизионный канал

	
	Объектив
	Атермальный
	Согласие с требованием
	
	

	
	Фокусное расстояние, мм, не менее
	20 - 100
	Указание характеристик
	
	

	
	Автофокусировка
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Тип детектора
	неохлаждаемый микроболометр без ТЕС
	Согласие с требованием
	
	

	
	Разрешение изображения, не менее
	1280*1024
	Указание характеристик
	
	

	
	Размер элемента матрицы, не более
	12 мкм
	Указание характеристик
	
	

	
	Спектральный диапазон, мкм, не уже
	8... 14
	Указание характеристик
	
	

	
	Частота обновления кадров, кадров/с, не менее
	25
	Указание характеристик
	
	

	
	NETD, mK, не более
	35
	Указание характеристик
	
	

	
	Защита детектора от излучения большой интенсивности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Цветовая палитра (псевдоцветов,  ч/б, негатив), шт, не менее
	16
	
	
	

	
	Видеокодек
	H.264/H.265
	Согласие с требованием
	
	

	
	Три видеопотока (главный поток не менее 1280х1024, субпотоки D1, CIF)
	да
	Указание характеристик
	
	

	
	Защитное покрытие
	DLC/AR
	Согласие с требованием
	
	

	
	Поддержка стандарта Onvif
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Поддержка технологии Multicast
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2
	Видеоканал

	
























	разрешение матрицы видеокамеры, Мп, не менее
	4
(2560x1440 пикселей)
	Указание характеристик
	
	

	
	Автофокусировка
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Тип матрицы, не менее
	1/1.8” СМOS
	Указание характеристик
	
	

	
	Фокусное расстояние объектива, мм, не менее
	6,1-561
	Указание характеристик
	
	

	
	Оптический зум, не менее
	92x
	Указание характеристик
	
	

	
	Электронная стабилизация изображения
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция день/ночь
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция ВLС (back light compensation)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция широкого динамического диапазона (WDR)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция HLC (High light compensation)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция антитуман (Optical Defog)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция шумоподавления 3D Noise Reduction;
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция OSD (On-screen Display)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	функция QoS (Quality of Service);
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функции видеоанализа:
детекция пересечения линии;
детекция входа/выхода в/из зоны;
обнаружения оставленных предметов
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Интерфейс управления
	Ethernet
	Согласие с требованием
	
	

	
	Видеокодек
	H.264/H.265
	Согласие с требованием
	
	

	
	Три видеопотока (главный поток не менее 2560х1440, субпотоки D1, CIF)
	да
	Указание характеристик
	
	

	
	Поддержка стандарта Onvif
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Поддержка технологии Multicast
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3
	Поворотное устройство

	
	Горизонтальный поворот без ограничений, град
	360
	Согласие с требованием
	
	

	
	Угол наклона по вертикали, град, не менее
	±90
	Указание характеристик
	
	

	
	Переменная скорость вращения по горизонтали, град/с, не менее
	0,01-120
	Указание характеристик
	
	

	
	Переменная скорость вращения по вертикали, град/с, не менее
	0,01- 60
	Указание характеристик
	
	

	
	Точность позиционирования, град, не более
	0,01
	Указание характеристик
	
	

	
	Количество предустановок, не менее
	255
	Указание характеристик
	
	

	
	Патруль
	да
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4
	Общие характеристики

	
	Синхронизация полей зрения видеокамеры и тепловизора
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция холодного старта
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Функция автоматического отслеживания цели (автотрекинг)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Интерфейс RS-485 (PELCO D protocol)
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Тревожный выход
	да
	Согласие с требованием
	
	

	
	Электропитание
	24 В
постоянного тока
	Согласие с требованием
	
	

	
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	250
	
	
	

	
	Степень защиты корпуса в соответствии с ГОСТ 14254, не ниже
	IP66
	Указание характеристик
	
	

	
	Вес,  кг, не более
	18
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Партия №1 – Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Заюково, с. Заюково, ул. Кирова, дом №546, литера «А»
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Приемка продукции
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.
	
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Паспорт качества в 2 экз.;
· Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.;
· Технический паспорт на русском языке в 1 экз.;
· Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.;
· Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.;
· Сертификат о происхождении товара в 2 экз.;
· иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции;
· Обязательные первичные документы:
· Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.;
· Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
	Согласие с требованием
	
	




3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Страница 10 из 10
