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№
п/п
	
Наименование продукции
	
Единица измерения
	
Количество

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3
	шт
	1

	2
	Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 
	шт
	1

	3
	Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3
	шт
	1

	4
	Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М
	шт
	1

	5
	Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 
	шт
	1

	6
	Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1
	шт
	1

	7
	Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4
	шт
	1

	
	ИТОГО:
	
	7




2.1.2. [bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3
	С даты подписания договора
	В течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	2.
	Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 
	
	

	3.
	Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3
	
	

	4.
	Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М
	
	

	5.
	Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 
	
	

	6.
	Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1
	
	

	7.
	Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4
	
	












4
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Наименование продукции (позиция №1-7 Таблицы 3.1): электродвигатель
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	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	В составе заявки необходимо представить заполненную Таблицу с указанием характеристик по форме Таблицы 3.1 Приложения №1 к настоящим Техническим требованиям (столбцы №№ 5 и 6 «Предложение участника»)
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-2002. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров.
Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации товара составляет: не менее 12 месяцев со дня поставки
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества и/или сертификат на каждую поставляемую партию.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии, назначенный ресурс до списания в часах эквивалентной наработки.
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	6. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
	
	
















Приложение №1 к Техническим требованиям
Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции: электродвигатель
	№ п/п
	Наименование продукции*
	Требования заказчика
	Способ подтверждения
	Предложения поставщика

	
	
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Наименование продукции
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Электродвигатель АОД-2500/1600-10-6/8УХЛ3
	двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, предназначен для привода механизмов. Мощность — 2500/1600 кВт; напряжение — 10000 В; ток статора — 165/109 А; частота вращения (синхронная) — 1000/750 об/мин; частота тока — 50 Гц; коэффициент мощности — 0,92/0,9; КПД — 95,2/94,9%; режим работы — S1; климатическое исполнение — УХЛ3.
	Указание характеристик
	
	

	2. 
	Электродвигатель АОД-1500/1000-10-8/10УХЛ3 
	двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, предназначен для привода механизмов. Мощность — 1500/1000 кВт; напряжение — 10000 В; ток статора — 103/73 А; частота вращения (синхронная) — 750/600 об/мин; частота тока — 50 Гц; коэффициент мощности — 0,89/0,84; КПД — 95,1/94,8 %; режим работы — S1; тип смазки в подшипниках — Т 22; климатическое исполнение — УХЛ3.
	Указание характеристик
	
	

	3. 
	Электродвигатель ДАЗО4-85/49-4УХЛ3
	двигатель асинхронный высоковольтный с КЗ ротором. 630 кВт; 10000 В; 4 полюса; 1500 об/мин; ток 45 А; КПД 94,1 %; cos φ 0,86; S1; IP54; класс F.
	Указание характеристик
	
	

	4. 
	Электродвигатель АДЧР-1600-10,0-4У1-М
	двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, частотно-регулируемый, с медной обмоткой ротора. Номинальная мощность — 1600 кВт; номинальное напряжение — 10000 В; число полюсов — 4; синхронная частота вращения — 1500 об/мин; КПД — 96,1 %; климатическое исполнение — У1; режим работы — S1.
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	Электродвигатель АДЧР-800-10,0-8У1 
	двигатель асинхронный частотно-регулируемый с КЗ ротором. Мощность — 800 кВт; напряжение — 10000 В; ток — 61 А; 8 полюсов; 750 об/мин; КПД — 94,7 %; cos φ — 0,8; S1; IP54; класс F; У1; срок службы — не менее 20 лет.
	Указание характеристик
	
	

	6. 
	Электродвигатель вентилятора градирни 4АСВОрт132-16МУ1
	двигатель асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором, вертикальный, закрытый, с одним выступающим концом вала (вверх). Предназначен для привода вентиляторов градирен в условиях умеренного климата. Климатическое исполнение — У1; число полюсов — 16 (375 об/мин); режим работы — S1; степень защиты — IP65; класс нагревостойкости изоляции — H; охлаждение — IC 4A1A1; реверсивный (для антиобледенения)
	Указание характеристик
	
	

	7. 
	Электродвигатель 4АЗМ-4000/10000 УХЛ4
	двигатель асинхронный трёхфазный с короткозамкнутым ротором, высоковольтный. Номинальная мощность — 4000 кВт; номинальное напряжение — 10000 В; частота вращения — 2979 об/мин; ток статора — 267 А; КПД — 97,0 %; коэффициент мощности — 0,89; 
	Указание характеристик
	
	



Примечание: В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
               * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации
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