## 1 кв. 2027
Приложение № 1.2027.1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 1 квартал 2027 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
33 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 1 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
36 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
37 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
38 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
39 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
40 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
41 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
42 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
43 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
44 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
45 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
46 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
47 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
48 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
49 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
50 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
51 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
52 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
53 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила V=1 м3 | 1 раз в год (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или аналогичная | 1.5
57 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
59 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
61 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
62 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
67 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
69 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
73 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
74 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
75 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
76 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
78 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
79 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
80 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
81 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
83 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
84 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
85 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
86 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
87 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
88 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
91 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
92 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
93 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
94 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
99 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
100 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
102 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
103 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Система подъёма сточных вод GRUNDFOS | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
105 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
106 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
107 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
108 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
109 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
110 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
111 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
112 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
113 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
115 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
116 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
117 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
118 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
120 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
123 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
124 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
126 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
127 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
128 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
129 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
130 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
131 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
132 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
133 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
134 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
136 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
137 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
138 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
139 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
140 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
141 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
144 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 2 кв. 2027
Приложение № 1.2027.2
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 2 квартал 2027 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
51 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
54 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
55 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
57 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
59 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
63 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
64 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
65 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
66 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
67 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
68 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
69 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
70 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
71 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
73 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
74 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
75 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
76 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
77 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
78 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
79 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
80 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
81 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
82 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
83 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
85 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
86 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
87 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
88 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
89 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
90 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
91 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
92 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
93 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
97 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
98 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
101 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
102 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
103 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
104 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
105 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
107 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
108 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
109 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
110 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
111 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
112 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
113 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
114 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
115 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
116 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
117 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
118 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
119 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
120 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
123 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
124 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
126 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
127 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
128 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
129 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
130 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
132 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
133 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 3 кв. 2027
Приложение № 1.2027.3
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 3 квартал 2027 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 |  |  | 1 шт | ТО
31 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
32 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
33 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
34 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
35 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
36 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
38 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
39 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
40 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
41 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
42 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 |  |  | 1 шт | ТО
43 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
44 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
45 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
46 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
47 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
48 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 |  |  | 1 шт | ТО
49 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
50 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
51 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
52 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
53 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
54 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 |  | 1 шт | ТО
55 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
56 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
57 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
58 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
59 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
60 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
62 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-1/ЛОС Биогард |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
ГЭС-1/ЛОС Биогард
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
68 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
69 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
70 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
74 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
75 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
76 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
77 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
78 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
80 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
81 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
90 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
91 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
92 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-3 ЛОС-КПН/МСК-С |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
94 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
95 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
96 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-4 / ОРУ-330 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 | ГЭС-4 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark TL |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
99 | БМГЭС /«FloTenk-BioPurit» |  |  | 1 шт | ТО
100 |  |  |  |  | Очистка отстойника (первая камера) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈2м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
102 |  |  | Компрессор | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| БМГЭС/ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
104 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
105 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
107 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| Свистухинская ГЭС /ЛОС ЛП-Композит |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
108 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
109 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
110 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
111 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
112 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
113 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
115 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (от моста) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (водоприемник) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
116 | Сенгилеевская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС ПО.МО.СБ.УФ |  |  | 1 шт | ТО
117 |  | Распределительный колодец |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
118 |  | Пескоилоотделитель |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  | Нефтемаслоотделитель |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произвести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
120 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  | Сорбционный блок |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Сорбент МИУ-С2 | м3 | 8.4
123 |  | Блок УФ |  | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
124 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
126 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
127 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
128 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
129 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
130 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
131 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
132 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
134 |  |  |  |  | Замена сорбционного фильтра | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка работы датчика уровня нефтепродуктов | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
136 |  |  |  |  | Поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
137 |  |  |  |  | Проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
138 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
139 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
140 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
141 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
144 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
145 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
146 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
147 | Егорлыкская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
148 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
149 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
150 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
151 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
152 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
153 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
154
155 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
156 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
157 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
158 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
159 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
160 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
161 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система подъёма сточных вод GRUNDFOS |  |  | 1 шт | ТО
162 |  | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
163 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
164 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
165 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
166 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 | шт | 1
167 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система очистки LABKO |  |  | 1 шт | ТО
168 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
169 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
170 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
171 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
172 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
173 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
174 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
175 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
176 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
177 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
178 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
179 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
180 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
181 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
182 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
183 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
184 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
185 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
186 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
187 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
188 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
189 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
190 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
191 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
192 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
193 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
194 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
195 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
196 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
197 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
198 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
199 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
200 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
201 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
202 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
203 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
204 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
205 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
206 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
207 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
208 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
209 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
210 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 4 кв. 2027
Приложение № 1.2027.4
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 4 квартал 2027 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
51 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
56 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
57 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
58 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
59 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
60 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
63 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
64 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
69 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
72 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
74 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
75 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
76 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
77 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
78 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
80 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
81 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
84 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
85 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
86 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
87 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
88 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
89 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
90 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
91 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
92 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
95 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
96 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
97 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
101 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
102 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
105 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
106 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
107 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
108 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
109 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
110 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
111 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
112 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
114 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
115 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
116 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
117 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
118 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
119 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
120 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
121 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
122 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 3.7
124 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
126 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
127 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
128 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
129 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
130 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Замена фильтрующего песка | 1 раз в год 4 кв | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | кг | 50

## 1 кв. 2028
Приложение № 1.2028.1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2028 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 1 квартал 2028 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
33 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 1 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
36 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
37 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
38 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
39 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
40 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
41 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
42 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
43 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
44 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
45 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
46 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
47 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
48 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
49 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
50 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
51 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
52 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
53 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила V=1 м3 | 1 раз в год (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или аналогичная | 1.5
57 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
59 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
61 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
62 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
67 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
69 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
73 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
74 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
75 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
76 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
78 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
79 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
80 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
81 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
83 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
84 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
85 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
86 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
87 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
88 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
91 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
92 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
93 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
94 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
99 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
100 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
102 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
103 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Система подъёма сточных вод GRUNDFOS | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
105 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
106 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
107 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
108 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
109 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
110 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
111 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
112 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
113 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
115 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
116 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
117 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
118 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
120 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
123 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
124 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
126 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
127 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
128 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
129 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
130 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
131 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
132 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
133 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
134 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
136 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
137 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
138 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
139 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
140 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
141 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
144 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 2 кв. 2028
Приложение № 1.2028.2
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2028 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 2 квартал 2028 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
51 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
54 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
55 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
57 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
59 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
63 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
64 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
65 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
66 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
67 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
68 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
69 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
70 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
71 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
73 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
74 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
75 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
76 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
77 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
78 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
79 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
80 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
81 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
82 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
83 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
85 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
86 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
87 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
88 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
89 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
90 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
91 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
92 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
93 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
97 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
98 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
101 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
102 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
103 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
104 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
105 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
107 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
108 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
109 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
110 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
111 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
112 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
113 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
114 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
115 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
116 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
117 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
118 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
119 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
120 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
123 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
124 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
126 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
127 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
128 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
129 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
130 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
132 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
133 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 3 кв. 2028
Приложение № 1.2028.3
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2028 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 3 квартал 2028 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 |  |  | 1 шт | ТО
31 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
32 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
33 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
34 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
35 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
36 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
38 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
39 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
40 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
41 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
42 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 |  |  | 1 шт | ТО
43 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
44 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
45 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
46 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
47 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
48 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 |  |  | 1 шт | ТО
49 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
50 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
51 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
52 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
53 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
54 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 |  | 1 шт | ТО
55 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
56 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
57 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
58 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
59 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
60 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
62 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-1/ЛОС Биогард |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
ГЭС-1/ЛОС Биогард
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
68 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
69 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
70 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
74 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
75 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
76 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
77 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
78 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
80 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
81 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
90 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
91 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
92 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-3 ЛОС-КПН/МСК-С |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
94 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
95 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
96 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-4 / ОРУ-330 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 | ГЭС-4 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark TL |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
99 | БМГЭС /«FloTenk-BioPurit» |  |  | 1 шт | ТО
100 |  |  |  |  | Очистка отстойника (первая камера) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈2м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
102 |  |  | Компрессор | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| БМГЭС/ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
104 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
105 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
107 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| Свистухинская ГЭС /ЛОС ЛП-Композит |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
108 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
109 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
110 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
111 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
112 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
113 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
115 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (от моста) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (водоприемник) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
116 | Сенгилеевская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС ПО.МО.СБ.УФ |  |  | 1 шт | ТО
117 |  | Распределительный колодец |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
118 |  | Пескоилоотделитель |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  | Нефтемаслоотделитель |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произвести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
120 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  | Сорбционный блок |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Сорбент МИУ-С2 | м3 | 8.4
122 |  |  | Замена активированного угля и сорбента | 1 шт | Активированный уголь и сорбционный материал выгрузить из отделителя спецмашиной или лопатой через техколодец. Отделитель промыть водой под давлением. Засыпьте в блок доочистки сорбент и активированный уголь. Заполнить отделитель чистой водой. | 1 раз в 2 года | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | Щебень гранитный 5-10 | м3 | 0.7
123 |  | Блок УФ |  | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
124 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
126 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
127 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
128 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
129 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
130 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
131 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
132 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
134 |  |  |  |  | Замена сорбционного фильтра | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка работы датчика уровня нефтепродуктов | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
136 |  |  |  |  | Поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
137 |  |  |  |  | Проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
138 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
139 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
140 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
141 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
144 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
145 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
146 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
147 | Егорлыкская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
148 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
149 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
150 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
151 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
152 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
153 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
154
155 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
156 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
157 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
158 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
159 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
160 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
161 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система подъёма сточных вод GRUNDFOS |  |  | 1 шт | ТО
162 |  | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
163 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
164 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
165 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
166 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 | шт | 1
167 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система очистки LABKO |  |  | 1 шт | ТО
168 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
169 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
170 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
171 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
172 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
173 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
174 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
175 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
176 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
177 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
178 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
179 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
180 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
181 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
182 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
183 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
184 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
185 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
186 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
187 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
188 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
189 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
190 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
191 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
192 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
193 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
194 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
195 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
196 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
197 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
198 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
199 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
200 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
201 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
202 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
203 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
204 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
205 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
206 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
207 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
208 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
209 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
210 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 4 кв. 2028
Приложение № 1.2028.4
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2028 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 4 квартал 2028 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
51 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
56 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
57 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
58 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
59 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
60 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
63 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
64 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
69 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
72 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
74 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
75 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
76 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
77 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
78 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
80 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
81 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
84 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
85 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
86 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
87 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
88 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
89 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
90 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
91 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
92 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
95 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
96 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
97 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
101 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
102 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
105 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
106 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
107 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
108 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
109 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
110 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
111 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
112 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
114 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
115 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
116 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
117 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
118 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
119 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
120 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
121 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
122 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 3.7
124 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
126 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
127 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
128 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
129 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
130 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Замена фильтрующего песка | 1 раз в год 4 кв | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | кг | 50

## 1 кв. 2029
Приложение № 1.2029.1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2029 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 1 квартал 2029 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
33 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 1 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
36 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
37 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
38 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
39 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
40 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
41 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
42 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
43 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
44 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
45 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
46 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
47 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
48 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
49 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
50 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
51 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
52 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
53 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила V=1 м3 | 1 раз в год (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или аналогичная | 1.5
57 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
59 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
61 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
62 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
67 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
69 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
73 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
74 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
75 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
76 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
78 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
79 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
80 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
81 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
83 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
84 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
85 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
86 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
87 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
88 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
91 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
92 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
93 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
94 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
99 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
100 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
102 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
103 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Система подъёма сточных вод GRUNDFOS | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
105 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
106 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
107 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
108 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
109 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
110 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
111 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
112 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
113 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
115 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
116 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
117 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
118 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
120 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
123 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
124 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
126 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
127 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
128 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
129 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
130 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
131 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
132 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
133 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
134 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
136 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
137 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
138 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
139 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
140 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
141 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
144 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 2 кв. 2029
Приложение № 1.2029.2
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2029 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 2 квартал 2029 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
51 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
54 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
55 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
57 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
59 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
63 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
64 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
65 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
66 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
67 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
68 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
69 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
70 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
71 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
73 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
74 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
75 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
76 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
77 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
78 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
79 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
80 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
81 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
82 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
83 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
85 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
86 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
87 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
88 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
89 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
90 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
91 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
92 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
93 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
97 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
98 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
101 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
102 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
103 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
104 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
105 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
107 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
108 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
109 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
110 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
111 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
112 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
113 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
114 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
115 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
116 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
117 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
118 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
119 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
120 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
123 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
124 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
126 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
127 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
128 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
129 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
130 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
132 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
133 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 3 кв. 2029
Приложение № 1.2029.3
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2029 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 3 квартал 2029 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 |  |  | 1 шт | ТО
31 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
32 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
33 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
34 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
35 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
36 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
38 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
39 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
40 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
41 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
42 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 |  |  | 1 шт | ТО
43 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
44 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
45 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
46 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
47 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
48 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 |  |  | 1 шт | ТО
49 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
50 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
51 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
52 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
53 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
54 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 |  | 1 шт | ТО
55 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
56 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
57 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
58 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
59 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
60 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
62 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-1/ЛОС Биогард |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
ГЭС-1/ЛОС Биогард
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
68 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
69 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
70 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
74 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
75 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
76 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
77 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
78 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
80 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
81 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
90 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
91 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
92 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-3 ЛОС-КПН/МСК-С |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
94 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
95 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
96 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-4 / ОРУ-330 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 | ГЭС-4 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark TL |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
99 | БМГЭС /«FloTenk-BioPurit» |  |  | 1 шт | ТО
100 |  |  |  |  | Очистка отстойника (первая камера) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈2м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
102 |  |  | Компрессор | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| БМГЭС/ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
104 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
105 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
107 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| Свистухинская ГЭС /ЛОС ЛП-Композит |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
108 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
109 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
110 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
111 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
112 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
113 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
115 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (от моста) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (водоприемник) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
116 | Сенгилеевская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС ПО.МО.СБ.УФ |  |  | 1 шт | ТО
117 |  | Распределительный колодец |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
118 |  | Пескоилоотделитель |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  | Нефтемаслоотделитель |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произвести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
120 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  | Сорбционный блок |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Сорбент МИУ-С2 | м3 | 8.4
123 |  | Блок УФ |  | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
124 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
126 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
127 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
128 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
129 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
130 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
131 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
132 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
134 |  |  |  |  | Замена сорбционного фильтра | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка работы датчика уровня нефтепродуктов | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
136 |  |  |  |  | Поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
137 |  |  |  |  | Проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
138 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
139 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
140 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
141 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
144 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
145 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
146 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
147 | Егорлыкская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
148 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
149 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
150 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
151 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
152 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
153 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
154
155 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
156 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
157 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
158 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
159 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
160 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
161 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система подъёма сточных вод GRUNDFOS |  |  | 1 шт | ТО
162 |  | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
163 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
164 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
165 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
166 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 | шт | 1
167 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система очистки LABKO |  |  | 1 шт | ТО
168 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
169 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
170 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
171 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
172 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
173 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
174 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
175 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
176 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
177 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
178 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
179 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
180 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
181 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
182 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
183 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
184 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
185 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
186 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
187 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
188 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
189 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
190 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
191 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
192 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
193 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
194 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
195 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
196 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
197 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
198 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
199 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
200 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
201 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
202 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
203 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
204 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
205 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
206 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
207 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
208 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
209 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
210 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 4 кв. 2029
Приложение № 1.2029.4
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2029 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 4 квартал 2029 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
51 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
56 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
57 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
58 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
59 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
60 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
63 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
64 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
69 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
72 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
74 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
75 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
76 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
77 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
78 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
80 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
81 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
84 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
85 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
86 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
87 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
88 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
89 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
90 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
91 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
92 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
95 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
96 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
97 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
101 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
102 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
105 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
106 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
107 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
108 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
109 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
110 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
111 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
112 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
114 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
115 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
116 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
117 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
118 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
119 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
120 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
121 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
122 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 3.7
124 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
126 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
127 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
128 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
129 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
130 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Замена фильтрующего песка | 1 раз в год 4 кв | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | кг | 50

## 1 кв. 2030
Приложение № 1.2030.1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2030 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 1 квартал 2030 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
33 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 1 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
36 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
37 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
38 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
39 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
40 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
41 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
42 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
43 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
44 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
45 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
46 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
47 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
48 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
49 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
50 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
51 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
52 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
53 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила V=1 м3 | 1 раз в год (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или аналогичная | 1.5
57 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
59 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
61 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
62 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
67 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
69 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
73 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
74 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
75 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
76 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
78 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
79 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
80 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
81 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
83 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
84 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
85 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
86 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
87 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
88 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
91 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
92 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
93 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
94 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
99 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
100 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
102 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
103 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Система подъёма сточных вод GRUNDFOS | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
105 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
106 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
107 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
108 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
109 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
110 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
111 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
112 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
113 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
115 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
116 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
117 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
118 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
120 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
123 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
124 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
126 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
127 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
128 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
129 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
130 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
131 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
132 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
133 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
134 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
136 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
137 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
138 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
139 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
140 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
141 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
144 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 2 кв. 2030
Приложение № 1.2030.2
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2030 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 2 квартал 2030 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
51 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
54 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
55 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
57 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
59 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
63 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
64 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
65 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
66 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
67 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
68 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
69 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
70 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
71 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
73 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
74 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
75 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
76 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
77 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
78 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
79 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
80 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
81 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
82 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
83 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
85 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
86 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
87 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
88 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
89 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
90 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
91 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
92 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
93 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
97 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
98 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
101 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
102 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
103 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
104 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
105 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
107 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
108 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
109 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
110 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
111 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
112 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
113 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
114 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
115 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
116 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
117 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
118 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
119 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
120 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
123 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
124 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
126 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
127 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
128 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
129 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
130 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
132 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
133 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 3 кв. 2030
Приложение № 1.2030.3
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2030 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 3 квартал 2030 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 |  |  | 1 шт | ТО
31 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
32 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
33 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
34 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
35 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
36 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
38 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
39 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
40 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
41 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
42 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 |  |  | 1 шт | ТО
43 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
44 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
45 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
46 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
47 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
48 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 |  |  | 1 шт | ТО
49 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
50 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
51 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
52 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
53 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
54 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 |  | 1 шт | ТО
55 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
56 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
57 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
58 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
59 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
60 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
62 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-1/ЛОС Биогард |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
ГЭС-1/ЛОС Биогард
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
68 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
69 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
70 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
74 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
75 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
76 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
77 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
78 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
80 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
81 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
90 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
91 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
92 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-3 ЛОС-КПН/МСК-С |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
94 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
95 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
96 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-4 / ОРУ-330 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 | ГЭС-4 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark TL |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
99 | БМГЭС /«FloTenk-BioPurit» |  |  | 1 шт | ТО
100 |  |  |  |  | Очистка отстойника (первая камера) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈2м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
102 |  |  | Компрессор | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| БМГЭС/ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
104 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
105 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
107 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| Свистухинская ГЭС /ЛОС ЛП-Композит |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
108 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
109 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
110 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
111 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
112 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
113 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
115 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (от моста) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (водоприемник) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
116 | Сенгилеевская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС ПО.МО.СБ.УФ |  |  | 1 шт | ТО
117 |  | Распределительный колодец |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
118 |  | Пескоилоотделитель |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  | Нефтемаслоотделитель |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произвести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
120 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  | Сорбционный блок |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Сорбент МИУ-С2 | м3 | 8.4
122 |  |  | Замена активированного угля и сорбента | 1 шт | Активированный уголь и сорбционный материал выгрузить из отделителя спецмашиной или лопатой через техколодец. Отделитель промыть водой под давлением. Засыпьте в блок доочистки сорбент и активированный уголь. Заполнить отделитель чистой водой. | 1 раз в 2 года | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | Щебень гранитный 5-10 | м3 | 0.7
123 |  | Блок УФ |  | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
124 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
126 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
127 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
128 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
129 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
130 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
131 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
132 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
134 |  |  |  |  | Замена сорбционного фильтра | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка работы датчика уровня нефтепродуктов | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
136 |  |  |  |  | Поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
137 |  |  |  |  | Проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
138 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
139 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
140 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
141 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
144 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
145 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
146 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
147 | Егорлыкская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
148 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
149 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
150 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
151 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
152 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
153 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
154
155 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
156 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
157 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
158 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
159 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
160 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
161 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система подъёма сточных вод GRUNDFOS |  |  | 1 шт | ТО
162 |  | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
163 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
164 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
165 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
166 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 | шт | 1
167 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система очистки LABKO |  |  | 1 шт | ТО
168 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
169 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
170 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
171 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
172 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
173 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
174 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
175 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
176 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
177 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
178 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
179 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
180 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
181 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
182 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
183 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
184 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
185 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
186 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
187 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
188 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
189 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
190 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
191 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
192 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
193 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
194 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
195 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
196 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
197 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
198 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
199 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
200 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
201 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
202 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
203 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
204 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
205 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
206 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
207 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
208 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
209 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
210 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 4 кв. 2030
Приложение № 1.2030.4
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2030 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 4 квартал 2030 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
51 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
56 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
57 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
58 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
59 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
60 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
63 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
64 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
69 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
72 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
74 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
75 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
76 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
77 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
78 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
80 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
81 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
84 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
85 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
86 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
87 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
88 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
89 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
90 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
91 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
92 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
95 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
96 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
97 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
101 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
102 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
105 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
106 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
107 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
108 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
109 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
110 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
111 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
112 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
114 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
115 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
116 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
117 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
118 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
119 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
120 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
121 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
122 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 3.7
124 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
126 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
127 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
128 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
129 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
130 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Замена фильтрующего песка | 1 раз в год 4 кв | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | кг | 50

## 1 кв. 2031
Приложение № 1.2031.1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2031 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 1 квартал 2031 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
33 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 1 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
36 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
37 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
38 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
39 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
40 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
41 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
42 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
43 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
44 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
45 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 1 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
46 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
47 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
48 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
49 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
50 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
51 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
52 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
53 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила V=1 м3 | 1 раз в год (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или аналогичная | 1.5
57 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
59 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
61 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
62 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
67 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
69 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
73 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
74 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
75 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
76 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
77 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
78 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
79 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
80 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
81 |  |  | ОДВ-2С-1 | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в 6 месяцев (1 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
83 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
84 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
85 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
86 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
87 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
88 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
90 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
91 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
92 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
93 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
94 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
99 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
100 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
102 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
103 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Система подъёма сточных вод GRUNDFOS | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
105 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
106 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
107 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
108 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
109 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
110 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
111 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
112 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
113 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
115 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
116 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
117 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
118 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
120 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
123 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
124 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
126 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
127 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
128 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
129 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
130 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
131 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
132 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
133 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
134 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
136 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
137 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
138 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
139 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
140 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
141 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
144 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 2 кв. 2031
Приложение № 1.2031.2
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2031 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 2 квартал 2031 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
51 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
54 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
55 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
56 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
57 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
58 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
59 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
60 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
63 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
64 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
65 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
66 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
67 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
68 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
69 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
70 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
71 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 2 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
73 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
74 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
75 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
76 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
77 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
78 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
79 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
80 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
81 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
82 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
83 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
84 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
85 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
86 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
87 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
88 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
89 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
90 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
91 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
92 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
93 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
95 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
96 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
97 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
98 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
101 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
102 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
103 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
104 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
105 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
107 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
108 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
109 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
110 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
111 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
112 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
113 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
114 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
115 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
116 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
117 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
118 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
119 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
120 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
121 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
122 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
123 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
124 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
125 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
126 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
127 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
128 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
129 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
130 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
132 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
133 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
134 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 3 кв. 2031
Приложение № 1.2031.3
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2031 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 3 квартал 2031 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 |  |  | 1 шт | ТО
31 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
32 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
33 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
34 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
35 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
36 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
38 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
39 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
40 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
41 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
42 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 |  |  | 1 шт | ТО
43 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
44 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
45 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
46 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
47 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
48 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 |  |  | 1 шт | ТО
49 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
50 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
51 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
52 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
53 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
54 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ГАЭС Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 |  | 1 шт | ТО
55 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
56 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
57 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
58 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
59 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
60 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
62 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
63 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
64 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-1/ЛОС Биогард |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
ГЭС-1/ЛОС Биогард
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
68 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
69 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
70 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
72 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
74 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
75 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
76 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
77 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
78 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ремкомплект на компрессор THOMAS AP-80H/100/120 | шт | 1
80 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
81 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
89 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
90 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
91 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
92 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| ГЭС-3 ЛОС-КПН/МСК-С |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
94 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
95 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
96 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
97 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
7 | ГЭС-4 «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
82 | ГЭС-4 / ОРУ-330 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 | ГЭС-4 / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark TL |  |  | 1 шт | ТО
83 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
84 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
85 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
86 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
87 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
88 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
99 | БМГЭС /«FloTenk-BioPurit» |  |  | 1 шт | ТО
100 |  |  |  |  | Очистка отстойника (первая камера) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
101 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈2м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
102 |  |  | Компрессор | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| БМГЭС/ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
104 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
105 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
106 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
107 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| Свистухинская ГЭС /ЛОС ЛП-Композит |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
108 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
109 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
110 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
111 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
112 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
113 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
114 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
115 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (от моста) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
| ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (водоприемник) |  |  | 1 шт | ТО
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  |  |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
|  |  |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
[5 empty] | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
116 | Сенгилеевская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС ПО.МО.СБ.УФ |  |  | 1 шт | ТО
117 |  | Распределительный колодец |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
118 |  | Пескоилоотделитель |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
119 |  | Нефтемаслоотделитель |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произвести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
120 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
121 |  | Сорбционный блок |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Сорбент МИУ-С2 | м3 | 8.4
123 |  | Блок УФ |  | 1 шт | Обслуживание оборудования УФ-обеззараживания | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
124 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
126 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
127 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
128 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
129 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
130 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
131 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
132 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
133 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
134 |  |  |  |  | Замена сорбционного фильтра | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
135 |  |  |  |  | Проверка работы датчика уровня нефтепродуктов | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
136 |  |  |  |  | Поблочная откачка воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
137 |  |  |  |  | Проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
138 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
139 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
140 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
141 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
142 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
143 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
144 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
145 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
146 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
147 | Егорлыкская ГЭС / ОРУ-110 / ЛОС Rainpark |  |  | 1 шт | ТО
148 |  | Колодец WLI 1300 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
149 |  | Пескоилоотделитель Rainpark РО-10 л/с D=1600 L=6100 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
150 |  | Нефтеуловитель Rainpark OLE-10 л/с D=1400 L=2500 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4
151 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12
152 |  | Сорбционный фильтр Rainpark SL-10 л/с D=1600 L=3300 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
153 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год (3 кв) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
154
155 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
156 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
157 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
158 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
159 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 2.4
160 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
161 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система подъёма сточных вод GRUNDFOS |  |  | 1 шт | ТО
162 |  | Multilift MD.24.3.2 | Резервуар | 1 шт | Промыть насосную установку чистой водой и слить всю жидкость из напорного трубопровода. Проверить резервуар на наличие трещин, отложений или шлама. Проверить прокладки неподвижных соединений. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
163 |  |  | Электрооборудование | 1 шт | Проверить кабельные вводы. Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат. Проверить функционирование модулей системы управления. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1
164 |  |  | Электронасос | 2 шт | Демонтировать блок электронасоса. Очистить вихревое рабочее колесо от механических загрязнений. Проверить вручную вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверить целостность прокладки крепёжного фланца. Установить блок электронасоса на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
165 |  |  | Обратный клапан DN 80 | 2 шт | Слить жидкость из напорного трубопровода, затянув сливной винт. Снять смотровую крышку с винтами и уплотнительным кольцом. Очистить обратный клапан от загрязнений. Отпустить сливной винт пока обратный клапан не закроется полностью. Проверить целостность уплотнений. Установить все детали на место. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
166 |  |  | Датчик контроля уровня | 1 шт | Демонтировать трубку с датчиком из сборного резервуара. Проверить трубку и уловитель конденсата под крышкой на наличие отложений на поверхности и внутри. Удалить все отложения. При необходимости отсоединить шланг от шкафа управления и промыть трубку и шланг чистой водой под низким напором. Установить трубку обратно, закрутив крышку с резьбой на резервуаре. Подсоединить шланг к шкафу управления. Проверить датчик, проведя пробное испытание. | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 | шт | 1
167 |  |  | Запорная арматура | 2 шт | Ревизия задвижек Ду-80 | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 1
| Егорлыкская ГЭС-2 /Система очистки LABKO |  |  | 1 шт | ТО
168 |  | Регулирующий колодец FRW 20/60 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка колодца | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
169 |  | Пескоилоотделитель EuroHEK 15000 |  | 1 шт | Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
170 |  | Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20 |  | 1 шт | Откачать отделившиеся нефтепродукты через разгрузочную трубу. Очистить датчик сигнализации. Вынуть коалесцентные модули. Промыть внутренние конструкции водой под давлением. Откачать промывочную воду. Произввести проверку герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости. | 1 раз в год 3 кв | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8
171 |  |  | Коалисцентный модуль | 3 шт | Очистить коалесцентный модуль водопроводной водой под давлением. Очистить от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя. | 1 раз в год 3 кв | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 48
172 |  | Фильтр доочистки EuroPEK CFR-20 |  | 1 шт | Откачать воду. Проверить герметичность, состояние корпуса. | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
173 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3) | 1 раз в год 3 кв | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
174 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
175 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
176 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
177 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
178 |  |  |  |  | Разборка компрессора, замена изношенных деталей | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | шт | 1
179 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
180 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
181 |  |  |  |  | Вывоз и утилизация ила | 1 раз в год 3 кв | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Ассенизаторская машина КО - 503В-2 на ГАЗ-3309 или эквивалентная
182 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
183 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
184 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
185 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
186 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
187 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
188 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
189 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
190 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
191 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
192 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
193 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
194 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
195 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
196 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
197 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
198 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
199 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
200 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
201 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
202 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
203 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
204 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
205 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
206 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
207 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
208 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
209 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
210 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5

## 4 кв. 2031
Приложение № 1.2031.4
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2031 год
№ П/П | Производственный актив/Оборудование | Узел - уровень 2 | Узел - уровень 3 | Количество единиц оборудования/узлов | Типовая работа по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ | Количество раз за период | Трудозатраты на ед. ч/час | Требуемая квалификация производственного персонала | Требуемая группа допуска | Количество производственного персонала для выполнения работы | Трудозатраты ч/час на 4 квартал 2031 год | Типовые МТР, используемые при выполнении работы | Ед. измерения | Кол-во | Средства механизации
1 | ГАЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
2 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
3 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
4 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
5 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
6 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 1 кв 3 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
7 | ГАЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
15 | ГАЭС «Триумф-8 Миди» |  |  | 1 шт | ТО
16 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
17 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
18 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
19 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
20 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
21 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
22 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | ГАЭС / Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
31 | ГЭС-1 / Астра-8 лонг |  |  | 1 шт | ТО
32 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
33 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
34 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
35 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
36 | ГЭС-2 / Астра-5 |  |  | 1 шт | ТО
37 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
38 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
39 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
40 |  |  | Компрессор Hiblow 100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
41 | ГЭС-2 / ОРУ-110 / Триумф-30 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
42 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
43 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
44 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
45 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
46 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
47 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
48 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
49 | ГЭС-3 / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
50 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
51 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
52 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
53 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
54 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
55 | ГЭС-4 / Астра-30 миди |  |  | 1 шт | ТО
56 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
57 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
58 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
59 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
60 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
61 | Свистухинская ГЭС / Астра-8 |  |  | 1 шт | ТО
62 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
63 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
64 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
65 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
66 |  |  |  |  | Очистка уловителя для волос в аэротенке | 1 раз в 6 месяцев 2 кв 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
67 | Сенгилеевская ГЭС /ОРУ-110 / Триумф-10 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
68 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
69 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
70 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
71 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
72 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
73 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
74 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
23 | Сенгелеевская ГЭС/ Триумф-15 лонг с УФ и КНС |  |  | 1 шт | ТО
24 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
25 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
26 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
27 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
28 |  |  | Компрессор THOMAS AP-120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
29 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
30 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
7 | Сенгилеевская ГЭС «Триумф-10 лонг» |  |  | 1 шт | ТО
8 |  |  | Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу Pedrollo TOP-1 | 1 шт | Проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления, насосное оборудование) | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
9 |  |  |  |  | Очистка корзины для сбора мусора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
10 |  |  | Фекальный насос подачи стока на очистку Pedrollo BCm-10/50-N | 1 шт | Очистка главного насоса неочищенной воды и фильтра крупных фракций | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
11 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
12 |  |  | Компрессор THOMAS AP-100 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
13 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса с заглушкой | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
14 |  |  |  |  | Очистка загрузки биофильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 1.3
75 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | Проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
76 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
77 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
78 | Векса-2 |  |  | 1 шт | Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
79 |  |  |  |  | Откачка слоя всплывших нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
80 |  |  |  |  | Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
81 |  |  |  |  | Откачка слоя осадка из песколовки | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
82 |  |  |  |  | Промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившийся под блоком | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
83 |  |  |  |  | Промывка коалесцентного фильтра | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5
84 |  |  |  |  | Удаление замасленного осадка, нефтепродуктов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
85 | Егорлыкская ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
86 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
87 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
88 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
89 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
90 | Егорлыкская ГЭС-2 / Астра-20 миди |  |  | 1 шт | ТО
91 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2
92 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
93 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
94 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 2 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1
95 | Новотроицкая ГЭС / Астра-15 |  |  | 1 шт | ТО
96 |  |  |  |  | Удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса | 1 раз в квартал | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1.2 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | л | 1.5
97 |  |  |  |  | Очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
98 |  |  |  |  | Очистка стенок вторичного отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
99 |  |  | Компрессор Hiblow 120 | 1 шт | Очистка фильтров компрессора | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
100 | Производственная база в г.Невинномысске |  |  |  | ТО
101 | Скат-1.1 |  |  | 1 шт | проверка крепления оборудования на раме установки, визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
102 |  |  |  |  | Промывка ёмкостей системы, очистку стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра; | 1 раз в квартал | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7 | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
103 |  |  |  |  | Промывка кассеты 10 «БПО-Н» | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
104 | Свирь-2,5М |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
105 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
106 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
107 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
108 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
109 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
110 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 2.5
111 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
112 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливов в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
113 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 0.7
114 | Свирь-10У |  |  | 1 шт | Очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных стоков | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
115 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение решётчатого контейнера | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
116 |  |  |  |  | Извлечение и опорожнение контейнера для песка | 1 раз в квартал | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0.2
117 |  |  |  |  | Слив нефтепродуктов с поверхности отстойной зоны в контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.1
118 |  |  |  |  | Извлечение контейнера для плавающих нефтепродуктов ои опорожнение в ёмкость для отходов | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
119 |  |  |  |  | Промывка фильтрующей загрузки за счёт включения дренажа малого сопротивления | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
120 |  |  |  |  | Проверка состояния, замена верхнего слоя сорбента (на 5-6 см) | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 | кг | 5
121 |  |  |  |  | Проверка корпуса установки на предмет повреждений, устранение повреждений | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5
122 |  |  |  |  | Удаление осадка из приямков отстойников и нефтепродуктов из мазутосливовв контейнер для сбора отработанных нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
123 |  |  |  |  | Пополнение фильтрующей загрузки | 1 раз в год 4 кв | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | кг | 3.7
124 | АРОС |  |  | 1 шт | Очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | Илососная машина МВС-3,5 или эквивалентная
125 |  |  |  |  | Очистка приямка маслоотстойника от ила и нефтепродуктов | 1 раз в квартал | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
126 |  |  |  |  | Промывка накопительной мкости и отстойника | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
127 |  |  |  |  | Промывка погружного насоса | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
128 |  |  |  |  | Промывка фильтра тонкой очистки | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
129 |  |  |  |  | Обратная промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
130 |  |  |  |  | Прямая промывка песчано-гравийной колонны | 1 раз в квартал | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5
131 |  |  |  |  | Замена фильтрующего песка | 1 раз в год 4 кв | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | кг | 50

## Прил 2 справочно
Приложение № 2 к приложению №1
к Техническим требованиям филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
на закупку по лоту № 2-ТО-БПД-2027-ККГЭС "Техническое обслуживание
станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод,
оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”
Номенклатура и количество расходных материалов для выполнения ТО
(справочно, на один год ТО)
№ п/п | Наменование материала | ГОСТ, ТУ | Единица измерения | Требуемое количество на 2027 | Требуемое количество на 2028 | Требуемое количество на 2029 | Требуемое количество на 2030 | Требуемое количество на 2031 | Примечание
1 | Активный гранулированный уголь EXTRASORB GAC 4*8 |  | кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2 | Вспененные гранулы пенополистирола крупностью 0,8-3 мм | ТУ 2244-005-86901126-2012 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Кварцевый песок SiO2, фракция 0,5-0,8 | ТУ 571726 - 002 - 45588031 - 01 | кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | для справки стоимость в ₽.
4 | Ремкомплект на компрессор Hiblow НР-100/120 | Order Code: 120РС20010 | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8190 |  | 8190
5 | Мембрана на компрессор Hiblow НР-100/120 | Order Code: 120РD20010 | комплект | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 4350 |  | 13050
6 | Фильтр на компрессор Hiblow НР-100/120 | Order Code: 120РА20010 | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 430 |  | 1290
7 | Щебень гранитный 5-10 |  | м3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Для установки очистки сточных вод «Labko»
8 | Сорбент МИУ-С2 |  | м3 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | Для установки очистки сточных вод «Labko»
9 | Сорбент МИУ-С2 |  | м3 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | Для установки очистки сточных вод «ЛИМКОР»
10 | Щебень гранитный 5-10 | ГОСТ 8267-93 | м3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | Для установки очистки сточных вод «ЛИМКОР»
11 | Погружной датчик контроля уровня для Multilift MD.24.3.2 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Биопрепарат «РОДОБАКТ ПРО-В» | ТУ 9291-002-98959450-2014 | л | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[11 empty] | сумма | #REF!