Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 28.29.12.190 Техническое обслуживание станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”

Лот №  121002-ТО-ПРОД-2027-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции.	4

1.3. Цель оказания услуг.	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2. Требования к продукции	10

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	16

2.13. Требования к срокам оказания услуг	16

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	16

2.14. Требования к качеству продукции	20

Таблица 4. Требования к качеству продукции	20

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	25

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТО | Техническое обслуживание. |
| --- | --- |
| ‍ БМГЭС | Барсучковская малая ГЭС |
| ‍ ЛОС | Локальные очистные сооружения |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство элегазовое |

#### Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 28.29.12.190 Техническое обслуживание станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”.

#### Цель оказания услуг.

Поддержание стабильной работы, обеспечение эффективной очистки сточных вод и продление срока службы оборудования станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”.

#### Существующее положение

Станции биологической очистки «Астра», «Триумф» предназначены для организации сточных вод от зданий ГЭС, КРУЭ, склада с мастерской, обезвреживания стоков хозяйственно-фекального происхождения и доведения их до требований санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения.

FloTenk-BioPurit — это полностью автоматизированная система биологической очистки бытовых сточных вод, предназначенная для организации сточных вод от здания БМГЭС, обезвреживания стоков хозяйственно-фекального происхождения и доведения их до требований санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения.

ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ предназначены для очистки производственных и ливневых сточных вод на БМГЭС.

Система очистки сточных вод и оборотного водоснабжения «Скат» предназначена для очистки сточных вод и водооборотного водоснабжения моек автотранспорта, очистки промышленных сточных вод  с возвратом очищенной воды в производственный оборот предприятия.

Установки «Векса» предназначены для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, загрязнённых нефтепродуктами и взвешенными веществами, отводимых с территорий промышленных предприятий.

Установка очистки поверхностного стока дождевых и талых сточных вод «Свирь-10У» предназначена для очистки дождевых сточных вод с территорий автозаправочных станций, нефтебаз, промышленных площадок, загрязнённых частицами глины, песка и нефтепродуктами.

Установка оборотного водоснабжения мойки грузовых автомобилей «Свирь-2,5М» предназначена для приёма и очистки загрязнённых вод от мойки грузовых автомобилей (без использования автошампуней) с подачей очищенной моечной воды к моечным постам.

Установка очистки сточных вод «Labko» предназначена для очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц замасленных стоков от оборудования и ливневых вод с прилегающей территории Егорлыкской ГЭС-2.

Комплексная система очистки ЛОС «ЛИМКОР» ПО.МО.СБ предназначена для механической очистки дождевых, талых сточных вод и замасленных стоков Барсучковской малой ГЭС, содержащих грубодисперсные примеси, нефтепродукты, масла и продукты сгорания топлива.

Установка очистки сточных вод «Арос» предназначена для локальной очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц сточных вод автомобильных моек.

Комплексная система очистки ЛОС «ЛП-КОМПОЗИТ» предназначена для удаления из сточных и талых вод взвешенных веществ и нефтепродуктов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод "Юнилос"серии Астра-15 КК0003989 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод № 1 «Триумф-10 Лонг» | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод № 2 «Триумф-8 Миди» | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод № 3 «Триумф-15 Лонг» | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30 12101040000033410000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50 12101040000033410000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15 12101040000033410000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9 12101040000033410000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГАЭС | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное | Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6 12101040000033410000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-1 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-8 лонг КК0003970 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-1 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала | ЛОС Биогард, 60 л/с | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-1 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала | ЛОС Биогард, 60 л/с | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-2 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный | Станция глубокой биологической очистки Триумф-30 лонг с УФ и КНС (левый берег) 12101030000003900000 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-2 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный | ЛОС Rainpark 12101030000003890000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-2 | Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-5 лонг (правый берег) КК0003972 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-3 | Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-8 лонг (КК0003973) | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-3 | Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный | ЛОС-КПН/МСК-С 12101030000003670000 | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское; | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-30 миди (КК0003974) | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское | Станция глубокой биологической очистки Триумф- 10 лонг (от КРУЭ 330) | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | ГЭС-4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское | ЛОС Rainpark (от ОРУ 330) | Очистка ливневых стоков |
|  | ГЭС-4 | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское | ЛОС Rainpark TL (от ОРУ 110) | Очистка ливневых стоков |
|  | БМГЭС | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское; | Станция глубокой биологической очистки FloTenk-BioPurit | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | БМГЭС | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское; | ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ | Очистка ливневых стоков |
|  | Свистухинская ГЭС | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-8 лонг (КК0003975) | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Свистухинская ГЭС | Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская | ЛОС ЛП-Композит 12101040000033790000 | Очистка ливневых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | Станция глубокой биологической очистки Триумф-10 лонг с УФ и КНС (от КРУЭ) | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | Станция глубокой биологической очистки Триумф-15 Лонг | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | Станция глубокой биологической очистки Триумф-10 лонг | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег) | Очистка ливневых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3A (от моста) | Очистка ливневых стоков |
|  | Сенгилеевская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный | ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3A (водоприемник) | Очистка ливневых стоков |
|  | Сенгилеевский транспортный участок | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, ул. Шоссейная, 47 | Установка очистки сточных вод Векса-2М; 12101040000033620000 | Очистка стоков после мойки автотранспорта |
|  | Сенгилеевский транспортный участок | Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, ул. Шоссейная, 47 | Установка очистки сточных вод Скат-1.1, 12101040000033620000 | Очистка ливневых стоков |
|  | Егорлыкская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2; | ЛОС ООО «Стандартпарк» Rainpark 12101040000040400000 | Очистка ливневых стоков |
|  | Егорлыкская ГЭС | Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2; | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-15 миди КК0003988 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский; | Станция глубокой биологической очистки Астра-20 миди | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Егорлыкская ГЭС-2 | Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский; | Система очистки «Labko», Система подъема «Grundfos» КК0003722 | Очистка производственных и ливневых стоков |
|  | Новотроицкая ГЭС | Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, микрорайон Пионерный, пер. Заводской, 2А. | Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-15 миди КК0003990 | Очистка хозяйственно- бытовых стоков |
|  | Производственная база ККГЭС | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а. | Установка очистки сточных вод Свирь-2,5М | Очистка стоков после мойки автотранспорта |
|  | Производственная база ККГЭС | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а. | Установка очистки сточных вод Свирь-10У | Очистка стоков после мойки автотранспорта |
|  | Производственная база ККГЭС | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а. | Установка очистки сточных вод Скат-1.1 | Очистка стоков после мойки автотранспорта |
|  | Производственная база ККГЭС | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная349а. | Установка очистки сточных вод Арос | Очистка стоков после мойки автотранспорта |

# Требования к продукции

  - Предметом технического обслуживания оборудования Заказчика считается комплекс услуг по контролю их состояния, поддержанию работоспособности, наладке и регулированию в процессе эксплуатации и других регламентных работ, предусмотренных технической документацией и паспортами на оборудование.

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию станций биологической очистки  Астра; Триумф, согласно требованиям завода-изготовителя, входят:

2.2.1. Раз в три месяца:

-удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса;

-очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;

-очистка стенок вторичного отстойника;

-очистка фильтров воздушного компрессора.

2.2.2. Раз в шесть месяцев:

-очистка уловителя для волос в аэротенке.

2.2.3. Раз в год:

-удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса;

-внесение биопрепарата «РОДОБАКТ ПРО-В».

Вывоз и утилизацию ила стабилизированного (≈ 2 м3) до биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка, образовавшегося в результате эксплуатации ЛОС, осуществляет Исполнитель с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию системы очистки воды и оборотного водоснабжения «СКАТ 1.1» входит:

2.3.1. Ежеквартальное техническое обслуживание:

-визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям, наличия реагента в канистре и его подачи через насос-дозатор;

-проверка работы аэраторов;

-контроль степени засорения сетчатой корзины;

-контроль степени загрязнения фильтрующего элемента по уровню воды над данным элементом. При предельном засорении загрузки уровень в емкости фильтра повышается, и вода поступает, минуя фильтрующий элемент, в переливной карман. При необходимости производится промывка фильтрующего элемента в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

-проверка степени нагрева электродвигателей насосов;

-визуальный контроль уровня шлама в ёмкости (при необходимости сброс шлама через кран в отдельную ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта);

-проверка крепления оборудования на раме установки;

-промывка ёмкостей системы, очистка стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра;

-промывка кассеты 10 «БПО-Н» (только в случае длительного отключения компрессора).

2.3.2. Техническое обслуживание электронасосного оборудования проводится в соответствии с требованиями соответствующей паспортно-технической документации.

2.3.3. Производить обязательную полную замену воды в системе после 35-40 циклов очистки.

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию системы очистки ливневых, талых, и производственных сточных вод «ВЕКСА-2М» входит:

2.4.1 Раз в три месяца:

-проверка работы функциональных отсеков установки, путем визуального контроля их работы.

-удаление слоя всплывших нефтепродуктов в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта;

- утилизация замасленных стоков;

-очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания;

-откачка слоя осадка из песколовки;

-промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившегося под блоком;

-промывка коалесцентного фильтра.

2.4.2. Ежегодное техническое обслуживание:

-периодичность замены сорбционного фильтра обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное, один раз в сезон);

-проверка работы датчика уровня нефтепродуктов, согласно инструкции по установке и использованию.

Не реже одного раза в год:

- выполнение полной ревизии оборудования;

-выполнение поблочной откачки воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи;

-проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений и принятия мер к их устранению.

  - Техническое обслуживание системы «Свирь-2,5м»:

2.5.1. В комплекс ежеквартальных (1 раз в три месяца) услуг по техническому обслуживанию установки оборотного водоснабжения мойки автомобилей входит:

-очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка во избежание его слёживания.

-очистка решетчатого контейнера в насосной установке и контейнера для песка, в блоке очистки, по мере накопления отбросов и песка, и извлечение и опорожнение, в контейнер для мусора.

-слив нефтепродуктов на поверхности отстойной зоны по мере накопления с помощью поворотной трубы в контейнер для плавающих нефтепродуктов. По мере заполнения контейнера, извлечение и опорожнение в емкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта. Утилизация, скопившихся в емкости, отработанных нефтепродуктов.

- промывка загрузки, при достижении верхнего уровня воды над фильтрующей загрузкой фильтра в блоке очистки, за счет включения дренажа малого сопротивления при открывании сбросного вентиля в насосной установке.

-удаление с помощью ассенизационной машины осадка из приямков отстойников.

-ежеквартальная проверка состояния верхнего слоя сорбента в сорбционном фильтре. При кольматации пор глинистыми частицами (контроль по изменению цвета сорбента) удаление  верхнего слоя (на 5-6 см) в мусорный контейнер и пополнение нового сорбента.

- обнаружение следов коррозии, осушение поврежденного места, зачистка и покрытие его преобразователем ржавчины, а затем любым антикоррозийным составом.

2.5.2. Периодически (1 раз в год) следует пополнять фильтрующую загрузку гранулами пенополистирола (потери составляют 2-3% в год).

  - Техническое обслуживание системы «Свирь-10У»:

2.6.1. В комплекс ежеквартальных (1 раз в три месяца) услуг по техническому обслуживанию установки очистки поверхностного стока (дождевых и талых сточных вод) входит:

- извлечение и опорожнение решетчатого контейнера в насосной установке и контейнера для песка в блоке очистки, по мере накопления отбросов и песка, в контейнер для мусора.

-слив нефтепродуктов на поверхности отстойной зоны по мере накопления с помощью поворотной трубы в контейнер для плавающих нефтепродуктов. По мере заполнения контейнера, извлечение его и опорожнение в емкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта. Утилизация, скопившихся в емкости, отработанных нефтепродуктов. Перед извлечением контейнера следует закрыть краны на концах шланга, соединяющего его с зоной сухого запаса над сточной водой и разъединение быстроразъёмного соединения.

Перед сливом нефтепродуктов, кран на шланге открывается, и они сливаются через шланг. При установке контейнера на место действия производятся в обратном порядке.

-при достижении верхнего уровня воды над фильтрующей загрузкой фильтра в блоке очистки необходимо промыть загрузку. Промывка осуществляется через дренаж при открывании сбросного крана на трубопроводе промывной воды в насосной установке.

-удаление с помощью ассенизаторной машины осадка из приямков отстойников блока очистки через боксы, к которым подведены трубопроводы для забора осадка.

-ежеквартальная проверка состояния верхнего слоя сорбента в сорбционном фильтре. При кольматации пор глинистыми частицами (контроль по изменению цвета сорбента) удаление верхнего слоя (на 5-6 см)  в мусорный контейнер и пополнение нового сорбента.

- обнаружение следов коррозии, осушение поврежденного места, зачистка и покрытие его преобразователем ржавчины, а затем любым антикоррозийным составом.

2.6.2. Периодически (1 раз в год) пополнение фильтрующей загрузки гранулами пенополистирола (потери составляют 2-3% в год).

При наступлении устойчивых отрицательных температур наружного воздуха, понижение уровня воды в блоке очистки на 0,3-0,4 метра за счёт откачки.

  - В комплекс ежеквартальных услуг по техническому обслуживанию системы «Арос» входит:

2.7.1. -  1 раз в три месяца:

-очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила во избежание слёживания;

-удаление из приямка маслоотстойника всплывших нефтепродуктов в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта;

-промывка накопительной ёмкости;

-промывка погружного насоса;

-промывка отстойника;

-промывка фильтра тонкой очистки;

-обратная промывка песчано-гравийной колонны;

-прямая промывка песчано-гравийной колонны;

2.7.2. Периодически (1 раз в год) замена фильтрующего кварцевого песка в фильтровальной колонне.

Вывоз и утилизацию осадка сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасного (код по ФККО 9 2 1 7 51 1 2 39 5, V класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки Grundfos входит:

2.8.1. Один раз в шесть месяцев:

- промывка насосной установки чистой водой и слив всей жидкость из напорного трубопровода. Проверка резервуара на наличие трещин, отложений или шлама. Проверка прокладки неподвижных соединений.

- проверка кабельных вводов. (Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат). Проверка функционирования модулей системы управления.

- демонтаж блока электронасоса. Очистка вихревого рабочего колеса от механических загрязнений. Проверка (вручную) вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверка целостности прокладки крепёжного фланца. Установка блока электронасоса на место.

- слив жидкости из напорного трубопровода. Осмотр крышки с винтами и уплотнительным кольцом. Очиститка обратного клапана от загрязнений. Проверка целостности уплотнений. Установка всех деталей на место.

2.8.2. Ревизия  задвижек Ду-80.

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки Labko входит:

Один раз в год:

2.9.1. Удаление осадка. Очистка регулирующего колодца FRW 20/60.

2.9.2. Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя EuroHEK 15000.

2.9.3. Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20: откачка отделившихся нефтепродуктов через разгрузочную трубу. Очиститка датчика сигнализации. Промывка внутренних конструкции водой под давлением. Откачка промывочной воду. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.

2.9.4. Очистка коалесцентного модуля водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.

2.9.5. Откачка воды. Проверка герметичности, состояния корпуса фильтра доочистки EuroPEK CFR-20.

2.9.6. Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3)

Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

Один раз в три года:

- выгрузка активированного уголя и сорбционного материала из отделителя фильтра доочистки EuroPEK CFR-20 спецмашиной или лопатой через техколодец. Промывка отделителя водой под давлением. Засыпка в блок доочистки сорбента и активированного угля. Заполнение отделителя чистой водой. Замену наполнителей желательно проводить в период малой водности (октябрь-ноябрь).

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию септиков «FloTenk-BioPurit» входят:

2.10.1. Раз в три месяца:

- визуальный осмотр и при необходимости,  замена фильтра воздуходувки

2.10.2. Раз в год:

- очистка отстойника (первая камера), откачка и вывоз скопившихся осадков (≈ 2 м3). Слой образовавшихся осадков не должен превышать 30% от общего объема отстойника;

- осмотр состояния и пропускной способности труб.

Вывоз и утилизацию ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка образовавшегося в результате эксплуатации септиков осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки ЛОС «ЛИМКОР» ПО.МО.СБ входит:

2.11.1. Один раз в год:

-Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы.

-Удаление осадка. Очистка распределительного колодца.

-Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением блока пескоилоотделителя.

2.11.2. Блок нефтемаслоотделителя: откачка отделившихся нефтепродуктов. Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания. Извлечение коалесцентных модулей (32 шт. размер 300х300х1200 мм). Промывка внутренних конструкций водой под давлением. Откачка промывочной воды и удаление осадка, скопившегося под блоком. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.

2.11.3. Очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки блока.

2.11.4. Откачка воды. Проверка герметичности, состояние корпуса сорбционного блока.

Работы по откачке и очистке установки производить поблочно.

2.11.5. Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3)

Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

2.11.6. Один раз в три года:

- Вывоз и утилизацию замасленных сточных вод Исполнитель осуществляет с помощью собственной спецтехники, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

- В соответствии с Постановлением Правительства № 2290 от 26.12.2020 года транспортировка отходов должна осуществляться транспортом, имеющим лицензию «По сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию размещению отходов   I-IV класса опасности пункт б) для работ по транспортированию отходов I-IV класса опасности.

  - В комплекс услуг по техническому обслуживанию септиков «Триумф», согласно требованиям завода-изготовителя, входят:

Раз в три месяца:

-удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса;

-очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;

-очистка стенок вторичного отстойника;

-очистка фильтров воздушного компрессора.

Раз в шесть месяцев:

-очистка уловителя для волос в аэротенке.

Раз в год:

-удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса;

-внесение биопрепарата «РОДОБАКТ ПРО-В».

Вывоз и утилизацию ила стабилизированного (≈ 2 м3) до биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка образовавшегося в результате эксплуатации септиков осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

2.13 В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки «ЛП-КОМПОЗИТ» входит:

Один раз в год:

-удаление осадка. Очистка регулирующего колодца.

-удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя.

Бензомаслоотделитель:

-откачка отделившихся нефтепродуктов через разгрузочную трубу.

-очистка датчика сигнализации.

-извлечение коалесцентных модулей. Промывка внутренних конструкций водой под давлением. Откачка промывочной воды. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.

-очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.

-откачка воды. Проверка герметичности, состояния корпуса фильтра доочистки.

-вывоз и утилизация  откачанной замасленной воды (≈40м3).

Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор Исполнителя со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности , акт сдачи-приемки отходов).

2.14  В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки ЛОС Rainpark входит:

Один раз в год:

-удаление осадка. Очистка регулирующего колодца.

-удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя.

Бензомаслоотделитель:

-откачка отделившихся нефтепродуктов.

-очистка датчика сигнализации.

-извлечение коалесцентных модулей. Промывка внутренней конструкции водой под давлением. Откачка промывочной воды. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.

-очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.

-откачка воды. Проверка герметичности, состояние корпуса фильтра доочистки.

-вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3).

Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор Исполнителя со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, акт сдачи-приемки отходов).

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек | шт | В соответствии с перечнем объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию (приложение №1 к ТТ) |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование этапа услуг | Требования к началу срока этапа услуг | Требования к окончанию срока этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек | 01.01.27 | 31.12.2031 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (п.1 Таблицы 2):  «ОКПД2 28.29.12.190 Техническое обслуживание станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| - ‍ | Услуги оказывать в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией: техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011; Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий и другими действующими в энергетике нормативными документами. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления в филиале» |  | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Погрузку-разгрузку, транспортировку в места утилизации отходов осуществляет Исполнитель. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Оказание услуг осуществлять в соответствии с разработанными Исполнителем и утвержденными Заказчиком графиками ТО. В случае обнаружения в течении гарантийного срока недостатков результата услуг Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет недостатки результата услуг. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Исполнитель производит обследование, дефектацию оборудования с оформлением технических актов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Для обслуживания блоков системы использовать специальные подставки. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы оборудования. - Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надёжными и герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на электрооборудование. - При открывании крышек насосной установки и блока очистки «Свирь-10У», «Labko», «ЛИМКОР» и «ЛП-КОМПОЗИТ» необходимо проверять с помощью газоанализаторов наличие взрывоопасной смеси в пространстве над уровнем воды в сооружениях. При наличии таких смесей необходимо интенсифицировать удаление нефтепродуктов из блока очистки с выводом концентрации паров нефтепродуктов за пределы взрываемости. - Слив нефтепродуктов следует осуществлять закрытым способом в ёмкость, специально выделенную для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта. - Спуск в корпус насосной станции и блока очистки должен осуществляться по правилам спуска в резервуар: на спускающемся работнике должен быть надет лямочный предохранительный пояс, к которому прикреплены канаты, находящиеся в руках у двух страхующих на поверхности. - На территории установки очистки дождевых и талых сточных вод следует соблюдать те же правила пожаровзрывобезопасности, что и на основной территории АЗС. - Рабочее место при обслуживании должно быть освещено. - Обслуживание установки «Векса» должны производить не менее двух работников, имеющих индивидуальные средства защиты - Обслуживание установки «ЛП-КОМПОЗИТ», «Labko» и «ЛИМКОР» должны производить не менее трёх работников, имеющих индивидуальные средства защиты |  | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Допуск персонала Исполнителя для производства услуг на территорию объекта Филиала осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, приказ ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300 (Приложение № 3 к ТТ). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек | Техническое обслуживание выполняется в соответствии с Приложением 1 к настоящим Техническим требованиям «Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027-2031 год» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
|  | Исполнитель должен обладать принадлежащими ему на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока оказания услуг материально-техническими ресурсами: - ассенизаторская машина КО-503В-2 на базе ГАЗ-3309 (или аналог). - илососная машина МВС-3,5 (или аналог) для вывоза сточных вод объёмом не менее 3,5 м3 . |  |  | Предоставление перечня МТР на этапе заключения договора |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
|  | Специализированная организация должна располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Минимальный состав специалистов: - руководитель/производитель работ – 1 чел. с группой по электробезопасности не менее 3; - рабочий - не менее 3 человек с группой по электробезопасности не менее 2; |  |  | Перечень персонала на этапе заключения договора с приложением документов, подтверждающих квалификацию персонала (копии дипломов о высшем образовании сотрудников, удостоверений, сертификатов, копий трудовых книжек для подтверждения стажа, копии договоров гражданско-правового характера (договор ГПХ) в случае привлечения квалифицированного персонала по таким договорам. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Результат услуг | В результате оказания услуг должна быть обеспечена эффективная очистка сточных вод, стабильная работа и продление срока службы оборудования станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек филиала Каскада Кубанских ГЭС. Объем оказанных услуг должен соответствовать Приложению № 1 настоящих ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |  |  |  |
| - ‍ | Приемка услуг осуществляется совместно с представителем организации, проводившей ТО. Проверка выполненного объема осуществляется согласно Приложению №1 по окончании каждого квартала года. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет заказчику подписанный со своей стороны отчет об оказании услуг, отчет о текущем состоянии объекта. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам оказанных услуг |  |  |  |  |
|  | Отчетные документы | Исполнитель обязан предоставить заказчику отчет об оказании услуг, отчет о текущем состоянии объекта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на оказанные услуги | Гарантийный срок на оказываемые услуги – не менее 1 года. Исполнитель во время гарантийного периода восстанавливает повреждения, произошедшие из-за ненадлежащего качества материалов или несоблюдения технологии за свой счёт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Своевременно уведомлять заказчика о необходимости проведения ремонта, а также модернизации или замены оборудования с целью обеспечения его дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормативно-технической документацией. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать заказчика о необходимости приостановить использование оборудования по назначению. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приобретение и доставка материалов на место оказания услуг производится исполнителем |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расходы, связанные с транспортировкой до места оказания услуг, а также командировочные расходы несет исполнитель |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке, вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей сметной документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений».

5. Приложения

Приложение №1: Перечень объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027-2031г.

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений.

Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.