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1. [bookmark: __RefHeading___Toc2097_2085998403][bookmark: _Toc137024462]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2099_2085998403]Обозначения и сокращения

	ТО
	Техническое обслуживание.

	‍ БМГЭС
	Барсучковская малая ГЭС

	‍ ЛОС
	Локальные очистные сооружения

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	КРУЭ
	Комплектное распределительное устройство элегазовое







































1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2101_2085998403][bookmark: _Toc137024463][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 28.29.12.190 Техническое обслуживание станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2103_2085998403][bookmark: _Toc137024464][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг.
 Поддержание стабильной работы, обеспечение эффективной очистки сточных вод и продление срока службы оборудования станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2105_2085998403][bookmark: _Toc137024465][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Станции биологической очистки «Астра», «Триумф» предназначены для организации сточных вод от зданий ГЭС, КРУЭ, склада с мастерской, обезвреживания стоков хозяйственно-фекального происхождения и доведения их до требований санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения.
FloTenk-BioPurit — это полностью автоматизированная система биологической очистки бытовых сточных вод, предназначенная для организации сточных вод от здания БМГЭС, обезвреживания стоков хозяйственно-фекального происхождения и доведения их до требований санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения.
ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ предназначены для очистки производственных и ливневых сточных вод на БМГЭС.
Система очистки сточных вод и оборотного водоснабжения «Скат» предназначена для очистки сточных вод и водооборотного водоснабжения моек автотранспорта, очистки промышленных сточных вод  с возвратом очищенной воды в производственный оборот предприятия.
Установки «Векса» предназначены для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, загрязнённых нефтепродуктами и взвешенными веществами, отводимых с территорий промышленных предприятий.
Установка очистки поверхностного стока дождевых и талых сточных вод «Свирь-10У» предназначена для очистки дождевых сточных вод с территорий автозаправочных станций, нефтебаз, промышленных площадок, загрязнённых частицами глины, песка и нефтепродуктами.
Установка оборотного водоснабжения мойки грузовых автомобилей «Свирь-2,5М» предназначена для приёма и очистки загрязнённых вод от мойки грузовых автомобилей (без использования автошампуней) с подачей очищенной моечной воды к моечным постам.
Установка очистки сточных вод «Labko» предназначена для очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц замасленных стоков от оборудования и ливневых вод с прилегающей территории Егорлыкской ГЭС-2.
Комплексная система очистки ЛОС «ЛИМКОР» ПО.МО.СБ предназначена для механической очистки дождевых, талых сточных вод и замасленных стоков Барсучковской малой ГЭС, содержащих грубодисперсные примеси, нефтепродукты, масла и продукты сгорания топлива. 
Установка очистки сточных вод «Арос» предназначена для локальной очистки от нефтепродуктов и взвешенных частиц сточных вод автомобильных моек.

Комплексная система очистки ЛОС «ЛП-КОМПОЗИТ» предназначена для удаления из сточных и талых вод взвешенных веществ и нефтепродуктов.             
[bookmark: __RefHeading___Toc2107_2085998403][bookmark: _Toc137024466]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  "Юнилос"серии Астра-15
КК0003989
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	2. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод № 1 «Триумф-10 Лонг»
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	3. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  № 2 «Триумф-8 Миди»
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	4. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  № 3 «Триумф-15 Лонг»
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	5. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Очистные сооружения ливневых стоков № 1 «Labko» NS 30
12101040000033410000

	Очистка ливневых стоков

	6. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Очистные сооружения ливневых стоков № 2 «Labko» NS 50
12101040000033410000

	Очистка ливневых стоков

	7. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Очистные сооружения ливневых стоков № 3 «Labko» NS 15
12101040000033410000

	Очистка ливневых стоков

	8. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Очистные сооружения ливневых стоков № 4 «Labko» NS 9
12101040000033410000

	Очистка ливневых стоков

	9. 
	ГАЭС
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, село Водораздельное
	Очистные сооружения ливневых стоков № 5 «Labko» NS 6
12101040000033410000

	Очистка ливневых стоков

	10. 
	ГЭС-1
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-8 лонг КК0003970

	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	11. 
	ГЭС-1
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала
	ЛОС Биогард, 60 л/с
	Очистка ливневых стоков

	12. 
	ГЭС-1
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 61 км Большого Ставропольского канала
	ЛОС Биогард, 60 л/с
	Очистка ливневых стоков

	13. 
	ГЭС-2
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный
	Станция глубокой биологической очистки Триумф-30 лонг с УФ и КНС (левый берег)
12101030000003900000
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	14. 
	ГЭС-2
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный
	ЛОС Rainpark
12101030000003890000
	Очистка ливневых стоков

	15. 
	ГЭС-2
	Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п. Ударный
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-5 лонг (правый берег)
КК0003972
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	16. 
	ГЭС-3
	Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-8 лонг  (КК0003973)
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	17. 
	ГЭС-3
	Ставропольский край, Андроповский район, поселок Каскадный
	ЛОС-КПН/МСК-С
12101030000003670000
	Очистка ливневых стоков

	18. 
	ГЭС-4
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское;
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-30 миди (КК0003974)
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	19. 
	ГЭС-4
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское
	Станция глубокой биологической очистки Триумф- 10 лонг (от КРУЭ 330)
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	20. 
	ГЭС-4
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское
	ЛОС Rainpark (от ОРУ 330)
	Очистка ливневых стоков

	21. 
	ГЭС-4
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское
	ЛОС Rainpark TL (от ОРУ 110)
	
Очистка ливневых стоков

	22. 
	 БМГЭС
	 Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское;
	Станция глубокой биологической очистки FloTenk-BioPurit
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	23. 
	 БМГЭС
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7850 м по направлению на юго-запад от центральной части с. Дворцовское;
	ЛОС «ЛИМКОР» ПО-МО-СБ
	Очистка ливневых стоков

	24. 
	Свистухинская ГЭС
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос" серии Астра-8 лонг (КК0003975)
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	25. 
	Свистухинская ГЭС
	Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части станицы Барсуковская
	ЛОС ЛП-Композит 12101040000033790000
	Очистка ливневых стоков

	26. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	Станция глубокой биологической очистки Триумф-10 лонг с УФ и КНС (от КРУЭ)
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	27. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	Станция глубокой биологической очистки Триумф-15 Лонг
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	28. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	Станция глубокой биологической очистки Триумф-10 лонг
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	29. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3А (левый берег)
	Очистка ливневых стоков

	30. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3A (от моста)
	Очистка ливневых стоков

	31. 
	Сенгилеевская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный
	ЛОС «ЛП-Композит» STOKS-3A (водоприемник)
	Очистка ливневых стоков

	32. 
	Сенгилеевский транспортный участок
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, ул. Шоссейная, 47
	Установка очистки сточных вод  Векса-2М;
12101040000033620000

	
Очистка стоков после мойки автотранспорта

	33. 
	Сенгилеевский транспортный участок
	Ставропольский край, Шпаковский район, п. Приозерный, ул. Шоссейная, 47
	 Установка очистки сточных вод  Скат-1.1,
12101040000033620000
	Очистка ливневых стоков

	34. 
	Егорлыкская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2;
	ЛОС ООО «Стандартпарк» Rainpark 12101040000040400000


	Очистка ливневых стоков

	35. 
	Егорлыкская ГЭС
	Ставропольский край, Шпаковский район, село Сенгилеевское, ул. Энергетиков 2;
	Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-15 миди
КК0003988
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	36. 
	Егорлыкская ГЭС-2
	Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский;
	Станция глубокой биологической очистки Астра-20 миди
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	37. 
	Егорлыкская ГЭС-2
	Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Левоегорлыкский;
	Система очистки «Labko», Система подъема «Grundfos»
КК0003722
	Очистка производственных и  ливневых стоков

	38. 
	Новотроицкая ГЭС
	Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, микрорайон Пионерный, пер. Заводской, 2А.
	[bookmark: _GoBack]Станция глубокой биологической очистки "Юнилос"серии Астра-15 миди КК0003990
	Очистка хозяйственно- бытовых стоков

	39. 
	Производственная база ККГЭС
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.
	Установка очистки сточных вод Свирь-2,5М
	Очистка стоков после мойки автотранспорта

	40. 
	Производственная база ККГЭС
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.
	Установка очистки сточных вод Свирь-10У
	Очистка стоков после мойки автотранспорта

	41. 
	Производственная база ККГЭС
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.
	Установка очистки сточных вод Скат-1.1
	Очистка стоков после мойки автотранспорта

	42. 
	Производственная база ККГЭС
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная349а.
	Установка очистки сточных вод Арос
	Очистка стоков после мойки автотранспорта



2. [bookmark: __RefHeading___Toc2109_2085998403][bookmark: _Toc137024468][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2111_2085998403] Предметом технического обслуживания оборудования Заказчика считается комплекс услуг по контролю их состояния, поддержанию работоспособности, наладке и регулированию в процессе эксплуатации и других регламентных работ, предусмотренных технической документацией и паспортами на оборудование.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2113_2085998403] В комплекс услуг по техническому обслуживанию станций биологической очистки  Астра; Триумф, согласно требованиям завода-изготовителя, входят:
2.2.1. Раз в три месяца:
-удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса;
-очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
-очистка стенок вторичного отстойника;
-очистка фильтров воздушного компрессора.
2.2.2. Раз в шесть месяцев:
-очистка уловителя для волос в аэротенке.
2.2.3. Раз в год:
-удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса;
-внесение биопрепарата «РОДОБАКТ ПРО-В».
Вывоз и утилизацию ила стабилизированного (≈ 2 м3) до биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка, образовавшегося в результате эксплуатации ЛОС, осуществляет Исполнитель с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
2.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2115_2085998403] В комплекс услуг по техническому обслуживанию системы очистки воды и оборотного водоснабжения «СКАТ 1.1» входит:
2.3.1. Ежеквартальное техническое обслуживание:
-визуальный контроль состояния электропроводки и заземления, возможного подтекания жидкости по стыкам, фланцам, резьбовым соединениям, наличия реагента в канистре и его подачи через насос-дозатор;
-проверка работы аэраторов;
-контроль степени засорения сетчатой корзины;
-контроль степени загрязнения фильтрующего элемента по уровню воды над данным элементом. При предельном засорении загрузки уровень в емкости фильтра повышается, и вода поступает, минуя фильтрующий элемент, в переливной карман. При необходимости производится промывка фильтрующего элемента в соответствии с инструкцией завода изготовителя; 
-проверка степени нагрева электродвигателей насосов;
-визуальный контроль уровня шлама в ёмкости (при необходимости сброс шлама через кран в отдельную ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта);
-проверка крепления оборудования на раме установки;
-промывка ёмкостей системы, очистка стенок ёмкостей, скребков шламоудалителя, тонкослойного блока, сетчатой корзины, заборного фильтра;
-промывка кассеты 10 «БПО-Н» (только в случае длительного отключения компрессора). 
2.3.2. Техническое обслуживание электронасосного оборудования проводится в соответствии с требованиями соответствующей паспортно-технической документации.
2.3.3. Производить обязательную полную замену воды в системе после 35-40 циклов очистки.
2.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2117_2085998403] В комплекс услуг по техническому обслуживанию системы очистки ливневых, талых, и производственных сточных вод «ВЕКСА-2М» входит:
2.4.1 Раз в три месяца:
-проверка работы функциональных отсеков установки, путем визуального контроля их работы.
-удаление слоя всплывших нефтепродуктов в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта;
- утилизация замасленных стоков;
-очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания;
-откачка слоя осадка из песколовки;
-промывка пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удаление осадка, скопившегося под блоком;
-промывка коалесцентного фильтра.
2.4.2. Ежегодное техническое обслуживание: 
-периодичность замены сорбционного фильтра обуславливается требованиями к качеству очистки сточных вод (справочное, один раз в сезон);
-проверка работы датчика уровня нефтепродуктов, согласно инструкции по установке и использованию.
Не реже одного раза в год:
- выполнение полной ревизии оборудования;
-выполнение поблочной откачки воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи;
-проверка корпуса и технологических узлов установки на предмет повреждений и принятия мер к их устранению. 
2.5. [bookmark: __RefHeading___Toc2119_2085998403] Техническое обслуживание системы «Свирь-2,5м»:
2.5.1. В комплекс ежеквартальных (1 раз в три месяца) услуг по техническому обслуживанию установки оборотного водоснабжения мойки автомобилей входит: 
-очистка пескоулавливающего лотка и приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка во избежание его слёживания.
-очистка решетчатого контейнера в насосной установке и контейнера для песка, в блоке очистки, по мере накопления отбросов и песка, и извлечение и опорожнение, в контейнер для мусора. 
-слив нефтепродуктов на поверхности отстойной зоны по мере накопления с помощью поворотной трубы в контейнер для плавающих нефтепродуктов. По мере заполнения контейнера, извлечение и опорожнение в емкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта. Утилизация, скопившихся в емкости, отработанных нефтепродуктов.
- промывка загрузки, при достижении верхнего уровня воды над фильтрующей загрузкой фильтра в блоке очистки, за счет включения дренажа малого сопротивления при открывании сбросного вентиля в насосной установке. 
-удаление с помощью ассенизационной машины осадка из приямков отстойников. 
-ежеквартальная проверка состояния верхнего слоя сорбента в сорбционном фильтре. При кольматации пор глинистыми частицами (контроль по изменению цвета сорбента) удаление  верхнего слоя (на 5-6 см) в мусорный контейнер и пополнение нового сорбента. 
- обнаружение следов коррозии, осушение поврежденного места, зачистка и покрытие его преобразователем ржавчины, а затем любым антикоррозийным составом. 
2.5.2. Периодически (1 раз в год) следует пополнять фильтрующую загрузку гранулами пенополистирола (потери составляют 2-3% в год).
2.6. [bookmark: __RefHeading___Toc2121_2085998403] Техническое обслуживание системы «Свирь-10У»: 
2.6.1. В комплекс ежеквартальных (1 раз в три месяца) услуг по техническому обслуживанию установки очистки поверхностного стока (дождевых и талых сточных вод) входит:
- извлечение и опорожнение решетчатого контейнера в насосной установке и контейнера для песка в блоке очистки, по мере накопления отбросов и песка, в контейнер для мусора. 
-слив нефтепродуктов на поверхности отстойной зоны по мере накопления с помощью поворотной трубы в контейнер для плавающих нефтепродуктов. По мере заполнения контейнера, извлечение его и опорожнение в емкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта. Утилизация, скопившихся в емкости, отработанных нефтепродуктов. Перед извлечением контейнера следует закрыть краны на концах шланга, соединяющего его с зоной сухого запаса над сточной водой и разъединение быстроразъёмного соединения.
Перед сливом нефтепродуктов, кран на шланге открывается, и они сливаются через шланг. При установке контейнера на место действия производятся в обратном порядке.
-при достижении верхнего уровня воды над фильтрующей загрузкой фильтра в блоке очистки необходимо промыть загрузку. Промывка осуществляется через дренаж при открывании сбросного крана на трубопроводе промывной воды в насосной установке.
-удаление с помощью ассенизаторной машины осадка из приямков отстойников блока очистки через боксы, к которым подведены трубопроводы для забора осадка.
-ежеквартальная проверка состояния верхнего слоя сорбента в сорбционном фильтре. При кольматации пор глинистыми частицами (контроль по изменению цвета сорбента) удаление верхнего слоя (на 5-6 см)  в мусорный контейнер и пополнение нового сорбента. 
- обнаружение следов коррозии, осушение поврежденного места, зачистка и покрытие его преобразователем ржавчины, а затем любым антикоррозийным составом.
2.6.2. Периодически (1 раз в год) пополнение фильтрующей загрузки гранулами пенополистирола (потери составляют 2-3% в год). 
При наступлении устойчивых отрицательных температур наружного воздуха, понижение уровня воды в блоке очистки на 0,3-0,4 метра за счёт откачки.
2.7. [bookmark: __RefHeading___Toc2123_2085998403] В комплекс ежеквартальных услуг по техническому обслуживанию системы «Арос» входит:
2.7.1. -  1 раз в три месяца:
-очистка приямка загрязнённых моечных вод от накопившегося песка и ила во избежание слёживания;
-удаление из приямка маслоотстойника всплывших нефтепродуктов в ёмкость для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта;
-промывка накопительной ёмкости;
-промывка погружного насоса;
-промывка отстойника;
-промывка фильтра тонкой очистки;
-обратная промывка песчано-гравийной колонны;
-прямая промывка песчано-гравийной колонны;
2.7.2. Периодически (1 раз в год) замена фильтрующего кварцевого песка в фильтровальной колонне.

Вывоз и утилизацию осадка сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасного (код по ФККО 9 2 1 7 51 1 2 39 5, V класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
2.8. [bookmark: __RefHeading___Toc2125_2085998403] В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки Grundfos входит:
2.8.1. Один раз в шесть месяцев:
- промывка насосной установки чистой водой и слив всей жидкость из напорного трубопровода. Проверка резервуара на наличие трещин, отложений или шлама. Проверка прокладки неподвижных соединений.
- проверка кабельных вводов. (Убедиться, что кабельные вводы герметично изолированы от проникновения воды, а кабель не имеет изломов или не зажат). Проверка функционирования модулей системы управления.
- демонтаж блока электронасоса. Очистка вихревого рабочего колеса от механических загрязнений. Проверка (вручную) вращение вала на предмет шумов и затруднённого вращения. Проверка целостности прокладки крепёжного фланца. Установка блока электронасоса на место.
 - слив жидкости из напорного трубопровода. Осмотр крышки с винтами и уплотнительным кольцом. Очиститка обратного клапана от загрязнений. Проверка целостности уплотнений. Установка всех деталей на место.
2.8.2. Ревизия  задвижек Ду-80.
2.9. [bookmark: __RefHeading___Toc2127_2085998403]В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки Labko входит:
Один раз в год:
2.9.1. Удаление осадка. Очистка регулирующего колодца FRW 20/60.
2.9.2. Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя EuroHEK 15000.
2.9.3. Нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo NS20: откачка отделившихся нефтепродуктов через разгрузочную трубу. Очиститка датчика сигнализации. Промывка внутренних конструкции водой под давлением. Откачка промывочной воду. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.
2.9.4. Очистка коалесцентного модуля водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.
2.9.5. Откачка воды. Проверка герметичности, состояния корпуса фильтра доочистки EuroPEK CFR-20.
2.9.6. Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3)
Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
Один раз в три года:
- выгрузка активированного уголя и сорбционного материала из отделителя фильтра доочистки EuroPEK CFR-20 спецмашиной или лопатой через техколодец. Промывка отделителя водой под давлением. Засыпка в блок доочистки сорбента и активированного угля. Заполнение отделителя чистой водой. Замену наполнителей желательно проводить в период малой водности (октябрь-ноябрь). 
2.10. [bookmark: __RefHeading___Toc2129_2085998403]В комплекс услуг по техническому обслуживанию септиков «FloTenk-BioPurit» входят:
2.10.1. Раз в три месяца:
- визуальный осмотр и при необходимости,  замена фильтра воздуходувки
2.10.2. Раз в год:
- очистка отстойника (первая камера), откачка и вывоз скопившихся осадков (≈ 2 м3). Слой образовавшихся осадков не должен превышать 30% от общего объема отстойника;
- осмотр состояния и пропускной способности труб.
Вывоз и утилизацию ила стабилизированного биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка образовавшегося в результате эксплуатации септиков осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
2.11. [bookmark: __RefHeading___Toc2131_2085998403]В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки ЛОС «ЛИМКОР» ПО.МО.СБ входит: 
2.11.1. Один раз в год:
-Проверка работы функциональных отсеков установки путем визуального контроля их работы.
-Удаление осадка. Очистка распределительного колодца.
-Удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением блока пескоилоотделителя.
2.11.2. Блок нефтемаслоотделителя: откачка отделившихся нефтепродуктов. Очистка датчика уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания. Извлечение коалесцентных модулей (32 шт. размер 300х300х1200 мм). Промывка внутренних конструкций водой под давлением. Откачка промывочной воды и удаление осадка, скопившегося под блоком. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.
2.11.3. Очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка модулей и стенки блока.
2.11.4. Откачка воды. Проверка герметичности, состояние корпуса сорбционного блока.
Работы по откачке и очистке установки производить поблочно.
2.11.5. Вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3)
Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
2.11.6. Один раз в три года:
- Вывоз и утилизацию замасленных сточных вод Исполнитель осуществляет с помощью собственной спецтехники, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).
- В соответствии с Постановлением Правительства № 2290 от 26.12.2020 года транспортировка отходов должна осуществляться транспортом, имеющим лицензию «По сбору, транспортированию, обработке, утилизации обезвреживанию размещению отходов   I-IV класса опасности пункт б) для работ по транспортированию отходов I-IV класса опасности.
2.12. [bookmark: __RefHeading___Toc2133_2085998403] В комплекс услуг по техническому обслуживанию септиков «Триумф», согласно требованиям завода-изготовителя, входят: 
Раз в три месяца:
-удаление ила из отстойника с помощью мамут-насоса;
-очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
-очистка стенок вторичного отстойника;
-очистка фильтров воздушного компрессора.
Раз в шесть месяцев:
-очистка уловителя для волос в аэротенке.
Раз в год:
-удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса;
-внесение биопрепарата «РОДОБАКТ ПРО-В».
Вывоз и утилизацию ила стабилизированного (≈ 2 м3) до биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (код по ФККО 7 22 200 02 39 5, V класс опасности) и осадка образовавшегося в результате эксплуатации септиков осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов подтверждающих их утилизацию (договор, акт сдачи-приемки отходов).

2.13 В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки «ЛП-КОМПОЗИТ» входит:
Один раз в год:
-удаление осадка. Очистка регулирующего колодца.
-удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя.
Бензомаслоотделитель: 
-откачка отделившихся нефтепродуктов через разгрузочную трубу. 
-очистка датчика сигнализации. 
-извлечение коалесцентных модулей. Промывка внутренних конструкций водой под давлением. Откачка промывочной воды. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.
-очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.
-откачка воды. Проверка герметичности, состояния корпуса фильтра доочистки.
-вывоз и утилизация  откачанной замасленной воды (≈40м3).
Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор Исполнителя со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности , акт сдачи-приемки отходов).
[bookmark: __RefHeading___Toc2135_2085998403]2.14  В комплекс услуг по техническому обслуживанию установки ЛОС Rainpark входит:
Один раз в год:
-удаление осадка. Очистка регулирующего колодца.
-удаление осадка. Очистка стенок. Промывка водой под давлением пескоилоотделителя.
Бензомаслоотделитель: 
-откачка отделившихся нефтепродуктов. 
-очистка датчика сигнализации. 
-извлечение коалесцентных модулей. Промывка внутренней конструкции водой под давлением. Откачка промывочной воды. Проверка герметичности отделителя, состояния конструкций корпуса отделителя, внутренних поверхностей и состояния внутренних конструкций емкости.
-очистка коалесцентных модулей водопроводной водой под давлением. Очистка от грязи прокладки в местах стыка кассеты модулей и стенки отделителя.
-откачка воды. Проверка герметичности, состояние корпуса фильтра доочистки.
-вывоз и утилизация откачанной замасленной воды (≈40м3).
[bookmark: _Toc137024473]Вывоз и утилизацию осадка (шлама) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный (код по ФККО 7 23 101 01 39 4, IV класс опасности) осуществляет Исполнитель, с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их утилизацию (договор Исполнителя со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию отходов I-IV классов опасности, акт сдачи-приемки отходов).

[bookmark: __RefHeading___Toc2137_2085998403][bookmark: _Toc137024477][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	 ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек
	шт
	В  соответствии с перечнем объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию (приложение №1 к ТТ)



2.13. [bookmark: __RefHeading___Toc2139_2085998403][bookmark: _Toc137024478][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc2141_2085998403][bookmark: _Toc137024479][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

	№ п/п
	Наименование этапа услуг
	Требования к началу срока этапа услуг
	Требования к окончанию срока этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек
	01.01.27
	31.12.2031
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2.14. [bookmark: __RefHeading___Toc2143_2085998403][bookmark: _Toc137024480][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2145_2085998403][bookmark: _Toc137024481][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование услуг/этапа услуг (п.1 Таблицы 2):  «ОКПД2 28.29.12.190 Техническое обслуживание станции глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, оборудования очистных сооружений и систем очистки автомоек филиала ПАО “РусГидро”-“Каскад Кубанских ГЭС”». 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2. ‍
	Услуги оказывать в соответствии с отраслевой нормативно-технической документацией: техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011; Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок; Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий и другими действующими в энергетике нормативными документами.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.1. ‍
	Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления в филиале»
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. ‍
	Погрузку-разгрузку, транспортировку в места утилизации отходов осуществляет Исполнитель.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.3. 
	Оказание услуг осуществлять в соответствии с разработанными Исполнителем и утвержденными Заказчиком графиками ТО. В случае обнаружения в течении гарантийного срока недостатков результата услуг Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет недостатки результата услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.4. 
	Исполнитель производит обследование, дефектацию оборудования с оформлением технических актов.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.5. 
	Для обслуживания блоков системы использовать специальные подставки. Запрещается опираться и вставать на агрегаты и трубопроводы оборудования.
Все соединения трубопроводов и шлангов должны быть надёжными и герметичными во избежание утечек, разрывов и попадания воды на электрооборудование.
При открывании крышек насосной установки и блока очистки «Свирь-10У», «Labko»,  «ЛИМКОР» и «ЛП-КОМПОЗИТ»  необходимо проверять с помощью газоанализаторов наличие взрывоопасной смеси в пространстве над уровнем воды в сооружениях. При наличии таких смесей необходимо интенсифицировать удаление нефтепродуктов из блока очистки с выводом концентрации паров нефтепродуктов за пределы взрываемости.
Слив нефтепродуктов следует осуществлять закрытым способом в ёмкость, специально выделенную для сбора отработанных нефтепродуктов, образовавшихся в результате эксплуатации автотранспорта.
Спуск в корпус насосной станции и блока очистки должен осуществляться по правилам спуска в резервуар: на спускающемся работнике должен быть надет лямочный предохранительный пояс, к которому прикреплены канаты, находящиеся в руках у двух страхующих на поверхности.
На территории установки очистки дождевых и талых сточных вод следует соблюдать те же правила пожаровзрывобезопасности, что и на основной территории АЗС.
Рабочее место при обслуживании должно быть освещено.
Обслуживание установки «Векса» должны производить не менее двух работников, имеющих индивидуальные средства защиты
Обслуживание установки «ЛП-КОМПОЗИТ», «Labko» и «ЛИМКОР» должны производить не менее трёх работников, имеющих индивидуальные средства защиты
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.6. ‍
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]Допуск персонала Исполнителя для производства услуг на территорию объекта Филиала осуществляется в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, приказ ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300 (Приложение № 3 к ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	
	

	1.3.1. 
	 ТО станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек
	Техническое обслуживание выполняется в соответствии с Приложением 1 к настоящим Техническим требованиям «Перечень Объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027-2031 год»
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	
	

	1.4.1. 
	Исполнитель должен обладать принадлежащими ему на праве собственности или ином законном основании на срок не менее срока оказания услуг материально-техническими ресурсами:
- ассенизаторская машина КО-503В-2 на базе ГАЗ-3309 (или аналог).
- илососная машина МВС-3,5 (или аналог) для вывоза сточных вод объёмом не менее 3,5 м3 .
	
	Предоставление перечня МТР на этапе заключения договора
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	
	

	1.5.1. 
	Специализированная организация должна располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Минимальный состав специалистов:
- руководитель/производитель работ – 1 чел. с группой по электробезопасности не менее 3;
- рабочий - не менее 3 человек с группой по электробезопасности не менее 2;
	
	Перечень персонала на этапе заключения договора с приложением документов, подтверждающих квалификацию персонала (копии дипломов о высшем образовании сотрудников, удостоверений, сертификатов, копий трудовых книжек для подтверждения стажа, копии договоров гражданско-правового характера (договор ГПХ) в случае привлечения квалифицированного персонала по таким договорам.
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	
	

	2.1.1. 
	Результат услуг
	В результате оказания услуг должна быть обеспечена эффективная очистка сточных вод, стабильная работа и продление срока службы оборудования станций глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и систем очистки автомоек филиала Каскада Кубанских ГЭС. Объем оказанных услуг должен соответствовать Приложению № 1 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	
	
	

	2.3. ‍
	Приемка услуг осуществляется совместно с представителем организации, проводившей ТО.  Проверка выполненного объема осуществляется согласно Приложению №1 по окончании каждого квартала года.  Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет заказчику подписанный со своей стороны отчет об оказании услуг, отчет о текущем состоянии объекта.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. ‍
	Требования к документации, передаваемой заказчику по результатам оказанных услуг
	
	
	

	2.4.1. 
	Отчетные документы
	Исполнитель обязан предоставить заказчику отчет об оказании услуг, отчет о текущем состоянии объекта.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	
	
	

	3.1.1. 
	Срок гарантии на оказанные услуги
	Гарантийный срок на оказываемые услуги – не менее 1 года. Исполнитель во время гарантийного периода восстанавливает повреждения, произошедшие из-за ненадлежащего качества материалов или несоблюдения технологии за свой счёт.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	
	

	4.1.1. 
	Своевременно уведомлять заказчика о необходимости проведения ремонта, а также модернизации или замены оборудования с целью обеспечения его дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормативно-технической документацией.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2. 
	В случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать заказчика о необходимости приостановить использование оборудования по назначению.
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.3. 
	Приобретение и доставка материалов на место оказания услуг производится исполнителем
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.4. 
	Расходы, связанные с транспортировкой до места оказания услуг, а также командировочные расходы несет исполнитель
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc2574_722172039][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке, вместе с приложением в обязательном порядке подтверждающей сметной документации, составленной в соответствии с Техническими требованиями Заказчика.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc2147_2085998403][bookmark: _Toc137024483][bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.
4.1. Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений».


5. Приложения
Приложение №1: Перечень объектов и типовых услуг по техническому обслуживанию на 2027-2031г. 
Приложение №2: Требования к оформлению и составлению расчетов на оказание услуг по программе технического обслуживания энергооборудования, зданий и сооружений.
Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

