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Оказание услуги по проведению лабораторных
испытаний электроустановок 380/220 В
СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области



























Санкт-Петербург, 2026

Техническое задание на оказание услуги 

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СПб РАСЦ
	Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3
	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	4
	ЩСШ
	Щит сборных шин

	5
	ГРЩ
	Главный распределительный щит



2.  НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение лабораторных испытаний электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В состав услуги входят мероприятия, описываемые в разделах 5 ÷ 8.
Целью услуги является лабораторные испытания электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ для выявления в них неисправных или потенциально неисправных узлов и сетей.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Срок оказания услуги по проведению лабораторных испытаний электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. 
Место оказания услуг - г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, к 1, лит. А.


5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

В лабораторные испытания входят:
5.1. Измерение сопротивления изоляции однофазных проводов и кабелей до 1 кВ;
5.2. Измерение сопротивления изоляции трёхфазных проводов и кабелей до 1 кВ;
5.3. Замер сопротивления цепи «фаза-ноль»;
5.3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами;
5.4. Замер сопротивления контура заземления;
5.6. Проверка устройств защитного отключения;
5.7. Замер показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013:
- отклонения напряжения (п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013);
- отклонение частоты (п. 4.2.1 ГОСТ 32144-2013);
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности (п. 4.2.5 ГОСТ 32144-2013);
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности (п. 4.2.5 ГОСТ 32144-2013);
- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (п. 4.2.4 ГОСТ 32144-2013);
- коэффициенты n-ных гармонических составляющих (п. 4.2.4 ГОСТ 32144-2013);
- кратковременная доза фликера (п. 4.2.3 ГОСТ 32144-2013);
- длительная доза фликера (п. 4.2.3).

6. ОБЬЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ
Таблица 1
	№ пп
	Наименование оборудования

	1
	ЩСШ (щит сборных шин)

	2
	ВРУ (вводно-распределительное устройство)

	3
	ГРЩ (главный распределительный щит)

	4
	ККУ-1 (конденсаторная компенсирующая установка)

	5
	ККУ-2 (конденсаторная компенсирующая установка)

	6
	ЩО-1.1 (щит освещения)

	7
	ЩО-1.2 (щит освещения)

	8
	ЩО-1.3 (щит освещения)

	9
	ЩО-1.4 (щит освещения)

	10
	ЩО-1.5 (щит освещения)

	11
	ЩО-1.6 (щит освещения)

	12
	ЩО-1.7 (щит освещения)

	13
	ЩО-1.7/1 (щит освещения)

	14
	ЩО-1.8 (щит освещения)

	15
	ЩО-2.1 (щит освещения)

	16
	ЩО-2.2 (щит освещения)

	17
	ЩО-2.3 (щит освещения)

	18
	ЩО-2.4 (щит освещения)

	19
	ЩО-3.1 (щит освещения)

	20
	ЩО-КПП (щит освещения КПП)

	21
	ЩНО (щит наружного освещения)

	22
	ЩАО-1.1 (щит аварийного освещения)

	23
	ЩАО-1.2 (щит аварийного освещения)

	24
	ЩАО-1.3 (щит аварийного освещения)

	25
	ЩАО-1.4 (щит аварийного освещения)

	26
	ЩАО-1.5 (щит аварийного освещения)

	27
	ЩАО-1.6 (щит аварийного освещения)

	28
	ЩАО-2.1 (щит аварийного освещения)

	29
	ЩАО-2.2 (щит аварийного освещения)

	30
	ЩАО-3.1 (щит аварийного освещения)

	31
	ЩАО-КПП (щит аварийного освещения КПП)

	32
	ЩК-2.1 (щит силовой компьютерный)

	33
	ЩК-2.2/1 (щит силовой компьютерный)

	34
	ЩК-2.2/2 (щит к силовой компьютерный)

	35
	ЩКА-1.АТС (щит силовой компьютерный АТС)

	36
	ЩС-1.7 (щит силовой)

	37
	ЩС-1.7/1 (щит силовой)

	38
	ЩС-1.7/2 (щит силовой)

	39
	ЩС-1.8 (щит силовой)

	40
	ЩС-1.8/1 (щит силовой)

	41
	ЩС-1.9 (щит силовой)

	42
	ЩС-1.10 (щит силовой)

	43
	ЩС-1.11 (щит силовой)

	44
	ЩС-1.11/1 (щит силовой)

	45
	ЩС-1.11/2 (щит силовой)

	46
	ЩС-1.11/3 (щит силовой)

	47
	ЩС-1.12Т (щит силовой)

	48
	ЩС-1.13-Х (щит силовой)

	49
	ЩС-1.14 (щит силовой)

	50
	ЩС-1.16 (щит силовой)

	51
	ЩС-1.17 (щит силовой)

	52
	ЩС-1.17/1 (щит силовой)

	53
	ЩС-1.18 (щит силовой)

	54
	ЩС-1.19 (щит силовой)

	55
	ЩС-1.20 (щит силовой)

	56
	ЩС-1.21 (щит силовой)

	57
	ЩС-1.22 (щит силовой)

	58
	ЩР-1 (щит силовой и освещения)

	59
	ЩС-3.1 (щит силовой)

	60
	ЩС-3.2 Обогрев воронок (щит силовой)

	61
	ЩС-3.ВД (щит силовой вентиляции и дымоудаления)

	62
	ЩС-1.ПН (щит силовой пожарных насосов)

	63
	ЩС фонтана (щит силовой)

	64
	ЩС-3.3/1 (щит силовой)

	65
	ЩС-3.3/2 (щит силовой)

	66
	ЩС-А-1 Security Охрана (щит силовой)

	67
	ЩС-А-2 Server (щит силовой)

	68
	ЩС-А-3 Ehernet (щит силовой)

	69
	ЩР-ТЭ (щит распределительный силовой технического этажа)

	70
	ЩОР-3.1 (щит обогрева решёток силовой)

	71
	ЩОР-3.2 (щит обогрева решёток силовой)

	72
	ЩОР-3.3 (щит обогрева решёток силовой)

	73
	ЩОР-3.4 (щит обогрева решёток силовой)

	74
	Щит бойлера №1 (щит силовой)

	75
	Щит бойлера №2 (щит силовой)

	76
	ЩСН ВРУ (щит собственных нужд ВРУ)

	77
	ВРУ гп 1 (вводно-распределительное устройство)

	78
	ВРУ гп 2 (вводно-распределительное устройство)

	79
	ЩTX-1 (щит силовой)

	80
	ЩТХ-2 (щит силовой)

	81
	ЩС ибп гп (щит силовой)

	82
	ЩС-2гп (щит силовой технологический)

	83
	ЩС-3гп (щит силовой технологический)

	84
	ЩО гп (щит освещения)

	85
	ЩС сс гп (щит силовой)

	86
	ЩCВ гп-1 (щит силовой)

	87
	ЩCВ гп-2 (щит силовой)

	88
	ЩСК гп (щит силовой)

	89
	ЩУОКгп-1 (щит силовой)

	90
	Два контура заземления

	
	




7. ОБЪЁМ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование операций
	Ед. изм.
	Кол-во, шт.

	1
	Измерение сопротивления изоляции однофазных проводов и кабелей до 1 кВ
	линия
	785

	2
	Измерение сопротивления изоляции трёхфазных проводов и кабелей до 1 кВ
	линия
	432

	3
	Замер сопротивления цепи «фаза-ноль»
	токоприёмник
	1172

	4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами
	точка
	1172

	5
	Замер сопротивления контура заземления
	контур
	2

	6
	Проверка устройств защитного отключения
	шт.
	277

	7
	Замер показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013.
	шт.
	8




8.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1. Условия оказания услуг

8.1.1. Исполнитель должен представить:
8.1.1.1. Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора, действующее на время проведения лабораторных испытаний в электроустановках, с приложением разрешённых видов испытаний и измерений;
8.1.1.2. Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения лабораторных испытаний и предоставление соответствующих прав электротехническому персоналу, ответственному за безопасное проведение работ;
8.1.1.3. Копии свидетельств о поверке применяемых при выполнении измерений приборов и оборудования.
8.1.1.4. Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя.

8.1.2. Документы, перечисленные в пп. 8.1.1.1 и 8.1.1.3, должны быть приложены к отчёту о выполнении измерений.
8.1.3. Лабораторные испытания электроустановок необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.
8.1.4. Испытания проводятся с полным или частичным (местным) отключением электроэнергии.
8.1.4.1. В связи с тем, что полное отключение электроэнергии подразумевает остановку производственного процесса в СПб РАСЦ на несколько часов, дату и время проведения испытаний с полным отключением электроэнергии необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 1 месяц;
8.1.4.2. Испытания с частичным (местным) отключением электроэнергии необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 0,5 месяца.
8.1.5. Испытания должны производиться в строгом соответствии с объёмом, определённым техническим заданием.

8.2.  Требования к безопасности

8.2.1. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил безопасного проведения испытаний в действующих электроустановках, за качественное и своевременное проведение испытаний.
8.2.2. Исполнитель в своих действиях руководствуется нормативной и правовой документацией РФ, в том числе:
8.2.2.1. ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);
8.2.2.2. ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок);
8.2.2.3. ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей);
8.2.2.4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;
8.2.2.5. ГОСТ Р 51672 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия»;
8.2.2.6. ГОСТ Р 50571.16 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».
8.2.2.7. ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

8.3.  Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

8.3.1. По окончании испытаний Исполнитель должен предоставить технический отчёт, включающий в себя:
8.3.1.1. Протокол проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой установки;
8.3.1.2. Протокол замера сопротивления контура заземления;
8.3.1.3. Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей;
8.3.1.4. Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – ноль» с характеристиками аппаратов защиты;
8.3.1.5. Протокол проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО);
8.3.1.6. Ведомость дефектов;
8.3.1.7. Заключение.
8.3.2. Отчёты и тому подобные документы Исполнитель должен представить на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях. 



