Оказание услуги по проведению лабораторных

испытаний электроустановок 380/220 В

СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга

и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 2026

Техническое задание на оказание услуги

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СПб РАСЦ | Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3 | ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| 4 | ЩСШ | Щит сборных шин |
| 5 | ГРЩ | Главный распределительный щит |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение лабораторных испытаний электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

В состав услуги входят мероприятия, описываемые в разделах 5 ÷ 8.

Целью услуги является лабораторные испытания электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ для выявления в них неисправных или потенциально неисправных узлов и сетей.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Срок оказания услуги по проведению лабораторных испытаний электроустановок 380/220 В СПб РАСЦ – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора.

Место оказания услуг - г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, к 1, лит. А.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

В лабораторные испытания входят:

  - Измерение сопротивления изоляции однофазных проводов и кабелей до 1 кВ;

  - Измерение сопротивления изоляции трёхфазных проводов и кабелей до 1 кВ;

  - Замер сопротивления цепи «фаза-ноль»;

  - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами;

  - Замер сопротивления контура заземления;

  - Проверка устройств защитного отключения;

  - Замер показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013:

- отклонения напряжения (п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013);

- отклонение частоты (п. 4.2.1 ГОСТ 32144-2013);

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности (п. 4.2.5 ГОСТ 32144-2013);

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности (п. 4.2.5 ГОСТ 32144-2013);

- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (п. 4.2.4 ГОСТ 32144-2013);

- коэффициенты n-ных гармонических составляющих (п. 4.2.4 ГОСТ 32144-2013);

- кратковременная доза фликера (п. 4.2.3 ГОСТ 32144-2013);

- длительная доза фликера (п. 4.2.3).

- ОБЬЕКТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

| № пп | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | ЩСШ (щит сборных шин) |
| 2 | ВРУ (вводно-распределительное устройство) |
| 3 | ГРЩ (главный распределительный щит) |
| 4 | ККУ-1 (конденсаторная компенсирующая установка) |
| 5 | ККУ-2 (конденсаторная компенсирующая установка) |
| 6 | ЩО-1.1 (щит освещения) |
| 7 | ЩО-1.2 (щит освещения) |
| 8 | ЩО-1.3 (щит освещения) |
| 9 | ЩО-1.4 (щит освещения) |
| 10 | ЩО-1.5 (щит освещения) |
| 11 | ЩО-1.6 (щит освещения) |
| 12 | ЩО-1.7 (щит освещения) |
| 13 | ЩО-1.7/1 (щит освещения) |
| 14 | ЩО-1.8 (щит освещения) |
| 15 | ЩО-2.1 (щит освещения) |
| 16 | ЩО-2.2 (щит освещения) |
| 17 | ЩО-2.3 (щит освещения) |
| 18 | ЩО-2.4 (щит освещения) |
| 19 | ЩО-3.1 (щит освещения) |
| 20 | ЩО-КПП (щит освещения КПП) |
| 21 | ЩНО (щит наружного освещения) |
| 22 | ЩАО-1.1 (щит аварийного освещения) |
| 23 | ЩАО-1.2 (щит аварийного освещения) |
| 24 | ЩАО-1.3 (щит аварийного освещения) |
| 25 | ЩАО-1.4 (щит аварийного освещения) |
| 26 | ЩАО-1.5 (щит аварийного освещения) |
| 27 | ЩАО-1.6 (щит аварийного освещения) |
| 28 | ЩАО-2.1 (щит аварийного освещения) |
| 29 | ЩАО-2.2 (щит аварийного освещения) |
| 30 | ЩАО-3.1 (щит аварийного освещения) |
| 31 | ЩАО-КПП (щит аварийного освещения КПП) |
| 32 | ЩК-2.1 (щит силовой компьютерный) |
| 33 | ЩК-2.2/1 (щит силовой компьютерный) |
| 34 | ЩК-2.2/2 (щит к силовой компьютерный) |
| 35 | ЩКА-1.АТС (щит силовой компьютерный АТС) |
| 36 | ЩС-1.7 (щит силовой) |
| 37 | ЩС-1.7/1 (щит силовой) |
| 38 | ЩС-1.7/2 (щит силовой) |
| 39 | ЩС-1.8 (щит силовой) |
| 40 | ЩС-1.8/1 (щит силовой) |
| 41 | ЩС-1.9 (щит силовой) |
| 42 | ЩС-1.10 (щит силовой) |
| 43 | ЩС-1.11 (щит силовой) |
| 44 | ЩС-1.11/1 (щит силовой) |
| 45 | ЩС-1.11/2 (щит силовой) |
| 46 | ЩС-1.11/3 (щит силовой) |
| 47 | ЩС-1.12Т (щит силовой) |
| 48 | ЩС-1.13-Х (щит силовой) |
| 49 | ЩС-1.14 (щит силовой) |
| 50 | ЩС-1.16 (щит силовой) |
| 51 | ЩС-1.17 (щит силовой) |
| 52 | ЩС-1.17/1 (щит силовой) |
| 53 | ЩС-1.18 (щит силовой) |
| 54 | ЩС-1.19 (щит силовой) |
| 55 | ЩС-1.20 (щит силовой) |
| 56 | ЩС-1.21 (щит силовой) |
| 57 | ЩС-1.22 (щит силовой) |
| 58 | ЩР-1 (щит силовой и освещения) |
| 59 | ЩС-3.1 (щит силовой) |
| 60 | ЩС-3.2 Обогрев воронок (щит силовой) |
| 61 | ЩС-3.ВД (щит силовой вентиляции и дымоудаления) |
| 62 | ЩС-1.ПН (щит силовой пожарных насосов) |
| 63 | ЩС фонтана (щит силовой) |
| 64 | ЩС-3.3/1 (щит силовой) |
| 65 | ЩС-3.3/2 (щит силовой) |
| 66 | ЩС-А-1 Security Охрана (щит силовой) |
| 67 | ЩС-А-2 Server (щит силовой) |
| 68 | ЩС-А-3 Ehernet (щит силовой) |
| 69 | ЩР-ТЭ (щит распределительный силовой технического этажа) |
| 70 | ЩОР-3.1 (щит обогрева решёток силовой) |
| 71 | ЩОР-3.2 (щит обогрева решёток силовой) |
| 72 | ЩОР-3.3 (щит обогрева решёток силовой) |
| 73 | ЩОР-3.4 (щит обогрева решёток силовой) |
| 74 | Щит бойлера №1 (щит силовой) |
| 75 | Щит бойлера №2 (щит силовой) |
| 76 | ЩСН ВРУ (щит собственных нужд ВРУ) |
| 77 | ВРУ гп 1 (вводно-распределительное устройство) |
| 78 | ВРУ гп 2 (вводно-распределительное устройство) |
| 79 | ЩTX-1 (щит силовой) |
| 80 | ЩТХ-2 (щит силовой) |
| 81 | ЩС ибп гп (щит силовой) |
| 82 | ЩС-2гп (щит силовой технологический) |
| 83 | ЩС-3гп (щит силовой технологический) |
| 84 | ЩО гп (щит освещения) |
| 85 | ЩС сс гп (щит силовой) |
| 86 | ЩCВ гп-1 (щит силовой) |
| 87 | ЩCВ гп-2 (щит силовой) |
| 88 | ЩСК гп (щит силовой) |
| 89 | ЩУОКгп-1 (щит силовой) |
| 90 | Два контура заземления |

- ОБЪЁМ ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

Таблица 3

| ## № п/п | ## Наименование операций | ## Ед. изм. | ## Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Измерение сопротивления изоляции однофазных проводов и кабелей до 1 кВ | ## линия | 785 |
| ## 2 | ## Измерение сопротивления изоляции трёхфазных проводов и кабелей до 1 кВ | ## линия | 432 |
| ## 3 | ## Замер сопротивления цепи «фаза-ноль» | ## токоприёмник | 1172 |
| ## 4 | ## Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | ## точка | 1172 |
| ## 5 | ## Замер сопротивления контура заземления | ## контур | 2 |
| ## 6 | ## Проверка устройств защитного отключения | ## шт. | 277 |
| ## 7 | ## Замер показателей качества электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. | ## шт. | 8 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Условия оказания услуг

    - Исполнитель должен представить:

      - Свидетельство о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора, действующее на время проведения лабораторных испытаний в электроустановках, с приложением разрешённых видов испытаний и измерений;

      - Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения лабораторных испытаний и предоставление соответствующих прав электротехническому персоналу, ответственному за безопасное проведение работ;

      - Копии свидетельств о поверке применяемых при выполнении измерений приборов и оборудования.

      - Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя.

    - Документы, перечисленные в пп. 8.1.1.1 и 8.1.1.3, должны быть приложены к отчёту о выполнении измерений.

    - Лабораторные испытания электроустановок необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

    - Испытания проводятся с полным или частичным (местным) отключением электроэнергии.

      - В связи с тем, что полное отключение электроэнергии подразумевает остановку производственного процесса в СПб РАСЦ на несколько часов, дату и время проведения испытаний с полным отключением электроэнергии необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 1 месяц;

      - Испытания с частичным (местным) отключением электроэнергии необходимо согласовать с Заказчиком не менее чем за 0,5 месяца.

    - Испытания должны производиться в строгом соответствии с объёмом, определённым техническим заданием.

  - Требования к безопасности

    - Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил безопасного проведения испытаний в действующих электроустановках, за качественное и своевременное проведение испытаний.

    - Исполнитель в своих действиях руководствуется нормативной и правовой документацией РФ, в том числе:

      - ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);

      - ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок);

      - ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей);

      - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

      - ГОСТ Р 51672 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия»;

      - ГОСТ Р 50571.16 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

      - ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг).

    - По окончании испытаний Исполнитель должен предоставить технический отчёт, включающий в себя:

      - Протокол проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой установки;

      - Протокол замера сопротивления контура заземления;

      - Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей;

      - Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза – ноль» с характеристиками аппаратов защиты;

      - Протокол проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО);

      - Ведомость дефектов;

      - Заключение.

    - Отчёты и тому подобные документы Исполнитель должен представить на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях.