Разъяснение №2 
по упрощенной  закупке в электронной форме на ОКПД2 28.25.20.190 Поставка вентилятора дутьевого с электродвигателем для нужд ТЭЦ Депутатский (9201-ЭКСП ПРОД-2027-СахаЭ)

Тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения): Входящий запрос на разъяснение положений документации

Дата поступления запроса о разъяснениях: 28.09.2026 17:20 MCK
Сведения о предмете запроса: Технические показатели

	№ п/п
	Вопрос от участника
	Ответ от организатора закупочной процедуры

	1
	Уважаемая Алина Дмитриевна!

При подготовке технико-коммерческого предложения по лоту № 9201-ЭКСП ПРОД-2027-СахаЭ (ОКПД2 28.25.20.190, вентилятор дутьевой для ТЭЦ Депутатский) просим разъяснить требования к габаритам.

В Технических требованиях для позиции «Вентилятор дутьевой ВДН-12.5 с электродвигателем АИР 250М-6-У1 55 кВт» указаны размеры 615×920×490 мм (В×Д×Г).

Однако, по данным производителей, фактические габариты ВДН-12.5 составляют:

высота — 1892–2070 мм;

длина/ширина — 1745–3060 мм;

глубина — 1875–2238 мм (в зависимости от положения корпуса).

Номер «12,5» в маркировке означает диаметр рабочего колеса — 1250 мм. Только колесо превышает указанную высоту 615 мм, не говоря о корпусе, раме и двигателе.

Просим разъяснить:

На основании какого источника указаны размеры 615×920×490 мм?

Является ли это опечаткой (например, габаритами отдельного узла)?

Какие фактические габариты использовать при подготовке ТКП?

Допускается ли использование фактических габаритов ВДН-12.5 без учёта значений 615×920×490 мм?

При буквальном применении указанных размеров ни один реально существующий ВДН-12.5 не сможет соответствовать требованиям, что делает невозможной корректную подготовку предложений.

Просим внести изменения в документацию либо официально подтвердить, что размеры 615×920×490 мм при оценке применяться не будут.
	В отношении Вашего вопроса в опубликованную Документацию о закупке планируются внести изменения, в связи с чем прошу отслеживать вносимые изменения в Документацию о закупке на сайте электронной торговой площадке АО «РАД» . https://tender.lot-online.ru






Секретарь закупочной комиссии                  	Харбина А.К.И.

