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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество
	Код по ОКПД 2
	Меры по предоставлению национального режима

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Якутская ГРЭС-2

	1. 
	Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц
	шт
	10
	27.12.24.160
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	2. 
	Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312
	шт
	12
	27.12.24.160
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	3. 
	Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT
	шт
	4
	27.12.24.110
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	4. 
	Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р
	шт
	9
	27.12.24.110
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	Якутская теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) филиал ПАО «Якутскэнерго»

	5. 
	Реле промежуточное R4N-2014-23-5220-WT
	шт
	10
	27.12.24.110
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	6. 
	Реле промежуточное RP-407.ALTU 220В 4 перекидных контакта
	шт
	10
	27.12.24.110
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	7. 
	Реле электротепловое токовое РТИ-3355 30-40А
	шт
	8
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	8. 
	Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт
	шт
	4
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	Западные электрические сети (ЗЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго»

	9. 
	Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с
	шт
	2
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	10. 
	Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4
	шт
	6
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	11. 
	Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4
	шт
	6
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	12. 
	Реле максимального тока РТМ-1 5-15А
	шт
	6
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	13. 
	Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект
	шт
	12
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	14. 
	Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40
	шт
	20
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	15. 
	Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3
	шт
	10
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	16. 
	Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3
	шт
	10
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	17. 
	Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт
	шт
	10
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	Каскад Вилюйских ГЭС (КВГЭС) филиал ПАО «Якутскэнерго»

	18. 
	Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 400В УХЛ4
	шт
	4
	27.12.24.120
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	19. 
	Реле промежуточное Finder 55.34.9.24.0040 24В 7А
	шт
	20
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	20. 
	Реле промежуточное РП-23 220В
	шт
	8
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	21. 
	Реле промежуточное РП-25 220В
	шт
	8
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	22. 
	Реле промежуточное ЧЭАЗ 272520057 01 РП-252-УХЛ4 220В 5 замыкающих контактов
	шт
	8
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	23. 
	Реле промежуточное ЭП-41В-33/Б
	шт
	4
	27.12.24.190
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

	24. 
	Реле тока ЧЭАЗ 210810017 01 РТ-81/1 10А 50Гц УХЛ4
	шт
	1
	27.12.24.140
	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Позиции № 1-24 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты подписания договора
	В течение 90 календарных дней с даты подписания договора
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2
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[bookmark: _Toc241593957] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиции № 1-24 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.12.24. Поставка низковольтной аппаратуры (реле) для Центрального и Западного энергорайонов в рамках эксплуатационных расходов.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к техническим и функциональными характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении №1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик в форме Приложения № 1 к Техническим требованиям
	Требуется в составе заявки представить заполненную форму Приложения № 1 к техническим требованиям в части столбцов раздела «Предложения участника», без внесения корректировок в прочие столбцы.
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Позиции №1-4 Таблицы 1.1
	Якутская ГРЭС филиал ПАО "Якутскэнерго", адрес: 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Позиции №5-8 Таблицы 1.1
	Якутская теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) ПАО «Якутскэнерго», адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3.
	
	
	

	
	
	Позиции №9-17 Таблицы 1.1
	Западные электрические сети филиал ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр. Ленинградский, 5/2.
	
	
	

	
	
	Позиции №18-24 Таблицы 1.1
	КВГЭС им. Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский.
	
	
	

	4.2
	Требования к таре, упаковке и сопроводительной документации
	Упаковка для районов Крайнего Севера: Маркировка, тара и упаковка продукции должны строго соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002.
Климатическое исполнение: Поставляемая продукция по условиям хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должна соответствовать категории 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
Тип тары: Для защиты грузов массой до 500 кг должна применяться деревянная транспортная тара (обрешетка), изготовленная в соответствии с ГОСТ 12082-82.
Сопроводительная документация: На каждое грузовое место составляется подробный упаковочный лист с обязательным указанием перечня и количества находящихся в нем товаров. Продукция передается Заказчику в полной комплектности, обеспечивающей ее монтаж и эксплуатацию. В комплекте с продукцией передаются технические паспорта, сертификаты/декларации соответствия, сертификаты качества и иные разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	
	

	3.3. 
	В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2026 года изготовления) и ранее не использованная.
	Согласие с требованием
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Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
	№ п/п
	№ позиции 
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»
	Наименование продукции
	Требования заказчика*
	Предложения участника**

	
	
	
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики
(параметры эквивалентности)
	Наименование продукции
	ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Позиция № 1
	Реле одиночное REL-MR-230AC/21HC AU 1 ПК 230В AC 50Гц
	
	Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN - 230 В AC; Частота сети 50/60 Гц; Типовой входной ток при UN - 3 мА (50 Гц), 2,5 мА (60 Гц); 
Время срабатывания, типовое 3 мс ... 12 мс (Зависит от фаз); Диапазон значений времени возврата, типовой 2 мс ... 9 мс (Зависит от фаз); Сопротивление катушки - 32500 Ω ±15 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях 0,4 Вт.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	2. 
	Позиция № 2
	Реле одиночное REL-MR-24DC/21HC 1 ПК 24В DC 2961312
	
	Ширина - 12,7 мм; Высота - 29 мм; Глубина - 15,7 мм. Входное номинальное напряжение UN -24В DC; Типовой входной ток при UN - 17 мА; Время срабатывания, типовое - 7 мс; Время возврата, типовое - 3 мс; Сопротивление катушки	- 1440 Ω ±10 % (при 20 °C); Мощность потерь при номинальных условиях	- 0,41 Вт.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	3. 
	Позиция № 3
	Реле промежуточное Relpol R4N-2014-23-1220-WT
	
	Реле R4N-2014-23-1220-WT - это промышленные реле (общего назначения). 4 переключающих контакта, Рабочее положение – вертикальное или горизонтальное. Данные реле (R4N) широко применяются в области промышленного сегмента производства, приборостроения, промышленной автоматики, сборки щитового оборудования и т.д. 
Номинальное напряжение 220 В. 
Тип питания обмотки: постоянный. 
Монтаж на контактную колодку Relpol GZT4.
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение 220 В.
Максимальный коммутируемый ток: 6 А.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	4. 
	Позиция № 4
	Реле промежуточное ВНИИР РЭП36-14 УХЛ4 220В 1А 2з+2р
	
	РЭП-36-14 — промежуточное электромагнитное реле, которое предназначено для эксплуатации в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики при коммутации электрических нагрузок. 
Номинальный ток 1А. 
Номинальное напряжение 220 В.
Присоединение проводников: Переднее.
Монтаж реле: на DIN рейку 35мм.
Тип питания обмотки: постоянный ток.
Количество нормально замкнутых контактов - 2 шт.
Количество нормально открытых контактов - 2 шт.
Артикул A8120-77969793
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	5. 
	Позиция № 5
	Реле промежуточное R4N-2014-23-5220-WT
	
	Номинальное/Макс. напряжение контактов: 250V/400V; Номинальный / Макс. пиковый ток: 7А 250VAC / 20А 400VAC; Мин. коммутируемая мощность мВт(мА): 300 (5); Допустимая мощность однофазного двигателя (230VAC): 0.125кВт; Допустимая нагрузка по DC: 7А-24VDC; 0.25A-110VDC; 0.12A-220VDC; Электрическая прочность между открытыми контактами ВAC: 1500; Внешний температурный диапазон AC/DC (градусы Цельсия): –40…+55 / -40…+70; Время вкл/выкл: для AC 10/8мс; для DC 13/3мс; Механическая долговечность AC: 20 000 000/50 000 000 циклов; Электрическая долговечность при ном. нагрузке AC1: 100 000 циклов; Габариты (ДхШхВ): 27,4 Х 21 Х 35,5мм..
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	6. 
	Позиция № 6
	Реле промежуточное RP-407.ALTU 220В 4 перекидных контакта
	
	Ток питания обмотки Переменный  Классификация реле по начальному состоянию  Моностабильное  ,Поляризация    Нейтральное, Номинальное рабочее напряжение,В   220 ,Контактный набор   4 перекл.   Максимальный коммутируемый ток, А  5   ,Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В    250
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	7. 
	Позиция № 7
	Реле электротепловое токовое РТИ-3355 30-40А
	
	Номинальный ток, А: 40 Диапазон уставок реле, А: 30-40 Количество силовых полюсов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 1
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	8. 
	Позиция № 8
	Фотореле IEK LFR20-601-2200-003 ФР 601 230В IP44 (монтажный комплект) 77х63х35мм 10А 2200Вт
	
	Напряжение: 220 В, Max мощность нагрузки: 1100 Вт, Диапазон освещенности срабатывания: от 5 до 50 Люкс, Уличный: да, Номинальный ток: 10 А, Способ монтажа: открытая установка, Исполнение датчика: встроенный
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	9. 
	Позиция № 9
	Реле газовое РГТ-80-201 уставка 0.65м/с
	
	Диаметр проходного сечения, мм 80
Форма фланца Квадратный
Уставка по скорости
потока масла, м/с 0,65
Номер типоисполнения контактов 2 (Сигнальный - 2 замыкающих; Отключающий - 2 замыкающих)
Время срабатывания реле при скорости потока масла, в 1,25 раза превышающей значение уставки не более 0,1 с.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	10. 
	Позиция № 10
	Реле контроля напряжения Меандр РКН-1-1-15М УХЛ4
	
	Способ монтажа	на Din рейку
Потребляемая мощность 4 Вт
Номинальный ток 8 А
Номинальное напряжение АС/DC 24-240В В
Количество фаз	1
Max сечение провода 2.5 мм²
Контактная группа 2 переключающих
Степень защиты световая
Климатическое исполнение УХЛ4
Вес нетто 0.05 кг
Габариты без упаковки 13х93х62 мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	11. 
	Позиция № 11
	Реле контроля напряжения РН-53/60Д 220В 1 замыкающий контакт; 1 размыкающий контакт УХЛ4
	
	Высота	158 мм
Глубина 128 мм
Диапазон измеряемого напряжения №1	15 – 30 В
Диапазон измеряемого напряжения №2	30 – 60 В
Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов 1
Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов 1
Исполнение реле по характеру изменений входной воздействующей величины максимальное
Коэффициент возврата	не менее 0,8
Род тока – переменый частоты 50-60 Гц.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	12. 
	Позиция № 12
	Реле максимального тока РТМ-1 5-15А
	
	Номин. воздушный зазор, мм 30
Номин. уставка тока, А 5-15
Потребляемая мощность, ВА: сердечник втянут заторможен - сердечник втянут- 	
16-26
58-73
Пределы регулирования тока срабатывания, А 4,8-22
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	13. 
	Позиция № 13
	Реле промежуточное РП-23-УХЛ4 220В 5А 4 замыкающих контакта 1 размыкающий контакт универсальный комплект
	
	Номинальное напряжение постоянного оперативного тока, В	220
Число и вид контактов 	4«з» + 1«р»;
Потребляемая мощность при Uном, Вт 6
Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250В в цепи постоянного тока (τ≤0.02с и токе до 2А), Вт 100
Механическая износостойкость, циклов ВО  100000
220 
Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО 10000
Масса, кг 0,825
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	14. 
	Позиция № 14
	Реле промежуточное ЧЭАЗ 270250347 01 РП-25-УХЛ4 220В 5А 4з+1р IP40
	
	Номинальное напряжение переменного оперативного тока, 220
Число и вид контактов	4«з» + 1«р»;
Потребляемая мощность при Uном, ВА 10
Коммутационная способность контактов реле в цепи переменного тока (cosϕ≥0.5 и токе до 5А), В·А 500
Механическая износостойкость, циклов ВО 100000
Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО 10000
Масса, кг 0,825
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	15. 
	Позиция № 15
	Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 0.16А У3
	
	Номинальная сила тока, А 0,16
Количество замыкающих контактов 1
Количество размыкающих контактов 1
Способ присоединения внешних проводов 1 - винт переднее
Степени защиты ІР40
Вид климатического исполнения У3
Максимальный ток контактов, А 5
Габаритные размеры, мм 42х42х94
Масса, кг 0.17
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	16. 
	Позиция № 16
	Реле указательное РЭУ 11-11-1-40 220В 0.1А У3
	
	Номинальная сила тока, А 0,1
Количество замыкающих контактов 1
Количество размыкающих контактов 1
Способ присоединения внешних проводов 1 - винт переднее
Степени защиты ІР40
Вид климатического исполнения У3
Максимальный ток контактов, А 5
Габаритные размеры, мм 42х42х94
Масса, кг 0.17
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	17. 
	Позиция № 17
	Фотореле IEK FR20-602-4400-003 ФР 602 230В IP44 141х78мм 25А, 5500Вт
	
	Род тока Переменный ток (AC)
Номинальный ток 25 А
Макс коммутационная мощность 5500 Вт
Номинальное напряжение 230 В
Количество и вид контактов 1 замыкающий
Порог включения 5-50 (регулируемый) Лк
Задержка включения 16 с (фиксированная)
Задержка выключения 16 с (фиксированная)
Потребляемая мощность	0.45 Вт
Степень защиты – IP IP44
Габариты (Д×В×Г) 78 × 141 × 90 мм
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	18. 
	Позиция № 18
	Реле контроля фаз РКФ-М05-1-15 400В УХЛ4
	ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ Р 51317.4.4-99 ГОСТ Р 51317.4.5-99
	Тип трехфазное 
Диапазон измерения напряжения с, В 280 
Диапазон измерения напряжения по, В 520 
Количество переключающих контактов 2 
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по 560 
Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с 210 
Максимально допустимое время задержки, с 10 
Минимальное регулируемое время задержки, с 0.1 
Функция контроля порядка чередования фаз Да 
Функция обнаружения асимметрии фаз Нет 
Функция обнаружения обрыва фазы Да 
Функция обнаружения перенапряжения Да 
Функция обнаружения пониженного напряжения Да
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	19. 
	Позиция № 19
	Реле промежуточное Finder 55.34.9.24.0040 24В 7А
	ГОСТ IEC 61810-1-2013
	Ток питания обмотки Постоянный 
Классификация реле по начальному состоянию Моностабильное 
Поляризация Нейтральное 
Количество обмоток 1 
Сопротивление обмотки, Ом  600 
Номинальное рабочее напряжение, В 24 
Контактный набор 4 перекл. 
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В 24 
Максимальный коммутируемый ток 7А 
Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В 250
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	20. 
	Позиция № 20
	Реле промежуточное РП-23 220В
	ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69
	Тип РЕЛЕ РП23
Тип реле Промежуточные вспомогательные постоянного тока
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
Номинальный ток 5 А
Номинальное напряжение рабочее  220 В
Сочетание контактов 3"З"+2"Р"
Присоединение УН.КОМПЛ.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	21. 
	Позиция № 21
	Реле промежуточное РП-25 220В
	ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69
	Тип РЕЛЕ РП23
Тип реле Промежуточные вспомогательные переменного тока
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
Номинальный ток 5 А
Номинальное напряжение рабочее, В 220 В
Сочетание контактов 3"З"+2"Р"
Присоединение УН.КОМПЛ.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	22. 
	Позиция № 22
	Реле промежуточное ЧЭАЗ 272520057 01 РП-252-УХЛ4 220В 5 замыкающих контактов
	ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69
	Тип РЕЛЕ РП252
Тип реле Промежуточное с выдержкой времени при отпускании
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
Род тока Постоянный
Номинальное напряжение рабочее, В 220 В
Сочетание контактов 5"З"
Присоединение УН.КОМПЛ.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	23. 
	Позиция № 23
	Реле промежуточное ЭП-41В-33/Б
	ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69
	Контактная группа (конфигурация) 3 перекидных контакта
Номинальный ток 8 А
Номинальное напряжение катушки 220 В
Тип монтажа винтовой
Материал корпуса металл
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.

	24. 
	Позиция № 24
	Реле тока ЧЭАЗ 210810017 01 РТ-81/1 10А 50Гц УХЛ4
	ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 14255-69
	Тип РЕЛЕ РТ-81
Тип реле Максимального тока с зависимой выдержкой времени
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4
Номинальный ток, 10 А
Сочетание контактов 1"З"/1"Р"
Присоединение УН.КОМПЛ.
	Способ подтверждения: указание наименования продукции
	Способ подтверждения: указание ГОСТа
	Способ подтверждения: указание технических характеристик.


* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. 
Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.
** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.
