


















ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[bookmark: _GoBack]ОКПД2 42.91.20.130 Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.




Обозначения и сокращения

	Заказчик 
	- АО «Богучанская ГЭС»

	Генеральный подрядчик
	- АО «Гидроремонт-ВКК»

	Субподрядчик
	- ИП Крамаренко Алексей Александрович  

	БоГЭС
	- Богучанская гидравлическая электрическая станция

	ТТ
	- технические требования

	ГТС
	- гидротехнические сооружения

	БП
	- бетонная плотина

	ГА
	- гидроагрегат

	ТВ
	-напорный турбинный водовод

	СК
	- спиральная камера

	ОТ
	- отсасывающая труба гидроагрегата

	АКП
	- антикоррозийное покрытие

	ГМО
	- гидромеханическое оборудование

	АРЗ
	- аварийно-ремонтный затвор

	РЗ
	- ремонтный затвор

	НБ
	- нижний бьеф

	ВБ
	- верхний бьеф

	РД
	- рабочая документация

	КР
	- капитальный ремонт

	ПТЭ
	- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

	СРО
	- саморегулирующая организация





1. Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54646397][bookmark: _Toc46743506]Наименование выполняемых работ
Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.
1.2. [bookmark: _Toc46743507_Копия_1][bookmark: _Toc54646398_Копия_1]Цель выполнения работ
Исполнение обязательств по Договору № 14937-26-ПЭГ-СШФ/под-26 от 19.05.2026 (оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, техническому обслуживанию производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС), заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».
Необходимо  выполнить текущий ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки горизонтального участка турбинного водовода и спиральной камеры гидроагрегата №6 для восстановления его основных технических параметров (участок №1 - горизонтальная часть водовода и участок №2 – спиральная камера гидроагрегата).
1.3. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54646399]Существующее положение 
Антикоррозийное покрытие облицовки турбинного водовода и спиральной камеры гидроагрегата имеет многочисленные повреждения, вокруг которых, формируются очаги коррозии металла.
Основание для выполнения работ:
· Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
· «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утверждённых приказом Министерством энергетики  РФ №1070 от 04.10.2022г;
· Рабочие чертежи №12081-22-ПЭГ «Ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки напорного водовода  и спиральной камеры гидроагрегата Богучанской ГЭС».
Обязательства Генерального Подрядчика
- Генеральный подрядчик предоставляет Субподрядчику право доступа к необходимой рабочей и исполнительной документации, находящейся в техническом архиве производственно-технической службы Заказчика:
1. Общие рекомендации по антикоррозийной защите турбинного водовода Богучанской ГЭС при помощи систем лакокрасочных покрытий.
2. Рабочие чертежи  170 ЯЮ 1105430ВО (ТВ ГА).
3. Рабочие чертежи комплекта  №12081-22-ПЭГ «Ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки напорного водовода и спиральной камеры гидроагрегатов Богучанской ГЭС».
4. Спецификация на металлические элементы комплекта лесов ЛХ-60.

- Предоставляет в согласованный отрезок времени возможность выполнения работ по текущему ремонту АКП металлической облицовки горизонтального участка напорного водовода и спиральной камеры гидроагрегата (участков №1 и №2).
- Обеспечивает безопасные проходы к месту выполнения работ.
- Обеспечивает место производства работ точкой подключения к системе освещения на 12в и точкой подключения к централизованной системе снабжения сжатым воздухом на отметке 133,95 здания ГЭС
- По предварительной заявке Субподрядчика Генеральный подрядчик предоставляет точки электроснабжения на период выполнения ремонтных работ в проходе к люку в спиральную камеру (помещение А2-05).

[bookmark: _Toc54646400]Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование работ

	Расположение объекта 
(место производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.
	
Красноярский край, Кежемский муниципальный округ, Богучанская ГЭС

	Турбинный водовод гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС
Бетонная плотина инв. № 131000003
Здание ГЭС инв. № 131000008
	Выполнение работ по текущему ремонту АКП металлической облицовки ТВ и СК (участков №1 и №2) не должно нарушать технологический режим выполнения работ по капитальному ремонту ГА. 
Мероприятия, обеспечивающие данное положение, в обязательном порядке должны быть разработаны в проекте производства работ.


1.4. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54646401][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Субподрядчиком на этапе исполнения договора).
[bookmark: _Hlk48209761]Наличие оборудования, материалов, инструмента необходимого для выполнения ремонтных работ по АКП облицовки водовода и спиральной камеры гидроагрегата поставляются Субподрядчиком.
2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54646404]Требования к объёмам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc54646405]Требования к видам и объёмам работ
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54646406]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.

	1.1.
	Разработать проект производства работ по текущему ремонту АКП ТВ и СК ГА №6 (участков №1 и №2).
	усл. ед
	1

	1.2.
	Выполнить текущий ремонт АКП металлической облицовки ТВ и СК ГА №6 (участков №1 и №2).
- Выполнить устройство/разборку лесов ЛХ-60 высотой до 10 м – 2600 м2.
	м2
	2032


2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc54646408][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ *
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.
	Дата заключения Договора
	03.12.2026


[bookmark: _Toc46743510]* Сроки выполнения работ по ремонту АКП металлической облицовки горизонтального участка напорного водовода и спиральной камеры гидроагрегата (участков №1 и №2) совмещены со сроками выполнения капитального ремонта гидроагрегата №6 в 2026 году  -  с 05 октября по 03 декабря и конкретизируются при составлении графика выполнения капитального ремонта гидроагрегата.





2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc54646410]Требования к качеству работ
Таблица 4. Требования к качеству работ 
Наименование работ (позиции № 1, 2 Таблицы 2): Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	Работы по текущему ремонту АКП м/к облицовки ТВ ГА выполнять в соответствии с требованиями: 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,
- РД ГМ-01-02 «Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений»,
- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»,
- СП 72.13330.2016. «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы,
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

	1.2. 
	Требования к организации работ

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала  Субподрядчика
	1. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика выполняются в соответствии с «Порядком производства работ с повышенной опасностью на объектах АО «Богучанская ГЭС» и «Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС» (Приложение 1).
2. Субподрядчик должен согласовать с Генеральным подрядчиком и Заказчиком проект производства работ не менее чем за месяц до начала работ на объекте. В составе ППР в обязательном порядке должен быть календарный график выполнения работ.
3. Источник электроснабжения - Субподрядчик использует предоставленную Генеральным подрядчиком точку подключения в проходе к люку в спиральную камеру (помещение А2-05). Заказчик также предоставляет точку подключения к системе централизованного снабжения сжатым воздухом для работы пневмоинструмента на отметке 133,95 здания ГЭС (помещение А2-05, Р=0,8 Мпа). 
При необходимости Субподрядчик может осуществлять подачу сжатого воздуха от собственных мобильных устройств, место установки которых должно быть согласовано с Генеральным подрядчиком.
4. Подача (вынос) всех материалов (мусора) и оборудования осуществляется с мостового перехода здания ГЭС через аварийные выхода в витражах АС №3 и №6 на подгенераторный этаж, с подгенераторного этажа через грузовой люк с помощью ручной лебёдки на отметку 133,95, далее вручную через люк-лаз в спиральную камеру гидроагрегата. Другие варианты подачи материалов и оборудования к месту выполнения работ должны быть в обязательном варианте согласованы с Заказчиком.
4. Место расположения мобильных бытовых помещений Субподрядчика согласовывается с Генеральным подрядчиком.
5. Производственный контроль качества выполняемых работ выполняется Генеральным подрядчиком с проведением входного контроля применяемых материалов.
6.  Пооперационный контроль выполнения работ осуществляется Генеральным Подрядчиком.
7.  Место производства работ передаётся Субподрядчику и принимается после окончания работ Генеральным Подрядчиком по Актам приёма-сдачи.

	1.2.2. 
	Требования к разработке и согласованию проекта производства работ
	Разработать проект производства работ по текущему ремонту АКП ТВ и СК ГА №6 (участков №1 и №2).

	1.2.3. 
	Требования к организации работ
	1. При выполнении работ руководствоваться - «Общие рекомендации по антикоррозийной защите турбинного водовода Богучанской ГЭС при помощи систем лакокрасочных покрытий», выданным АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
2. Выбор способа подготовки поверхности под окраску должен минимизировать влияние выполнения работ на технологическое оборудование гидроагрегата. Рекомендуется к применению гидроабразивный метод очистки металлической поверхности.
3. Мероприятия по обеспечению условий для совмещённого выполнения работ по ремонту АКП металлической облицовки проточного тракта и капитального ремонта электротехнического и гидромеханического оборудования гидроагрегата в обязательном порядке должны быть разработаны Субподрядчиком в проекте производства. 
4. Ремонтные работы выполнять в соответствии с требованиями рабочего чертежа №12081-22-ПЭГ «Ремонт антикоррозийного покрытия металлической облицовки напорного водовода и спиральной камеры гидроагрегатов Богучанской ГЭС». 
5. Для выполнения работ Генеральный Подрядчик предоставляет Субподрядчику комплект хомутовых лесов ЛХ-60 с настилом (спецификация металлических элементов лесов ЛХ-60). Данный комплект хомутовых лесов с настилом передаётся Субподрядчику и принимается по окончанию работ Генеральным подрядчиком по Актам приёма-передачи.
6. Подрядчик должен обеспечить отвод профильтровавшейся воды  на месте производства работ. 
Генеральный Подрядчик должен организовать круглосуточную работу на объекте для максимального сокращения времени на производство ремонтных работ по АКП металлической облицовки НВ  и СК ГА (участков №1 и №2).

	1.3. 
	Требования к контролю качества работ

	1.3.1. 
	Требования к контролю работ
	Заказчик и Генеральный подрядчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. Все используемые материалы должны быть новыми, ранее не использовавшиеся. Материалы, используемые в процессе производства работ должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты качества (комплектность сопроводительной документации проверяется при входном контроле). Вся документация должна быть предоставлена на русском языке и соответствовать Российским стандартам.

	1.4. 
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.4.1. 
	Требования к Субподрядной организации, привлекаемой к выполнению работ
	Опыт выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота по виду, подтвердить референс-листом.
Наличие выписки из реестра региональной СРО, в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», подтверждающей членство организации в СРО в соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.
Для выполнения работ, соответствующих данному ТТ, необходимо предоставить свидетельство о допуске к их выполнению, выданное СРО (п. 12.3 и 12.12  раздела III приказа министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).
Наличие оборудования, необходимого для выполнения ремонтных работ по АКП облицовки водовода и спиральной камеры гидроагрегата.
Наличие лицензии МЧС на выполнение работ по огнезащите пиломатериалов, используемых на устройство настила лесов.
Субподрядчик обязан:
- соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
 - направлять на объекты Богучанской ГЭС работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

	1.5. 
	Требования к безопасности работ и охране труда

	1.5.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	1. Допуск персонала Субподрядчика на территорию работ осуществляется после:
- проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением, о занимаемой должности и сроках трудоустройства, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации / уполномоченным лицом в СОТ);
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
2. После подписания договора, но не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ Субподрядчик предоставляет Генеральному Подрядчику:
- список (утверждённый распорядительным документом) инженерно-технических специалистов, прошедших поверку знаний в соответствии с требованиями регламентирующих документов, имеющих удостоверения установленной формы и обеспечивающих в процессе выполнения работ:
- копию Приказа о назначении ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;
- список (утверждённый распорядительным документом) ответственных лиц при работах по наряду-допуску и распоряжению, при выполнении специальных работ (по шаблону Заказчика).
3. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на предприятии Заказчика является обязательным для персонала Субподрядчика и должен строго выполняться.
4. При выполнении работ необходимо обеспечить безопасность зданий, сооружений, оборудования и работников АО «Богучанская ГЭС», находящихся в зоне производства работ.
5. При выполнении Работ Субподрядчику необходимо:
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность персонала Генерального Подрядчика и Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.
Генеральный Подрядчик обеспечивает безопасные проходы к месту выполнения работ.
Обеспечивает место производства работ точкой подключения к системе освещения на 12в и точкой подключения к централизованной системе снабжения сжатым воздухом на отметке 133,95 здания ГЭС.
По предварительной заявке Субподрядчика Генеральный Подрядчик предоставляет точки электроснабжения на период выполнения ремонтных работ в проходе к люку в спиральную камеру (помещение А2-05).
Предоставляет в согласованный отрезок времени возможность выполнения работ по текущему ремонту АКП металлической облицовки горизонтального участка напорного водовода и спиральной камеры гидроагрегата (участков №1 и №2).
Наличие исправных средств защиты, на которые имеется техническая документация (инструкции, сертификаты качества).

	1.5.2. 
	Требования к  экологической безопасности
	Субподрядчик на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды.
(Приложение №2 к настоящим ТТ).

	2. 
	Требования к результатам работ

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ

	2.1.1. 
	Результат работ
	Выполнение работ по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта.
Весь комплекс выполненных работ принимается Генеральным Подрядчиком по Акту сдачи-приёмки с уточнением фактически выполненных работ.

	2.2. 
	Требования к оформлению документации

	2.2.1. 
	Требования отчётной документации
	1. По окончанию работ Субподрядчик передаёт Генеральному Подрядчику исполнительную документацию на выполненные работы в 2 (двух) подлинных экземплярах на бумажном носителе. Перечень исполнительной документации согласовывается с Заказчиком перед началом работ.
2. Весь комплекс выполненных работ принимается Заказчиком по Акту сдачи-приёмки с уточнением фактически выполненных работ.
3. По окончанию работ по разборке лесов Субподрядчик передаёт по Акту приёма-передачи комплект закупленных им хомутовых лесов ЛХ-60 с настилом.

	3. 
	Требования к ответственности

	3.1.1. 
	Требования об ответственности Субподрядчика за недостатки
	Все замечания, указания, предъявленные Генеральному Подрядчику со стороны Заказчика по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Генеральным Подрядчиком сроки за счёт собственных средств Субподрядчика. 

	4. 
	Требования о сроках гарантии

	4.1.1. 
	Требования к срокам и гарантии
	Субподрядчик гарантирует выполнить работы по текущему ремонту антикоррозийного покрытия металлической облицовки турбинного водовода гидроагрегата Г6 Богучанской ГЭС в период его капитального ремонта в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. Сроки выполнения работ по Договору могут быть уточнены при его оформлении.
Подрядчик должен организовать круглосуточную работу на объекте для максимального сокращения времени на производство ремонтных работ по АКП металлической облицовки НВ  и СК ГА (участков №1 и №2).
Срок гарантии на результаты работ – 5 лет.
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3. [bookmark: _Toc54643137][bookmark: _Toc54618151][bookmark: _Toc54279844]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора
4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

5. [bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения
Приложение №1. «Положение об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС».
Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».
Приложение №3. «Требования к составлению и оформлению ценообразующей документации на работы по ремонтам и техническому обслуживанию».
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