Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.14.11.122 Поставка регулятора давления газа (первая и вторая ступени редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 и РДБК1-50-25 для нужд филиала ПЭС «Уренгой»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение [Опциональный раздел]	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) [Опциональный раздел]	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.1.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	7

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5.	Приложения	15

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГРПШ | – газорегуляторный пункт шкафной |
| --- | --- |
| КОФ | – комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок |
| МТР | – материально-технические ресурсы |
| НД | – нормативная документация |
| ТТ | – технические требования |
| КИПиА | – контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| DN | – номинальный диаметр |
| PN | – номинальное давление |
| ГОСТ | – межгосударственный стандарт |

Наименование закупаемой продукции

Поставка регулятора давления газа (первая и вторая ступени редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 и РДБК1-50-25 для нужд филиала ПЭС «Уренгой»

Цель использования закупаемой продукции

Редуцирование давления природного газа с 2,5 МПа до 0,6 МПа и автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от расхода газа для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения водогрейного котла наружного размещения Teplofor Lextop DND1800 с горелкой FAG 220/PM 1 филиала ПЭС «Уренгой».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» | 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16, филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» | Котел водогрейный наружного размещения Teplofor Lextop DND1800 с горелкой FAG 220/PM 1 | - |

Иные требования и сведения общего характера

Иные требования отсутствуют

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка продукции до места поставки, включая погрузо-разгрузочные работы | Услуга | 1 |
|  | Заводская настройка регулятора на рабочее выходное давление с проверкой устойчивости регулирования и оформлением режимной карты | Услуга | 1 |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Регулятор давления газа (первая ступень редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 с ответными фланцами, крепежа и прокладок (КОФ), в том числе ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, крепеж и прокладки | компл. | 1 |
|  | Регулятор давления газа (вторая ступень редуцирования) РДБК1-50-25 с ответными фланцами, крепежа и прокладок (КОФ), в том числе ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, крепеж и прокладки | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Начало реализации договора: С момента подписания договора

Окончание поставки: не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

- Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доставка продукции и заводская настройка регулятора | с момента заключения Договора | не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора |

- Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка регуляторов давления газа | с момента заключения Договора | не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (Таблицы 2.1 / 2.2):

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общие требования к поставляемым МТР |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемое оборудование | Оборудование поставляется новое, ранее не эксплуатировавшееся, в заводской упаковке, с паспортом, руководством по эксплуатации и монтажу на русском языке и сертификатами соответствия. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Регулятор давления газа Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 | Регулятор давления газа пилотный, прямоточный, со сбалансированным клапаном и мягким уплотнением затвора; модель (серия): Tartarini FL-BP; пилот (устройство задания давления): PS/79; номинальный диаметр DN 50, класс фланцев PN 25; рабочее входное давление 2,5 МПа; максимальное допустимое входное давление — не менее 2,5 МПа (25 бар); работа при рабочем входном давлении 2,5 МПа в исполнении PN 25 должна быть письменно подтверждена изготовителем (заводским письмом или указанием в паспорте изделия); при отсутствии такого подтверждения поставке подлежит исполнение с классом давления ANSI 300/ANSI 600 (PS до 100 бар); диапазон настройки выходного давления — перекрывающий 0,6 МПа (по паспорту пилота PS/79 — от 0,5 до 3,0 бар, диапазон настройки регулятора — от 0,01 до 8 бар); настроенное (рабочее) выходное давление 0,6 МПа; расчетный расход природного газа — не менее 250 нм3/ч; рабочий диапазон регулирования — от 45 до 250 нм3/ч (по горелке FAG 220/PM 1: от 47,26 до 230,28 нм3/ч); пропускная способность при полностью открытом затворе (по паспортной методике, вход 2,5 МПа, выход 0,6 МПа) — не менее 30 000 ст.м3/ч (коэффициент пропускной способности Cg — не менее 2300); устойчивое регулирование при минимальном расходе (не более 20 % от номинального) — подтверждается заводской настройкой; класс точности регулирования (AC) — не хуже ±2,5 %; превышение выходного давления при нулевом расходе (SG) — не более +5 % от настроенного выходного давления; минимальный рабочий перепад давления на регуляторе — не более 0,2 бар; предохранительно-запорный клапан в состав поставки не входит и настоящими техническими требованиями не предусмотрен; температура рабочей среды — от минус 20 до плюс 60 °С; температура окружающей среды — от минус 40 до плюс 80 °С; присоединение фланцевое, фланцы по ГОСТ 33259-2015, PN 25, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80; материал корпуса — углеродистая сталь; уплотнение затвора — NBR или FKM, стойкое к природному газу; мембрана — армированная резина NBR+ПВХ; масса — не более 60 кг; габаритные размеры — не более 510 x 254 x 335 мм (строительная длина x высота x ширина); допускается поставка аналога с характеристиками не хуже указанных, при обязательном наличии пилота и подтверждении устойчивого регулирования в заданном диапазоне расходов. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Регулятор давления газа РДБК1-50-25 | Регулятор давления газа прямого действия с мембранным управлением и встроенным пилотом (регулятором управления); модель: РДБК1-50-25 — диаметр седла 25 мм (или аналог); номинальный диаметр DN 50, класс фланцев PN 16; рабочее входное давление 0,6 МПа; максимальное входное давление — не менее 1,2 МПа; диапазон настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа (с седлом 25 мм); настроенное (рабочее) выходное давление 0,036 МПа (36 кПа); уставка 36 кПа принята по проекту и находится в пределах диапазона настройки; расчетный расход природного газа — не менее 250 нм3/ч; рабочий диапазон регулирования — от 45 до 250 нм3/ч (по горелке FAG 220/PM 1: от 47,26 до 230,28 нм3/ч); пропускная способность при перепаде давления 0,1 МПа по газу плотностью 0,72 кг/м3 — не менее 205 м3/ч (с седлом 25 мм); уставка 36 кПа не должна превышаться: превышение выходного давления при нулевом расходе (SG) и точность поддержания должны обеспечивать давление перед газовым мультиблоком горелки не более 360 мбар (36 кПа) — максимального рабочего давления мультиблока Dungs MB-DLE 420 B01 S50; настройка регулятора на объекте выполняется с учетом этого ограничения; устойчивое регулирование при минимальном расходе (не более 20 % от номинального) — подтверждается заводской настройкой; неравномерность регулирования выходного давления — не более ±10 %; зона пропорциональности — не более 20 % от выходного давления; зона нечувствительности — не более 2,5 % от выходного давления; предохранительно-запорный клапан в состав поставки не входит и настоящими техническими требованиями не предусмотрен; температура рабочей среды и окружающего воздуха — от минус 45 до плюс 40 °С (климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69); присоединение фланцевое, фланцы по ГОСТ 12815-80 и ГОСТ 33259-2015, PN 16, исполнение 1; материал корпуса — чугун или сталь; мембрана — маслобензостойкая резина; уплотнение затвора — резина или фторопласт; герметичность затвора — класс «А» по ГОСТ 9544-2015; масса — не более 39 кг; габаритные размеры — не более 230 x 466 x 278 мм (строительная длина x высота x ширина); допускается поставка аналога с характеристиками не хуже указанных, при обязательном подтверждении устойчивого регулирования в заданном диапазоне расходов. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок (КОФ) | Ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с присоединительными размерами регулятора, крепеж (болты, гайки, шайбы) и прокладки из материала, стойкого к природному газу. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования безопасности | Соответствие ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Герметичность затвора — не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-2015. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция и материалы | Регулятор пилотный, прямоточный, со сбалансированным клапаном и мягким уплотнением затвора. Корпус и фланцы — углеродистая сталь; уплотнение затвора — маслобензостойкая резина (NBR) или фторкаучук (FKM); мембрана — армированная резина NBR + поливинилхлорид, стойкая к природному газу по ГОСТ 5542-2014. Импульсные трубопроводы присоединяются через резьбовые соединения 1/4" NPT внутренние. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | Климатическое исполнение УХЛ1 (допускается У2) по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха — от минус 40 до плюс 80 °С (низкотемпературное исполнение по паспорту изготовителя). | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16, филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика» |  |  |  |
|  | Упаковка и маркировка | Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключающей порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. Продукция поставляется в собранном виде с транспортировочными заглушками. Упаковка — европоддон. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условия эксплуатации | В соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки), но не более 36 месяцев с даты поставки продукции. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке; сертификаты соответствия; протокол заводской настройки регулятора и режимную карту; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы № 1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Цена продукции | Цена продукции должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке, в том числе стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки до места поставки, погрузо-разгрузочных работ, страхования, заводской настройки, а также все налоги и сборы. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Прочие требования к МТР |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Заводская настройка регулятора | Заводская настройка регулятора на рабочее выходное давление с проверкой устойчивости регулирования и оформлением режимной карты. Протокол заводской настройки предоставляется вместе с продукцией. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при поставке норм и правил нормативно-технических документов | ГОСТ 33259-2015 — фланцы арматуры; ГОСТ 12815-80 — фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов; ГОСТ 15150-69 — машины, приборы и другие технические изделия, исполнения для различных климатических районов; ГОСТ 5542-2014 — газы горючие природные; ГОСТ 9544-2015 — арматура трубопроводная, герметичность затворов. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обязательства Поставщика | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемой продукции требованиям настоящих технических требований, предоставить полный комплект документации и обеспечить возможность проведения шефналадки по дополнительному соглашению сторон. | Согласие с требованием | ### Предоставление подтверждающего документа |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В целях обоснования стоимости заявки участник представляет:

Коммерческое предложение (КП) по установленной форме с указанием:

      - стоимости поставляемых МТР (по перечню (спецификации));

      - сроков и условий поставки МТР;

- В случае, если стоимость поставляемых МТР в спецификации участника отличается от значений, использованных в обосновании начальной (максимальной) цены договора, участник вправе представить свою спецификацию с обоснованием стоимости.

заполненный перечень (спецификацию) поставляемых МТР по установленной форме.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1 Стоимость поставляемых МТР по перечню (спецификации) в договоре указывается из заявки (КП) «Победителя» и фиксируется на весь срок поставки.

4.2 Перечень (спецификация) поставляемых МТР оформляется в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящим техническим требованиям.

Приложения

Приложение 1 – перечень (спецификация) поставляемых МТР.

Приложение 1

| Спецификация поставляемых МТР (Приложение 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления газа (первая ступень редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 | компл. | 1 | - | - |
| 2 | Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок (КОФ) | компл. | 1 | - | - |