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[bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
[bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения
	ГРПШ
	– газорегуляторный пункт шкафной

	КОФ
	– комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок

	МТР
	– материально-технические ресурсы

	НД
	– нормативная документация

	ТТ
	– технические требования

	КИПиА
	– контрольно-измерительные приборы и автоматика

	DN
	– номинальный диаметр

	PN
	– номинальное давление

	ГОСТ
	– межгосударственный стандарт




[bookmark: _Toc46743506]

[bookmark: _Toc54970176]Наименование закупаемой продукции
Поставка регулятора давления газа (первая и вторая ступени редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 и РДБК1-50-25 для нужд филиала ПЭС «Уренгой»
[bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc54970177]Цель использования закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc54970178][bookmark: _Toc54646399]Редуцирование давления природного газа с 2,5 МПа до 0,6 МПа и автоматическое поддержание заданного выходного давления независимо от расхода газа для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения водогрейного котла наружного размещения Teplofor Lextop DND1800 с горелкой FAG 220/PM 1 филиала ПЭС «Уренгой».
[bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика»
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16, филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика»
	Котел водогрейный наружного размещения Teplofor Lextop DND1800 с горелкой FAG 220/PM 1
	-


[bookmark: _Toc54970181][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]Иные требования и сведения общего характера
Иные требования отсутствуют
[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
[bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
[bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc54970185]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка продукции до места поставки, включая погрузо-разгрузочные работы
	Услуга
	1

	2. 
	Заводская настройка регулятора на рабочее выходное давление с проверкой устойчивости регулирования и оформлением режимной карты
	Услуга
	1




[bookmark: _Toc54970186][bookmark: _Toc51955658]Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемых МТР 
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Регулятор давления газа (первая ступень редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79 с ответными фланцами, крепежа и прокладок (КОФ), в том числе ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, крепеж и прокладки
	компл.
	1

	2. 
	Регулятор давления газа (вторая ступень редуцирования) РДБК1-50-25 с ответными фланцами, крепежа и прокладок (КОФ), в том числе ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015, крепеж и прокладки
	компл.
	1



0. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc54970187]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
Начало реализации договора: С момента подписания договора
Окончание поставки: не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания договора.
[bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	[bookmark: _Toc46743511]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доставка продукции и заводская настройка регулятора
	с момента заключения Договора
	не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора



[bookmark: _Toc54970189]Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР 
	№ п/п
	Наименование продукции / (партии продукции)
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Поставка регуляторов давления газа
	с момента заключения Договора
	не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора
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[bookmark: _Toc50125131]
[bookmark: _Toc54970190][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54970191]Требования к качеству продукции
Таблица 4. Требования к качеству продукции 

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг) (Таблицы 2.1 / 2.2): 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Общие требования к поставляемым МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Поставляемое оборудование
	Оборудование поставляется новое, ранее не эксплуатировавшееся, в заводской упаковке, с паспортом, руководством по эксплуатации и монтажу на русском языке и сертификатами соответствия.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Регулятор давления газа Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79
	Регулятор давления газа пилотный, прямоточный, со сбалансированным клапаном и мягким уплотнением затвора;
модель (серия): Tartarini FL-BP; пилот (устройство задания давления): PS/79;
номинальный диаметр DN 50, класс фланцев PN 25;
рабочее входное давление 2,5 МПа; максимальное допустимое входное давление — не менее 2,5 МПа (25 бар); работа при рабочем входном давлении 2,5 МПа в исполнении PN 25 должна быть письменно подтверждена изготовителем (заводским письмом или указанием в паспорте изделия); при отсутствии такого подтверждения поставке подлежит исполнение с классом давления ANSI 300/ANSI 600 (PS до 100 бар);
диапазон настройки выходного давления — перекрывающий 0,6 МПа (по паспорту пилота PS/79 — от 0,5 до 3,0 бар, диапазон настройки регулятора — от 0,01 до 8 бар); настроенное (рабочее) выходное давление 0,6 МПа;
расчетный расход природного газа — не менее 250 нм3/ч; рабочий диапазон регулирования — от 45 до 250 нм3/ч (по горелке FAG 220/PM 1: от 47,26 до 230,28 нм3/ч);
пропускная способность при полностью открытом затворе (по паспортной методике, вход 2,5 МПа, выход 0,6 МПа) — не менее 30 000 ст.м3/ч (коэффициент пропускной способности Cg — не менее 2300);
устойчивое регулирование при минимальном расходе (не более 20 % от номинального) — подтверждается заводской настройкой;
класс точности регулирования (AC) — не хуже ±2,5 %; превышение выходного давления при нулевом расходе (SG) — не более +5 % от настроенного выходного давления;
минимальный рабочий перепад давления на регуляторе — не более 0,2 бар;
предохранительно-запорный клапан в состав поставки не входит и настоящими техническими требованиями не предусмотрен;
температура рабочей среды — от минус 20 до плюс 60 °С; температура окружающей среды — от минус 40 до плюс 80 °С;
присоединение фланцевое, фланцы по ГОСТ 33259-2015, PN 25, исполнение 1 по ГОСТ 12815-80;
материал корпуса — углеродистая сталь; уплотнение затвора — NBR или FKM, стойкое к природному газу; мембрана — армированная резина NBR+ПВХ;
масса — не более 60 кг; габаритные размеры — не более 510 x 254 x 335 мм (строительная длина x высота x ширина);
допускается поставка аналога с характеристиками не хуже указанных, при обязательном наличии пилота и подтверждении устойчивого регулирования в заданном диапазоне расходов.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	2.1.2. [bookmark: _GoBack]
		Регулятор давления газа РДБК1-50-25
	Регулятор давления газа прямого действия с мембранным управлением и встроенным пилотом (регулятором управления);
модель: РДБК1-50-25 — диаметр седла 25 мм (или аналог);
номинальный диаметр DN 50, класс фланцев PN 16;
рабочее входное давление 0,6 МПа; максимальное входное давление — не менее 1,2 МПа;
диапазон настройки выходного давления от 0,001 до 0,06 МПа (с седлом 25 мм); настроенное (рабочее) выходное давление 0,036 МПа (36 кПа); уставка 36 кПа принята по проекту и находится в пределах диапазона настройки;
расчетный расход природного газа — не менее 250 нм3/ч; рабочий диапазон регулирования — от 45 до 250 нм3/ч (по горелке FAG 220/PM 1: от 47,26 до 230,28 нм3/ч);
пропускная способность при перепаде давления 0,1 МПа по газу плотностью 0,72 кг/м3 — не менее 205 м3/ч (с седлом 25 мм);
уставка 36 кПа не должна превышаться: превышение выходного давления при нулевом расходе (SG) и точность поддержания должны обеспечивать давление перед газовым мультиблоком горелки не более 360 мбар (36 кПа) — максимального рабочего давления мультиблока Dungs MB-DLE 420 B01 S50; настройка регулятора на объекте выполняется с учетом этого ограничения;
устойчивое регулирование при минимальном расходе (не более 20 % от номинального) — подтверждается заводской настройкой;
неравномерность регулирования выходного давления — не более ±10 %; зона пропорциональности — не более 20 % от выходного давления; зона нечувствительности — не более 2,5 % от выходного давления;
предохранительно-запорный клапан в состав поставки не входит и настоящими техническими требованиями не предусмотрен;
температура рабочей среды и окружающего воздуха — от минус 45 до плюс 40 °С (климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69);
присоединение фланцевое, фланцы по ГОСТ 12815-80 и ГОСТ 33259-2015, PN 16, исполнение 1;
материал корпуса — чугун или сталь; мембрана — маслобензостойкая резина; уплотнение затвора — резина или фторопласт; герметичность затвора — класс «А» по ГОСТ 9544-2015;
масса — не более 39 кг; габаритные размеры — не более 230 x 466 x 278 мм (строительная длина x высота x ширина);
допускается поставка аналога с характеристиками не хуже указанных, при обязательном подтверждении устойчивого регулирования в заданном диапазоне расходов.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	2.1.3. 
	Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок (КОФ)
	Ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015 в соответствии с присоединительными размерами регулятора, крепеж (болты, гайки, шайбы) и прокладки из материала, стойкого к природному газу.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	3. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Требования безопасности
	Соответствие ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Герметичность затвора — не ниже класса «А» по ГОСТ 9544-2015.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Конструкция и материалы
	Регулятор пилотный, прямоточный, со сбалансированным клапаном и мягким уплотнением затвора. Корпус и фланцы — углеродистая сталь; уплотнение затвора — маслобензостойкая резина (NBR) или фторкаучук (FKM); мембрана — армированная резина NBR + поливинилхлорид, стойкая к природному газу по ГОСТ 5542-2014. Импульсные трубопроводы присоединяются через резьбовые соединения 1/4" NPT внутренние.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1. 
	Климатическое исполнение
	Климатическое исполнение УХЛ1 (допускается У2) по ГОСТ 15150-69. Температура окружающего воздуха — от минус 40 до плюс 80 °С (низкотемпературное исполнение по паспорту изготовителя).
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	6. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.1. 
	Место поставки
	629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 16, филиал ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика»
	
	
	

	6.1.2. 
	Упаковка и маркировка
	Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям, пригодной для данного Товара, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении и исключающей порчу Товара на период поставки до приемки его Заказчиком. На упаковочной таре нанесены основные и дополнительные надписи и знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96. Продукция поставляется в собранном виде с транспортировочными заглушками. Упаковка — европоддон.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.1. 
	Условия эксплуатации
	В соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации завода-изготовителя.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки), но не более 36 месяцев с даты поставки продукции.
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	Предоставление подтверждающего документа
	

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке;
сертификаты соответствия;
протокол заводской настройки регулятора и режимную карту;
упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
товарно-транспортную накладную формы № 1-Т;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1.1. 
	Цена продукции
	Цена продукции должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке, в том числе стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки до места поставки, погрузо-разгрузочных работ, страхования, заводской настройки, а также все налоги и сборы.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	11. 
	Прочие требования к МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1.1. 
	Заводская настройка регулятора
	Заводская настройка регулятора на рабочее выходное давление с проверкой устойчивости регулирования и оформлением режимной карты. Протокол заводской настройки предоставляется вместе с продукцией.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	12. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	12.1.1. 
	Соблюдение при поставке норм и правил нормативно-технических документов
	ГОСТ 33259-2015 — фланцы арматуры; ГОСТ 12815-80 — фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов; ГОСТ 15150-69 — машины, приборы и другие технические изделия, исполнения для различных климатических районов; ГОСТ 5542-2014 — газы горючие природные; ГОСТ 9544-2015 — арматура трубопроводная, герметичность затворов.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
	

	13. 
	Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	13.1.1. 
	Обязательства Поставщика
	Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемой продукции требованиям настоящих технических требований, предоставить полный комплект документации и обеспечить возможность проведения шефналадки по дополнительному соглашению сторон.
	Согласие с требованием
	Предоставление подтверждающего документа
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В целях обоснования стоимости заявки участник представляет:
Коммерческое предложение (КП) по установленной форме с указанием:
0.0.0.1. стоимости поставляемых МТР (по перечню (спецификации));
0.0.0.2. сроков и условий поставки МТР;
В случае, если стоимость поставляемых МТР в спецификации участника отличается от значений, использованных в обосновании начальной (максимальной) цены договора, участник вправе представить свою спецификацию с обоснованием стоимости.

заполненный перечень (спецификацию) поставляемых МТР по установленной форме.
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4.1 Стоимость поставляемых МТР по перечню (спецификации) в договоре указывается из заявки (КП) «Победителя» и фиксируется на весь срок поставки.
4.2 Перечень (спецификация) поставляемых МТР оформляется в соответствии с требованиями Приложения 1 к настоящим техническим требованиям.
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Приложение 1 – перечень (спецификация) поставляемых МТР.
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Приложение 1

	Спецификация поставляемых МТР (Приложение 1)

	1
	Регулятор давления газа (первая ступень редуцирования) Tartarini FL-BP DN 50 PN 25 с пилотом PS/79
	компл.
	1
	-
	-

	2
	Комплект ответных фланцев, крепежа и прокладок (КОФ)
	компл.
	1
	-
	-




