[bookmark: _GoBack]Часть III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                          
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах Самарского кластера УФПС Самарской области АО «Почта России»
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Термин/ Сокращение
	Расшифровка термина/ сокращения

	1.
	БВК
	Быстро возводимая конструкция ОПС, модульное ОПС

	2.
	БКИ
	Блок контроля индикации

	3.
	БСОП
	Беспроводная система обнаружения пожара

	4.
	ГГВ
	Громкоговоритель

	5.
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	6.
	ДД
	Датчик движения

	7.
	ДМ
	Датчик магнитоконтактный

	8.
	ДРС
	Датчик разбития стекла

	9.
	ДИП
	Дымовой извещатель пожарный оптико-электрический

	10.
	ИО
	Извещатель охранный

	11.
	ИП
	Извещатель пожарный

	12.
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	13.
	ОПОП
	Оповещатель охранно-пожарный

	14.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», 
АО «Почта России»

	15.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	16.
	ИПД
	Извещатель пожарный дымовой

	17.
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	18.
	ИПТ
	Извещатель пожарный тепловой

	19.
	ИРП
	Извещатель ручной пожарный

	20.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком 

	21.
	КД
	Система контроля доступа (количество рубежей)

	22.
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	23.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности

	24.
	Отделение почтовой связи (Объект)
	Объект имущества (здание, часть здания, помещение, БВК), принадлежащий АО «Почта России» 
на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности 

	25.
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	26.
	ОЗ
	Оповещатель звуковой

	27.
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	28.
	ОПСВ
	Оповещатель пожарный световой «Выход»

	29.
	ОР
	Оповещатель речевой

	30.
	ОТ (ТВК)
	Система охранного телевидения (количество камер)

	31.
	СПС
	Система пожарной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	32.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	33.
	ППКП
	Прибор приемно-контрольный пожарный

	34.
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности

	35.
	ПУиК
	Пульт управления и контроля

	36.
	ПЦН
	Пульт централизованного наблюдения

	37.
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию.

	38.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	39.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (входит в состав СПС)

	40.
	СОТ 
	Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	41.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ

	42.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	43.
	ТЗ
	Техническое задание

	44.
	ТО
	Техническое обслуживание

	45.
	Тольяттинский кластер
	Самарский, Нефтегорский, Кинельский почтамты с Объектами, расположенными на территории обслуживания указанных почтамтов

	46.
	ТР
	Текущий ремонт

	47.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте 

	48.
	ШПА
	Шкаф пожарной автоматики


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности: СОТС, СКУД, СОТ, СПС на объектах Самарского кластера УФПС Самарской области АО «Почта России».  
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Отделения почтовой связи Общества (объекты) расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Самарской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.
Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.
КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ, СПС.
СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).
Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.
СПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Место оказания Услуг: Объекты УФПС Самарской области согласно приложению № 1 к ТЗ.
Начало оказания Услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора. 
Срок оказания Услуг: в течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня начала оказания Услуг.
Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.2. Услуги оказываются Исполнителем или с привлечением соисполнителей.
5.3. ТО и ТР СОТС, СКУД, СПС и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
5.4. Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.
5.5. Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).
5.6. Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ). 
5.7. Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).
5.8. Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.9. ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
· осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом; 
· периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
· проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
· заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ; 
· создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ; 
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил; 
· допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.
5.10. Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.11. При оказании Услуг Исполнитель обязан:
· строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
· регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.
5.12. Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.
Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.13. Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).
5.14. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объектах;
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.
Таблица № 1
Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) 
на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	2.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей 
на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения 
на наличие повреждений и загрязнений
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	8.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранно-пожарной сигнализации
	СОТС, СПС
	Ежемесячно

	9.
	Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка технического состояния охранно- пожарных извещателей
	СОТС, СПС
	Ежемесячно

	12.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	13.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	14.
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	15.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка ведения текущей документации 
на центральном посте охраны
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	17.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	18.
	Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры 
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	19.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	20.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	Ежемесячно

	21.
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» 
с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	СОТС, СПС
	Ежемесячно



Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	2.
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	3.
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	4.
	Проверка функционирования охранных извещателей
	СОТС
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функционирования турникетов
	СКУД
	1 раз в квартал

	7.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических  сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования)
	СОТС
	1 раз в квартал


	9.
	Тестирование центрального оборудования
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	10.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	11.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	15.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	16.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения 
при номинальной нагрузке
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков
	СКУД
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	20.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	22.
	Подстройка запирающих устройств
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	24.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	1 раз в квартал

	25.
	Очистка стекол термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	26.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	27.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал



5.15. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:
Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СОТС, СКУД, СОТ, СПС
	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	


5.16. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.17. Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, СПС подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
5.18. Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).
В течение 5 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».
При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
5.19. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
·  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
·  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных 
им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;
· ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу 
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины 
и определения»;
· ГОСТ Р 55017-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п.
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).
Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.
В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.
По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.
Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.
При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.
Время приема заявок – круглосуточно.
Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.
Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.
Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ, СПС проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1. 
На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенными видами работ, либо иной документ, позволяющих выполнить ему Работы в соответствии с ТЗ. При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ либо иной документ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», позволяющую выполнить ей Работы в соответствии с ТЗ.
6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Работоспособность СОТС, СПС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранно-пожарной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». 
Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.
При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.
По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.
6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. 
6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.
Исполнитель обязан гарантировать:
· надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;
· выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, СПС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
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Приложение № 1 к ТЗ
Перечень технических систем безопасности
                                              
	№
	Наименование Объекта
	Адрес Объекта
	Количество этажей/
помещений/площадь
	Наименование и количество оборудования

	
	
	
	
	П
П
К
	Д
Р
С
	ДД/
ДМ
	К
Т
С
	ОТ
	КД
	И
Б
П
	Б
С
О
П
	Б
К
И
	ГГВ
	И
П
Д
	ИПР
	ИПТ
	ИРП
	ОЗ
	ОР
	ОПСВ
	ППКП
	ПУиК 
	ШПА

	1. Самарский почтамт (86 объектов)

	1
	ОПС 443001 САМАРА 1
	г Самара, ул Ярмарочная, д. 27
	1/7/156.2
	1
	5
	7/2
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	0
	0

	2
	ОПС 443004 САМАРА 4
	г Самара, пер Молодежный, д. 22
	1/8/178.4
	1
	10
	12/3
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56
	4
	0
	2
	7
	0
	7
	1
	0
	0

	3
	ОПС 443008 САМАРА 8
	г Самара, ул Победы, д. 98
	1/12/395.9
	1
	16
	16/17
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	102
	6
	0
	0
	9
	0
	9
	1
	0
	0

	4
	ОПС 443009 САМАРА 9
	г Самара, ул Победы, д. 102
	1/15/415.8
	3
	13
	18/18
	5
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	112
	4
	0
	0
	7
	0
	7
	4
	0
	0

	5
	ОПС 443010 САМАРА 10
	 г Самара, ул Молодогвардейская, д. 142
	2/16/182.8
	2
	26
	41/3
	3
	32
	7
	2
	2
	0
	0
	42
	6
	0
	4
	0
	9
	13
	3
	5
	0

	6
	ОПС 443011 САМАРА 11
	г Самара, ул Ново-Садовая, д. 295а
	1/6/183.2
	1
	9
	7/4
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	3
	0
	1
	5
	0
	4
	1
	0
	0

	7
	ОПС 443012 САМАРА 12
	г Самара, ул Охтинская, д. 38А
	1/6/99.2
	1
	4
	4/0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	3
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	8
	ОПС 443013 САМАРА 13
	г Самара, ш Московское, литера Б
	1/9/170.8
	1
	7
	12/10
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	3
	0
	0
	7
	0
	13
	1
	0
	0

	9
	ОПС 443016 САМАРА 16
	г Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 304
	1/10/342
	1
	4
	6/0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	2
	0
	0
	3
	0
	4
	1
	0
	0

	10
	ОПС 443015 САМАРА 15
	г Самара, ул Главная, д. 5
	1/4/106,1
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	11
	ОПС 443017 САМАРА 17
	г. Самара, ул. Гродненская, 1 
	1/4/50.5
	1
	2
	3/4
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	12
	ОПС 443020 САМАРА 20
	г Самара, ул Ленинградская, д. 83
	1/11/274.4
	1
	11
	13/20
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96
	5
	0
	0
	7
	0
	7
	1
	0
	0

	13
	ОПС 443022 САМАРА 22
	г Самара, туп Управленческий, д. 3
	1/6/127.6
	1
	5
	7/8
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	2
	0
	0
	3
	0
	4
	2
	0
	0

	14
	ОПС 443023 САМАРА 23
	г Самара, ул Советской Армии, д. 23
	1/8/275.8
	1
	9
	13/12
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	2
	0
	1
	6
	0
	6
	1
	0
	0

	15
	ОПС 443026 САМАРА 26
	г Самара, п Управленческий, ул Сергея Лазо, д. 50
	1/8/189.7
	2
	10
	12/19
	7
	12
	4
	1
	1
	1
	0
	62
	4
	0
	0
	7
	0
	6
	1
	1
	0

	16
	ОПС 443028 САМАРА 28
	г Самара, п Мехзавод, кв-л 2-й, д. 50
	1/6/152.4
	1
	2
	3/6
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14
	4
	0
	0
	4
	0
	6
	1
	0
	0

	17
	ОПС 443029 САМАРА 29
	г Самара, ул Губанова, д. 30
	1/7/266.3
	1
	5
	5/27
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32
	2
	0
	0
	4
	0
	3
	1
	0
	0

	18
	ОПС 443030 САМАРА 30
	г Самара, ул Спортивная, д. 1
	1/5/242.7
	1
	10
	26/4
	5
	11
	4
	1
	0
	1
	0
	20
	2
	0
	0
	11
	0
	8
	1
	2
	1

	19
	ОПС 443031 САМАРА 31
	г Самара, ул Демократическая, д. 6
	1/5/113.4
	1
	3
	3/0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	2
	0
	1
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	20
	ОПС 443032 САМАРА 32
	г Самара, б. Замоскворецкая слобода 9
	1/6/35.7
	1
	4
	4/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	2
	3
	0
	5
	0
	4
	0
	0
	0

	21
	ОПС 443033 САМАРА 33
	г Самара, ул Арбатская, д. 1/2
	1/5/76.3
	1
	3
	4/2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	2
	0
	1
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	22
	ОПС 443034 САМАРА 34
	г Самара, пр-кт Металлургов, д. 46
	1/15/412.3
	1
	5
	25/13
	5
	15
	2
	1
	0
	1
	0
	48
	2
	0
	1
	6
	0
	6
	1
	2
	1

	23
	ОПС 443035 САМАРА 35
	г Самара, ул Черемшанская, д. 137
	1/6/83.2
	1
	5
	5/1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	0
	1
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	24
	ОПС 443036 САМАРА 36
	г Самара, ул Неверова, д. 178
	1/4/136
	1
	1
	1/7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	ОПС 443041 САМАРА 41
	г Самара, ул Никитинская, д. 66а
	1/12/339.8
	1
	10
	22/5
	7
	10
	4
	1
	0
	0
	0
	31
	2
	0
	3
	12
	0
	4
	1
	2
	0

	26
	ОПС 443042 САМАРА 42
	г Самара, ул Белорусская, д. 131
	1/7/105.4
	1
	6
	6/1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	27
	ОПС 443044 САМАРА 44
	г Самара, п Зубчаниновка, ул Магистральная, д. 127а
	1/10/245.5
	1
	0
	3/5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	28
	ОПС 443045 САМАРА 45
	г Самара, ул Авроры, д. 173
	1/7/137.9
	1
	3
	6/6
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	4
	0
	1
	5
	0
	7
	1
	0
	0

	29
	ОПС 443046 САМАРА 46
	г Самара, тер. Аэропорт-2, влд. 1
	01.05.1959
	1
	3
	0/19
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	3
	0
	2
	1
	0
	0

	30
	ОПС 443048 САМАРА 48
	г Самара, п Красная Глинка, кв-л 4, д. 20
	1/5/157.3
	1
	3
	4/6
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	31
	ОПС 443050 САМАРА 50
	г Самара, п Зубчаниновка, ул Ученическая, влд. 103
	1/6/120.3
	1
	5
	5/1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	0
	0
	3
	0
	4
	0
	0
	0

	32
	ОПС 443051 САМАРА 51
	г Самара, пр-кт Металлургов, д. 80
	1/8/230.7
	1
	1
	10/12
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	2
	0
	1
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	33
	ОПС 443052 САМАРА 52
	г Самара, ул Железной Дивизии, д. 1
	1/10/451.2
	1
	1
	3/7
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25
	4
	0
	0
	2
	0
	4
	0
	0
	0

	34
	ОПС 443056 
	г Самара, ш Московское, д. 14
	1/7/219,4
	1
	2
	4/5
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	21
	2
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	35
	ОПС 443058 САМАРА 58
	г Самара, ул 22 Партсъезда, д. 20
	1/11/232.7
	1
	14
	19/3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	3
	0
	1
	9
	0
	9
	1
	0
	0

	36
	ОПС 443061 САМАРА 61
	г Самара, ул Таганская, д. 16
	1/5/56.4
	1
	4
	3/1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	37
	ОПС 443063 САМАРА 63
	г Самара, ул Вольская, д. 61
	1/9/261.5
	1
	0
	0/0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	38
	ОПС 443065 САМАРА 65
	г Самара, пер Долотный, д. 11
	1/8/225.7
	1
	1
	5/0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	39
	ОПС 443066 САМАРА 66
	г Самара, ул Советской Армии, д. 107
	1/13/308.8
	1
	11
	12/0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51
	3
	0
	1
	6
	0
	5
	1
	0
	0

	40
	ОПС 443067 САМАРА 67
	г Самара, ул Гагарина, д. 119а
	1/9/212.2
	1
	6
	14/12
	4
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	50
	2
	0
	1
	5
	0
	8
	1
	0
	0

	41
	ОПС 443068 САМАРА 68
	г Самара, ул Скляренко, д. 3
	1/7/160.7
	1
	7
	6/2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	42
	ОПС 443069 САМАРА 69
	г Самара, ул Революционная, д. 137
	1/7/164.3
	2
	8
	8/6
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	86
	3
	0
	1
	5
	0
	5
	1
	0
	0

	43
	ОПС 443070 САМАРА 70
	г Самара, ул Тушинская, д. 41
	1/10/289.9
	1
	6
	13/13
	7
	14
	3
	2
	0
	1
	0
	18
	2
	0
	0
	8
	0
	8
	1
	2
	1

	44
	ОПС 443071 САМАРА 71
	г Самара, пр-кт Волжский, д. 33А
	1/5/66.7
	1
	4
	5/1
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	30
	2
	0
	1
	4
	0
	3
	1
	0
	0

	45
	ОПС 443072 САМАРА 72
	г Самара, тер. 18 км Московского шоссе, д. 13
	1/7/56.3
	1
	3
	4/3
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	46
	ОПС 443073 САМАРА 73
	г Самара, мкр. Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д. 55
	01.02.1941
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	47
	ОПС 443074 САМАРА 74
	г Самара, ул Мориса Тореза, д. 101
	1/8/184.4
	1
	8
	7/7
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	74
	3
	0
	0
	3
	0
	5
	1
	0
	0

	48
	ОПС 443075 САМАРА 75
	г Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 46
	1/5/110.1
	1
	3
	9/9
	5
	13
	3
	0
	1
	1
	0
	10
	2
	0
	0
	8
	0
	5
	1
	1
	1

	49
	ОПС 443076 САМАРА 76
	г Самара, ул Партизанская, д. 184
	1/8/171.4
	1
	8
	7/9
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	2
	0
	0
	5
	0
	5
	1
	0
	0

	50
	ОПС 443077 САМАРА 77
	г Самара, ул Металлистов, д. 21
	1/13/331.6
	1
	13
	10/7
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	3
	0
	1
	3
	0
	2
	0
	0
	0

	51
	ОПС 443079 САМАРА 79
	г Самара, ул Гагарина, д. 35
	1/10/276.1
	1
	8
	14/8
	7
	19
	3
	1
	0
	1
	0
	42
	3
	0
	1
	10
	0
	10
	1
	2
	1

	52
	ОПС 443080 САМАРА 80
	г Самара, ул Антонова-Овсеенко, д. 2
	1/6/190.2
	1
	6
	0/6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16
	1
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	53
	ОПС 443081 САМАРА 81
	г Самара, ул Стара Загора, д. 115
	1/9/288.6
	1
	13
	12/8
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	78
	3
	0
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	54
	ОПС 443082 САМАРА 82
	г Самара, ул Осипенко, д. 41А
	1/7/218.5
	1
	7
	7/4
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	26
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	55
	ОПС 443083 САМАРА 83
	г Самара, ул Победы, д. 5
	1/10/244.7
	1
	9
	6/18
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	44
	3
	0
	0
	9
	0
	3
	1
	0
	0

	56
	ОПС 443084 САМАРА 84
	г Самара, ул Стара Загора, д. 100
	1/15/550.2
	1
	12
	20/11
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	136
	6
	0
	0
	12
	0
	12
	1
	0
	0

	57
	ОПС 443085 САМАРА 85
	г Самара, ул Центральная, д. 11
	1/7/143.7
	1
	7
	9/7
	4
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	62
	2
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	58
	ОПС 443086 САМАРА 86
	г Самара, ул Революционная, д. 50
	1/10/234.3
	1
	0
	4/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0

	59
	ОПС 443123 САМАРА 123
	г Самара, ул Революционная, д. 50
	1/15/455.8
	1
	6
	3/5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	2
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	60
	ОПС 443087 САМАРА 87
	г Самара, пр-кт Кирова, д. 170
	1/9/320.4
	1
	4
	7/6
	4
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	72
	4
	0
	0
	6
	0
	5
	1
	0
	0

	61
	ОПС 443090 САМАРА 90
	г Самара, ул Советской Армии, д. 148
	1/8/179.2
	1
	7
	7/12
	4
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	60
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	62
	ОПС 443091 САМАРА 91
	г Самара, ул Ташкентская, д. 92
	1/11/305.5
	1
	10
	12/20
	8
	10
	3
	1
	0
	1
	0
	34
	2
	0
	1
	13
	0
	8
	1
	2
	1

	63
	ОПС 443092 САМАРА 92
	г Самара, ул Юбилейная, д. 5
	1/12/302.3
	1
	10
	12/17
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	86
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	64
	ОПС 443093 САМАРА 93
	г Самара, ул Мяги, д. 17
	1/8/174.8
	1
	10
	13/23
	5
	14
	4
	0
	2
	2
	0
	52
	2
	0
	0
	9
	0
	11
	1
	0
	2

	65
	ОПС 443095 САМАРА 95
	г Самара, ул Ташкентская, д. 147
	1/12/363.9
	1
	6
	25/2
	6
	12
	3
	2
	0
	1
	0
	38
	2
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	2
	1

	66
	ОПС 443096 САМАРА 96
	г Самара, ул Мичурина, д. 9
	1/10/346.7
	2
	6
	17/21
	10
	15
	4
	1
	0
	0
	0
	123
	4
	0
	0
	7
	0
	9
	2
	3
	1

	67
	ОПС 443098 САМАРА 98
	г Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 472
	1/10/297.2
	1
	13
	13/0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	36
	4
	0
	0
	4
	0
	5
	1
	0
	0

	68
	ОПС 443100 САМАРА 100
	г Самара, ул Молодогвардейская, д. 215
	1/13/503
	1
	6
	14/4
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	68
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	0
	0
	0

	69
	ОПС 443101 САМАРА 101; ОПС 443047
	г Самара, тракт Пугачевский, д. 39
	1/8/189.7
	1
	12
	10/5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	2
	0
	0
	4
	0
	5
	2
	0
	0

	70
	ОПС 443105 САМАРА 105
	г Самара, пр-кт Юных Пионеров, д. 142
	1/15/475.7
	1
	6
	9/9
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90
	4
	0
	0
	8
	0
	8
	1
	0
	0

	71
	ОПС 443106 САМАРА 106
	г Самара, ул Стара Загора, д. 277
	1/9/412.4
	1
	13
	26/6
	7
	13
	5
	1
	0
	1
	0
	30
	2
	0
	3
	6
	0
	6
	1
	2
	1

	72
	ОПС 443107 САМАРА 107
	г Самара, п Мехзавод, кв-л 15-й, д. 4
	1/7/218.5
	1
	5
	6/3
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	24
	3
	0
	0
	2
	0
	5
	1
	0
	0

	73
	ОПС 443109 САМАРА 109
	г Самара, п Зубчаниновка, ул Литвинова, д. 320
	1/11/250
	1
	0
	3/0
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	74
	ОПС 443110 САМАРА 110
	г Самара, ул Ново-Садовая, д. 23
	1/11/441.7
	1
	25
	22/9
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	118
	3
	0
	1
	4
	0
	11
	0
	1
	0

	75
	ОПС 443111 САМАРА 111
	г Самара, ул Фадеева, д. 64
	1/7/164.7
	1
	6
	7/0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	2
	0
	0
	3
	0
	4
	1
	0
	0

	76
	ОПС 443112 САМАРА 112
	г Самара, п Управленческий, ул Имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 9
	1/9/171.8
	1
	12
	13/7
	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	52
	4
	0
	0
	4
	0
	7
	1
	0
	0

	77
	ОПС 443114 САМАРА 114
	г Самара, ул Стара Загора, д. 140
	1/11/286.4
	1
	8
	9/14
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	2
	0
	0
	4
	0
	2
	1
	0
	0

	78
	ОПС 443115 САМАРА 115
	г Самара, ул Георгия Димитрова, д. 117
	1/13/405.8
	1
	10
	22/18
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	104
	3
	0
	0
	7
	0
	7
	1
	0
	0

	79
	ОПС 443117 САМАРА 117
	г Самара, ул Аэродромная, д. 127
	1/7/197.9
	1
	8
	12/16
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58
	4
	0
	0
	9
	0
	9
	1
	0
	0

	80
	ОПС 443122 САМАРА 122
	г Самара, ул Силина, д. 2, кв 13
	1/7/120.7
	2
	4
	6/4
	3
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	34
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	81
	ОПС 443124 САМАРА
	г Самара, просека 5-я, д. 99
	1/8/205
	1
	2
	5/2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	2
	2
	0
	4
	0
	3
	1
	0
	0

	82
	ОПС 443125 САМАРА 125
	г Самара, ул Силовая, д. 6
	1/3/135
	1
	0
	3/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	83
	ОПС 443541 РОЖДЕСТВЕНО
	р-н Волжский, с Рождествено, ул Фокина, д. 61
	1/6/114.8
	1
	3
	4/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	1
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	84
	ОПС 443543 ВЫПОЛЗОВО
	р-н Волжский, с Николаевка, мкр. Южный город, ул Губернаторская, д. 65
	1/6/114,7
	 1
	 5
	7/2
	4 
	 2
	1 
	 0
	 1
	 1
	 20
	2 
	0
	 0
	4
	0 
	4 
	 0
	 0
	0
	 0

	85
	ОПС 443547 ПРИДОРОЖНЫЙ
	р-н Волжский, п Придорожный, мкр. Южный город, ул Николаевский проспект, д. 33
	1/6/122.8
	1
	3
	6/5
	3
	2
	1
	0
	1
	1
	0
	28
	2
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	0
	0

	86
	ОПС 443901 БЕРЕЗА
	г Самара, п Береза, кв-л 1-й, д. 6
	1/7/141.3
	1
	3
	5/4
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	2. Кинельский почтамт (56 объектов)

	87
	ПОЧТАМТ 446449 КИНЕЛЬ
	г Кинель, ул Маяковского, двлд. 79
	2/96/1230
	1
	3
	3/2
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	377
	10
	0
	4
	2
	88
	20
	2
	1
	0

	88
	ОПС 446430 КИНЕЛЬ
	г Кинель, ул Маяковского, двлд. 79
	1/8/180.1
	1
	4
	4/2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	2
	0
	0
	0
	7
	2
	0
	1
	0

	89
	ОПС 443527 СПИРИДОНОВКА
	р-н Волжский, с Спиридоновка, ул Советская, д. 129
	1/3/35.8
	1
	2
	3/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	90
	ОПС 443528 СТРОЙКЕРАМИКА
	р-н Волжский, пгт Стройкерамика, ул Дружбы, д. 9
	1/4/84.8
	2
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	ОПС 443536 НИКОЛАЕВКА
	р-н Волжский, с Николаевка, Дружба Народов ул, 19
	01.03.1941
	1
	2
	3/4
	2
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	92
	ОПС 443537 ЧЕРНОРЕЧЬЕ
	р-н Волжский, с Черноречье, ул Мира, д. 20
	1/3/49.9
	1
	3
	3/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	93
	ОПС 443538 ЧЕРНОВСКИЙ
	р-н Волжский, п Черновский, ул Советская, д. 1
	1/3/48.1
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	94
	ОПС 443539 РОЩИНСКИЙ
	р-н Волжский, пгт Рощинский
	1/8/264.86
	1
	5
	4/6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	3
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	95
	ОПС 443544 КУРУМОЧ
	р-н Волжский, с Курумоч, ул Советская, зд. 65
	1/3/39.2
	1
	1
	2/1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	96
	ОПС 443545 КУРУМОЧ 2
	р-н Волжский, с Курумоч, пр-кт Ленина, зд. 31
	1/8/98.1
	1
	5
	6/4
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22
	2
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	97
	ОПС 443546 ПЕТРА ДУБРАВА
	р-н Волжский, пгт Петра Дубрава, ул Коммунаров, д. 19
	1/7/125
	1
	3
	4/4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	98
	ОПС 443548 СМЫШЛЯЕВКА
	р-н Волжский, пгт Смышляевка, ул Октябрьская, д. 2Б
	1/3/57.1
	1
	2
	3/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	99
	ОПС 446361 ЕКАТЕРИНОВКА
	р-н Красноярский, п. Екатериновка, ул. Молодежная, д. 41 
	1/2/15.6
	1
	2
	3/4
	2
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	100
	ОПС 446368 СВЕТЛОЕ ПОЛЕ
	р-н Красноярский, п Светлое Поле, ул Советская, д. 3
	1/3/24.2
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	101
	ОПС 446370 КРАСНЫЙ ЯР
	р-н Красноярский, с Красный Яр, ул Кооперативная, д. 102А
	1/3/470.8
	1
	9
	5/5
	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	28
	4
	0
	0
	5
	0
	5
	1
	0
	0

	102
	ОПС 446372 СТАРЫЙ БУЯН
	р-н Красноярский, с Старый Буян, ул Центральная, двлд. 104
	01.02.2019
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	103
	ОПС 446373 БЕЛОЗЕРКА
	р-н Красноярский, с Белозерки, ул Никонова, двлд. 21
	1/2/30.5
	1
	2
	5/0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	104
	ОПС 446375 КОММУНАРСКИЙ
	р-н Красноярский, п. Коммунарский, ул.Центральная, д. 11
	01.02.1936
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	105
	ОПС 446377 МИРНЫЙ
	р-н Красноярский, пгт Мирный, ул Комсомольская, зд. 2, помещ. 2Б
	1/3/123.2
	1
	6
	6/4
	4
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	27
	1
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	106
	ОПС 446378 НОВОСЕМЕЙКИНО
	р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Матюгина, д. 24А
	1/3/55.2
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	107
	ОПС 446379 НОВОСЕМЕЙКИНО 2
	р-н Красноярский, пгт Новосемейкино, ул Рудничная, д. 18В
	1/4/63.1
	1
	4
	4/4
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	3
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	108
	ОПС 446380 ЛОПАТИНО
	р-н Красноярский, с. Лопатино, ул. Владимирская, д. 12
	01.02.1960
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	3
	0
	2
	1
	0
	0

	109
	ОПС 446381 БОЛЬШАЯ РАКОВКА
	р-н Красноярский, с. Большая Раковка, ул. Комсомольская, д.73
	01.02.2020
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	110
	ОПС 446382 БОЛЬШАЯ КАМЕНКА
	р-н Красноярский, с Большая Каменка, ул Центральная, двлд. 40
	01.02.2022
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	111
	ОПС 446383 РУССКАЯ СЕЛИТЬБА
	р-н Красноярский, с. Русская Селитьба, ул. Школьная, д. 45
	1/2/25.3
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	112
	ОПС 446385 МАЛАЯ КАМЕНКА
	р-н Красноярский, с Малая Каменка, ул Больничная, двлд. 2
	1/2/17.4
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	113
	ОПС 446386 ШИЛАН
	р-н Красноярский, с.  Шилан, ул. Мира, д. 56
	1/3/30.9
	1
	2
	3/4
	2
	5
	0
	2
	2
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	114
	ОПС 446387 ХОРОШЕНЬКОЕ
	р-н Красноярский, с Хорошенькое, ул Центральная, зд. 58
	1/3/71.6
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	115
	ОПС 446390 НОВЫЙ БУЯН
	р-н Красноярский, с Новый Буян, ул Красноармейская, зд. 19А
	1/4/80.9
	1
	4
	5/4
	4
	10
	1
	1
	0
	1
	0
	7
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	1
	0

	116
	ОПС 446392 МОЛГАЧИ
	р-н Красноярский, с Молгачи, ул Гагарина, двлд. 110
	1/2/25.5
	1
	2
	2/0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	117
	ОПС 446393 СТАРАЯ БИНАРАДКА
	р-н Красноярский, с. Старая Бинарадка, ул. Фрунзе, д. 33
	1/2/19.7
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	118
	ОПС 446394 ВОЛЖСКИЙ
	р-н Красноярский, пгт. Волжский, ул. Кржижановского, 25
	1/3/45.7
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	119
	ОПС 446396 ХИЛКОВО
	р-н Красноярский, с. Хилково, ул. Школьная, д. 5
	1/3/51.8
	1
	2
	3/4
	2
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	120
	ОПС 446397 МАЛАЯ ЦАРЕВЩИНА
	р-н Красноярский, с. Малая Царевщина, ул. Набережная, 2б 
	1/2/22.4
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	121
	ОПС 446398 СТАРОСЕМЕЙКИНО
	р-н Красноярский, с. Старосемейкино, ул. Рабочая, 39
	1/2/24.1
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	122
	ОПС 446402 СЫРЕЙКА
	р-н Кинельский, с. Сырейка, ул. Советская, 20
	01.03.1935
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	2
	0
	0
	3
	0
	2
	1
	0
	0

	123
	ОПС 446403 ЧУБОВКА
	р-н Кинельский, с Чубовка, ул Нефтяников, д. 10
	01.03.1936
	1
	3
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	124
	ОПС 446404 АЛАКАЕВКА
	р-н Кинельский, с. Алакаевка, ул. Юбилейная, 10
	1/4/61,5
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	0
	4
	0
	2
	1
	0
	0

	125
	ОПС 446405 БУЗАЕВКА
	р-н Кинельский, с Бузаевка, ул Юбилейная, д. 51А
	1/2/61.6
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0

	126
	ОПС 446406 БОБРОВКА
	р-н Кинельский, с Бобровка, ул Кирова, д. 28в
	1/5/66.1
	1
	5
	6/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	127
	ОПС 446407 ДОМАШКА
	р-н Кинельский, с Домашка, ул Садовая, д. 39
	1/3/49.5
	1
	3
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	128
	ОПС 446408 ПАРФЕНОВКА
	р-н Кинельский, с Парфеновка, ул Центральная, д. 2а
	1/2/52,7
	1
	0
	1/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	0
	4
	0
	2
	1
	0
	0

	129
	ОПС 446410 КИНЕЛЬСКИЙ
	р-н Кинельский, п. Кинельский, ул. Южная, 17 
	01.06.2028
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	4
	0
	2
	1
	0
	0

	130
	ОПС 446411 СКОЛКОВО
	р-н Кинельский, с Сколково, ул Колхозная, д. 9а
	1/2/41.2
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	131
	ОПС 446414 ПОКРОВКА
	р-н Кинельский, с Покровка, ул Центральная, д. 119
	1/3/16.4
	1
	1
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	132
	ОПС 446415 БОГДАНОВКА
	р-н Кинельский, с Богдановка, ул Конычева, д. 20
	1/3/33.9
	1
	4
	3/4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	133
	ОПС 446416 ГЕОРГИЕВКА
	р-н Кинельский, с Георгиевка, ул Специалистов, зд. 18
	1/3/52.3
	1
	3
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	134
	ОПС 446417 НОВЫЙ САРБАЙ
	р-н Кинельский, с Новый Сарбай, ул Школьная, зд. 38
	01.03.1952
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	135
	ОПС 446418 БОЛЬШАЯ МАЛЫШЕВКА
	р-н Кинельский, с Большая Малышевка, ул Крестьянская, д. 2
	01.04.2023
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	136
	ОПС 446426 МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА
	р-н Кинельский, с Малая Малышевка, ул Советская, д. 146
	1/7/86.7
	1
	7
	8/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	21
	3
	0
	0
	3
	0
	4
	1
	0
	0

	137
	ОПС 446431 КИНЕЛЬ 1
	г Кинель, ул Заводская, д. 5
	1/7/58.6
	1
	3
	3/1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	0
	2
	0
	3
	1
	1
	0

	138
	ОПС 446433 КИНЕЛЬ 3
	г Кинель, ул Советская, д. 56
	1/6/86.6
	1
	1
	2/2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	2
	0

	139
	ОПС 446435 КИНЕЛЬ 5
	г Кинель, ул Украинская, д. 34
	1/17/158.5
	1
	0
	2/6
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	1
	0
	1
	2
	0
	4
	1
	1
	0

	140
	ОПС 446436 КИНЕЛЬ 6
	г Кинель, ул 50 лет Октября, д. 53
	1/7/80.6
	1
	2
	2/1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	2
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	1
	0

	141
	ОПС 446441 АЛЕКСЕЕВКА
	г Кинель, пгт Алексеевка, ул Ульяновская, д. 13
	1/9/194.5
	1
	4
	4/2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	0

	142
	ОПС 446442 УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ
	г Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул Тимирязева, д. 2
	1/9/95.7
	1
	5
	5/2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	3. Нефтегорский почтамт (61 объект)

	143
	ПОЧТАМТ 446619 НЕФТЕГОРСК
	р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, ул Нефтяников, д. 29
	2/36/305,5
	1
	6
	6/4
	3
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	26
	2
	0
	2
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	144
	ОПС 446600 НЕФТЕГОРСК
	р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, ул Нефтяников, д. 29
	1/6/106.8
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	1
	0
	0
	3
	0
	3
	1
	0
	0

	145
	ОПС 446602 УТЕВКА
	р-н Нефтегорский, с Утевка, ул Торговая, д. 18
	1/6/125
	1
	5
	5/5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	0

	146
	ОПС 446603 БАРИНОВКА
	р-н Нефтегорский, с Бариновка, ул Чапаевская, д. 18
	1/6/12.3
	1
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	0
	0
	2
	0
	3
	0
	0
	0

	147
	ОПС 446604 ПОКРОВКА
	р-н Нефтегорский, с Покровка, ул Полевая, д. 31
	1/1/10.8
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	148
	ОПС 446605 КУЛЕШОВКА
	р-н Нефтегорский, с Кулешовка, ул Ленина, д. 8
	1/2/34.1
	1
	2
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	0

	149
	ОПС 446606 ЗУЕВКА
	р-н Нефтегорский, с Зуевка, ул Школьная, д. 1
	1/2/50.5
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	0

	150
	ОПС 446607 СЕМЕНОВКА
	р-н Нефтегорский, с Семеновка, ул Специалистов, д. 1
	1/3/19.3
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	151
	ОПС 446608 ВЕРХНЕСЪЕЗЖЕЕ
	р-н Нефтегорский, с Верхнесъезжее, ул Центральная, зд. 39
	1/2/18.1
	1
	1
	1/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	152
	ОПС 446609 ТРОФИМОВКА
	р-н Нефтегорский, с Трофимовка, ул Центральная, д. 2
	1/2/22,5
	1
	0
	1/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	153
	ОПС 446611 ДМИТРИЕВКА
	р-н Нефтегорский, с Дмитриевка, ул Султанова, д. 1
	1/2/56.6
	1
	2
	2/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	154
	ОПС 446612 ВЕРХНЯЯ ДОМАШКА
	р-н Нефтегорский, с Верхняя Домашка, пер Школьный, двлд. 4
	1/3/44.5
	1
	0
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	0

	155
	ОПС 446613 БОГДАНОВКА
	р-н Нефтегорский, с Богдановка, ул Школьная, д. 21
	1/2/24.6
	1
	1
	2/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	156
	ОПС 446617 НЕФТЕГОРСК 4 ППС
	р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, ул Промышленности, д. 1
	01.01.2016
	1
	0
	1/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	157
	ОПС 446621 ВИЛОВАТОЕ
	р-н Богатовский, с Виловатое, ул Октябрьская, д. 113
	01.01.2021
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	158
	ОПС 446626 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
	р-н Богатовский, п Центральный, ул Победы, д. 34
	1/5/47.8
	1
	2
	3/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	159
	ОПС 446627 АВЕРЬЯНОВКА
	р-н Богатовский, с Аверьяновка, ул Советская, двлд. 47
	1/3/17.1
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	160
	ОПС 446628 БЕЛОВКА
	р-н Богатовский, с Беловка, ул Школьная, двлд. 26
	1/2/29.1
	1
	1
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	161
	ОПС 446630 БОГАТОЕ
	р-н Богатовский, с Богатое, ул Комсомольская, двлд. 72
	1/28/345.5
	1
	15
	1/9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115
	3
	0
	1
	5
	0
	8
	1
	0
	0

	162
	ОПС 446632 АНДРЕЕВКА
	р-н Богатовский, с Андреевка, ул 1 Мая, двлд. 1
	1/4/42.8
	1
	2
	1/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	3
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	0

	163
	ОПС 446634 МАКСИМОВКА
	р-н Богатовский, с Максимовка, ул Октябрьская, д. 21
	1/2/26.9
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	164
	ОПС 446635 ПЕЧИНЕНО
	р-н Богатовский, с Печинено, ул Юбилейная, д. 2
	1/4/42.2
	1
	1
	3/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	165
	ОПС 446636 ТРОСТЯНКА
	р-н Богатовский, с Тростянка, ул Молодежная, д. 3
	1/3/38.7
	1
	1
	1/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	3
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	166
	ОПС 446637 АРЗАМАСЦЕВКА
	р-н Богатовский, с Арзамасцевка, ул Школьная, двлд. 21
	1/2/34.8
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	167
	ОПС 446638 ЗАЛИВНОЕ
	р-н Богатовский, п Заливной, ул Песочная, зд. 1А
	1/2/39.2
	1
	2
	2/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	1
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	168
	ОПС 446639 КУРАПОВКА
	р-н Богатовский, с Кураповка, ул Фурманова, зд. 134
	1/3/35.5
	1
	1
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	3
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	169
	ОПС 446640 АЛЕКСЕЕВКА
	р-н Алексеевский, с Алексеевка, ул. Советская 27А
	1/10/523,9
	1
	6
	7/10
	4
	13
	0
	2
	2
	0
	0
	20
	3
	0
	0
	4
	0
	4
	1
	1
	0

	170
	ОПС 446642 АНТОНОВКА
	р-н Алексеевский, с Антоновка, ул Первомайская, д. 53
	1/4/44.6
	1
	3
	3/3
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	171
	ОПС 446643 АВАНГАРД
	р-н Алексеевский, п Авангард, ул Придорожная, д. 12
	1/3/64.4
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	172
	ОПС 446645 ГЕРАСИМОВКА
	р-н Алексеевский, с Герасимовка, ул Молодежная, двлд. 11, кв 2
	1/2/76.4
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	173
	ОПС 446646 НЕСМЕЯНОВКА
	р-н Алексеевский, с Несмеяновка, ул Победы, д. 36
	1/1/17.8
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	174
	ОПС 446648 ШАРИПОВКА
	р-н Алексеевский, п Шариповка, ул Прикотельная, д. 3
	01.03.1934
	1
	1
	3/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	175
	ОПС 446650 ЛЕТНИКОВО
	р-н Алексеевский, с Летниково, пер Центральный, зд. 15
	01.01.2020
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	176
	ОПС 446651 САМОВОЛЬНО-ИВАНОВКА
	р-н Алексеевский, с Ореховка, ул Кирова, д. 83
	1/1/24.3
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	177
	ОПС 446652 КАЛАШИНОВКА
	р-н Алексеевский, с Калашиновка, ул Ленинская, зд. 30
	1/2/33.9
	1
	2
	4/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	2
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	0

	178
	ОПС 446653 ПАТРОВКА
	р-н Алексеевский, с Патровка, ул Советская, двлд. 56
	1/1/31.5
	0
	0
	0/0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	179
	ОПС 446654 ГАВРИЛОВКА
	р-н Алексеевский, с Гавриловка, ул Льва Толстого, зд. 12
	01.01.2024
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	180
	ОПС 446699 БОРСКОЕ ПОЧТАМТ
	р-н Борский, с Борское, ул Советская, д. 39
	2/27/1676,7
	3
	20
	20/0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	27
	5
	0
	1
	23
	0
	5
	5
	2
	0

	181
	ОПС 446660 БОРСКОЕ
	р-н Борский, с Борское, ул Советская, д. 39
	01.04.1970
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	182
	ОПС 446661 БОРСКОЕ 1
	р-н Борский, с Борское, ул Крупская, д. 22
	1/9/125.2
	1
	3
	5/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27
	3
	0
	1
	1
	0
	4
	1
	0
	0

	183
	ОПС 446663 НОВЫЙ КУТУЛУК
	р-н Борский, п Новый Кутулук, ул Больничная, двлд. 12
	1/3/46.2
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	184
	ОПС 446666 НОВОБОРСКИЙ
	р-н Борский, п Новоборский, ул Нефтяников, д. 1б
	1/6/52.4
	1
	3
	3/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	2
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	185
	ОПС 446667 ДОЛМАТОВКА
	р-н Борский, с Долматовка, ул Молодежная, д. 6
	1/2/47.6
	1
	1
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	186
	ОПС 446670 ГВАРДЕЙЦЫ
	Борский р-н,с. Гвардейцы, ул. Школьная,4
	1/4/47.2
	1
	3
	5/5
	2
	7
	0
	2
	2
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	187
	ОПС 446671 ПОКРОВКА
	р-н Борский, с Покровка, ул Центральная, д. 154
	01.02.2015
	1
	0
	1/5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	2
	0
	3
	1
	0
	0

	188
	ОПС 446672 БЛАГОДАРОВКА
	р-н Борский, с Благодаровка, ул Центральная, д. 85
	1/1/23.6
	1
	2
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	3
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	189
	ОПС 446673 ЗАПЛАВНОЕ
	р-н Борский, с Заплавное, ул Чернонебовка, д. 2А
	1/4/46.5
	1
	3
	3/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	2
	6
	0
	3
	0
	4
	1
	0
	0

	190
	ОПС 446674 АЛЕКСЕЕВКА
	р-н Борский, с Алексеевка, ул Школьная, д. 53А
	1/3/182.1
	1
	2
	3/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	191
	ОПС 446675 УСМАНКА
	р-н Борский, с Усманка, ул Центральная, зд. 26
	1/4/37.3
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	192
	ОПС 446676 ТАВОЛЖАНКА
	р-н Борский, с Таволжанка, ул Центральная, двлд. 13
	1/1/25.8
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	193
	ОПС 446680 СОКОВНИНКА
	р-н Борский, с Соковнинка, ул Октябрьская, д. 83
	1/1/22.1
	1
	0
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	194
	ОПС 446681 БОЛЬШОЕ АЛДАРКИНО
	р-н Борский, с Большое Алдаркино, ул Советская, д. 31
	1/1/13.7
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	195
	ОПС 446682 НЕПРИК
	р-н Борский, с Неприк, ул Садовая, зд. 24а
	1/2/14.1
	1
	2
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	196
	ОПС 446684 ПОДСОЛНЕЧНОЕ
	р-н Борский, с Подсолнечное, ул Центральная, д. 56
	1/1/30.8
	1
	2
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	197
	ОПС 446685 ПЕТРОВКА
	р-н Борский, с Петровка, ул Ленина, зд. 38б
	1/15/128.4
	1
	4
	5/3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	3
	3
	0
	1
	0
	4
	1
	0
	0

	198
	ОПС 446686 НОВОГЕРАНЬКИНО
	р-н Борский, с Ново-Геранькино, ул Цветочная, зд. 1в
	1/3/16.32
	1
	2
	1/2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	1
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	0

	199
	ОПС 446687 ПОДГОРНОЕ
	р-н Борский, с Подгорное, ул Центральная, зд. 27а
	1/1/18.8
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	200
	ОПС 446688 ЯЗЫКОВО
	р-н Борский, с Языково, ул Кооперативная, зд. 99
	1/1/10.9
	1
	1
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0

	201
	ОПС 446689 ВАСИЛЬЕВКА
	р-н Борский, с  Васильевка, пер. Василия Егорова, 10
	1/2/16.8
	1
	0
	0/1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	202
	ОПС 446690 ЛЕСНОЙ
	р-н Борский, п Лесной, ул Центральная, д. 54
	1/2/25.7
	1
	3
	2/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	1
	0
	0

	203
	ОПС 446691 КОНОВАЛОВКА
	р-н Борский, с Коноваловка, ул Нижне-Ленинская, двлд. 7
	1/1/15.5
	1
	2
	1/1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	0







                                          
                                                                                                                                                                         








Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость
ОПС _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________ 
_______________________________________________________________.
	№ п/п
	Наименование оборудования, приборов
	Единица измерения
	Количество
	Описание дефекта

	1.
	
	штука
	
	

	2.
	
	штука
	
	

	3.
	
	м
	
	

	4.
	
	…
	
	



	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Исполнителя:

	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.

	
	______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 3 к ТЗ 
Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение
Общие сведения
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.
Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:
· для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· для систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.
Текущий ремонт оборудования
Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 
В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.
Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
· Разборка и дефектовка технических средств;
· Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
· Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
· Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;
· Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности. 
Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.
Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.
На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.
Порядок подачи заявок и их исполнение
При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности». 
Время приема заявок – круглосуточно. 
Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).
Приложение № 4 к ТЗ 


Акт оказанных Услуг по заявке


	г. ______________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
Исполнителем выполнены работы 
	

	                                                                                            (указывается наименование выполненных работ)

	

	

	
	

	
Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.             (ФИО)                










Приложение № 5 к ТЗ 

Акт установки оборудования


	г. __________
	                      «____» ___________ 20__ г.

	

	

	                                                                                 (наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	                  (указывается установленное оборудование, 

	

	                                                                                          его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)









Приложение № 6 к ТЗ 


Акт первичного обследования системы
 
                                                           
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.
(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному
____________________________________________________________________________________________________________________________________,
налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________






	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	



	

	Представитель 
Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)














Приложение № 7 к ТЗ 

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование системы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(исполнитель)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
__________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)


Начат «____» ______________ 20__ г.
Окончен «____» ______________ 20__ г.
 
                             
1.	Наименование объекта, адрес, телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	Перечень технических средств системы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	Номер договора, дата его заключения:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
                          
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 




