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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 26.20.40.111 Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО "РусГидро" в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Q_0101-66)
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	ЩР
	Щит электрический, распределительный

	ЭС
	Электроснабжение

	ЭМ
	Электрооборудование
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[bookmark: _Toc241138613]Наименование закупаемых работ
ОКПД2 26.20.40.111 Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО "РусГидро" в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Q_0101-66).
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[bookmark: _Toc213952254][bookmark: _Toc214209765][bookmark: _Toc213953375][bookmark: _Toc214213291][bookmark: _Toc214231346][bookmark: _Toc213953217][bookmark: _Toc213950836][bookmark: _Toc213952253][bookmark: _Toc214231347][bookmark: _Toc214215434][bookmark: _Toc213953376][bookmark: _Toc214213292][bookmark: _Toc214231460][bookmark: _Toc214209766][bookmark: _Toc213953216][bookmark: _Toc214231459][bookmark: _Toc214215433]Целью выполнения работ создание инфраструктуры инженерных систем  центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном здании щитового блока ОРУ-500 Филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».
Задачами выполнения работ являются:
поставка оборудования и материалов.
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ инженерных систем.
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Существующие помещения здания щитового блока ОРУ-500 не предназначены для размещения центра обработки данных, требуется оснащение помещений ЦОД инженерными системами.
Рабочая документация будет предоставлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора в следующем составе:
1.1.1.1. Оборудование системы электроснабжения (включая ДГУ). Шифр ТГЦЛ.40607.ЭМ.
1.1.1.2. Оборудование системы бесперебойного электроснабжения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СБЭ.
1.1.1.3. Оборудование освещения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.ЭО.
1.1.1.4. Система вентиляции и кондиционирования ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СКВ.
1.1.1.5. Система СКС ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая фальшпол и монтажные конструктивы). Шифр ТГЦЛ.40607.СКС.
1.1.1.6. Оборудование системы контроля управления доступом ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации). Шифр ТГЦЛ.40607.КСБ.
1.1.1.7. Система пожаротушения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Шифр ТГЦЛ.40607.ПТ.
1.1.1.8. Система мониторинга ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СМ.
Таблица 1. Перечень объектов Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства
работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	Создаваемый объект основных средств

	1
	Программно-технический комплекс Центр обработки данных СШГЭС ИА (ИТ)
	Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего.
	Программно-технический комплекс Центр обработки данных  СШГЭС ИА (ИТ)
	Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро»
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Протокол совещания у Председателя Правления – Генерального директора Хмарина В. В. по вопросу производственной системы РусГидро (ПСР от 25.07.2025 № 13-пср).
[bookmark: _Toc241138617][bookmark: _Toc226919057]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.
Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.
Заказчик по официально направленному запросу Подрядчика предоставляет документацию, указанную в п. 1.4 данного ТТ, или иную запрашиваемую документацию
[bookmark: __RefHeading___Toc29328_1760757917][bookmark: _Toc226666613][bookmark: _Toc226666463][bookmark: _Toc226666628][bookmark: _Toc226666466][bookmark: _Toc226666444][bookmark: _Toc226666631][bookmark: _Toc226666686][bookmark: _Toc226666548][bookmark: _Toc226666617][bookmark: _Toc226666467][bookmark: _Toc226666694][bookmark: _Toc226666456][bookmark: _Toc226666623][bookmark: _Toc226666567][bookmark: _Toc226666700][bookmark: _Toc226666452][bookmark: _Toc226666382][bookmark: _Toc226666558][bookmark: _Toc226666383][bookmark: _Toc226666417][bookmark: _Toc226666630][bookmark: _Toc226668200][bookmark: _Toc226668166][bookmark: _Toc226666645][bookmark: _Toc226668165][bookmark: _Toc226668204][bookmark: _Toc226666390][bookmark: _Toc226666693][bookmark: _Toc226666602][bookmark: _Toc226666480][bookmark: _Toc226666395][bookmark: _Toc226666710][bookmark: _Toc226666676][bookmark: _Toc226666554][bookmark: _Toc226666440][bookmark: _Toc226666696][bookmark: _Toc226666546][bookmark: _Toc226666408][bookmark: _Toc226666374][bookmark: _Toc226666454][bookmark: _Toc226668173][bookmark: _Toc226666683][bookmark: _Toc226666410][bookmark: _Toc226666527][bookmark: _Toc226666569][bookmark: _Toc226668185][bookmark: _Toc226666564][bookmark: _Toc226666407][bookmark: _Toc226668191][bookmark: _Toc226666443][bookmark: _Toc226668211][bookmark: _Toc226666609][bookmark: _Toc226668178][bookmark: _Toc226666711][bookmark: _Toc226666565][bookmark: _Toc226666416][bookmark: _Toc226666472][bookmark: _Toc226666405][bookmark: _Toc226666532][bookmark: _Toc226666706][bookmark: _Toc226666708][bookmark: _Toc226666474][bookmark: _Toc226668181][bookmark: _Toc226666627][bookmark: _Toc226666551][bookmark: _Toc226666560][bookmark: _Toc226666400][bookmark: _Toc226666525][bookmark: _Toc226666471][bookmark: _Toc226666600][bookmark: _Toc226666539][bookmark: _Toc226668180][bookmark: _Toc226666413][bookmark: _Toc226668167][bookmark: _Toc226666641][bookmark: _Toc226666607][bookmark: _Toc226666549][bookmark: _Toc226666399][bookmark: _Toc226666689][bookmark: _Toc226668171][bookmark: _Toc226666555][bookmark: _Toc226666625][bookmark: _Toc226666447][bookmark: _Toc226668189][bookmark: _Toc226666680][bookmark: _Toc226666534][bookmark: _Toc226666414][bookmark: _Toc226666608][bookmark: _Toc226666476][bookmark: _Toc226666559][bookmark: _Toc226666568][bookmark: _Toc226668203][bookmark: _Toc226668199][bookmark: _Toc226666381][bookmark: _Toc226666615][bookmark: _Toc226666598][bookmark: _Toc226668176][bookmark: _Toc226666639][bookmark: _Toc226666384][bookmark: _Toc226666483][bookmark: _Toc226666681][bookmark: _Toc226666528][bookmark: _Toc226666556][bookmark: _Toc226666697][bookmark: _Toc226666439][bookmark: _Toc226668182][bookmark: _Toc226666530][bookmark: _Toc226666563][bookmark: _Toc226666543][bookmark: _Toc226666713][bookmark: _Toc226666449][bookmark: _Toc226666566][bookmark: _Toc226666470][bookmark: _Toc226666486][bookmark: _Toc226666464][bookmark: _Toc226668190][bookmark: _Toc226666599][bookmark: _Toc226666701][bookmark: _Toc226666448][bookmark: _Toc226668169][bookmark: _Toc226666531][bookmark: _Toc226666396][bookmark: _Toc226666672][bookmark: _Toc226666606][bookmark: _Toc226666624][bookmark: _Toc226666604][bookmark: _Toc226666398][bookmark: _Toc226666468][bookmark: _Toc226666642][bookmark: _Toc226666691][bookmark: _Toc226666478][bookmark: _Toc226666386][bookmark: _Toc226668195][bookmark: _Toc226668192][bookmark: _Toc226666618][bookmark: _Toc226666445][bookmark: _Toc226666709][bookmark: _Toc226668210][bookmark: _Toc226666688][bookmark: _Toc226666644][bookmark: _Toc226668179][bookmark: _Toc226668196][bookmark: _Toc226666677][bookmark: _Toc226666462][bookmark: _Toc226666411][bookmark: _Toc226666714][bookmark: _Toc226666446][bookmark: _Toc226666553][bookmark: _Toc226666712][bookmark: _Toc226666453][bookmark: _Toc226666705][bookmark: _Toc226666612][bookmark: _Toc226666610][bookmark: _Toc226666605][bookmark: _Toc226666684][bookmark: _Toc226666378][bookmark: _Toc226666685][bookmark: _Toc226666404][bookmark: _Toc226666524][bookmark: _Toc226666557][bookmark: _Toc226666373][bookmark: _Toc226666526][bookmark: _Toc226666633][bookmark: _Toc226666415][bookmark: _Toc226668170][bookmark: _Toc226666698][bookmark: _Toc226668187][bookmark: _Toc226666442][bookmark: _Toc226666391][bookmark: _Toc226666479][bookmark: _Toc226666402][bookmark: _Toc226666601][bookmark: _Toc226666397][bookmark: _Toc226666704][bookmark: _Toc226668172][bookmark: _Toc226666461][bookmark: _Toc226666537][bookmark: _Toc226666485][bookmark: _Toc226666668][bookmark: _Toc226668198][bookmark: _Toc226666611][bookmark: _Toc226666702][bookmark: _Toc226668183][bookmark: _Toc226666622][bookmark: _Toc226666552][bookmark: _Toc226666475][bookmark: _Toc226666634][bookmark: _Toc226666450][bookmark: _Toc226666620][bookmark: _Toc226668184][bookmark: _Toc226666675][bookmark: _Toc226666465][bookmark: _Toc226666561][bookmark: _Toc226666401][bookmark: _Toc226666380][bookmark: _Toc226666482][bookmark: _Toc226666458][bookmark: _Toc226666379][bookmark: _Toc226666523][bookmark: _Toc226668188][bookmark: _Toc226666671][bookmark: _Toc226668186][bookmark: _Toc226668168][bookmark: _Toc226666376][bookmark: _Toc226666629][bookmark: _Toc226666533][bookmark: _Toc226666451][bookmark: _Toc226666692][bookmark: _Toc226666389][bookmark: _Toc226666393][bookmark: _Toc226668207][bookmark: _Toc226666535][bookmark: _Toc226666542][bookmark: _Toc226666409][bookmark: _Toc226666460][bookmark: _Toc226668193][bookmark: _Toc226666682][bookmark: _Toc226666643][bookmark: _Toc226668212][bookmark: _Toc226666481][bookmark: _Toc226666690][bookmark: _Toc226666670][bookmark: _Toc226666412][bookmark: _Toc226666455][bookmark: _Toc226666457][bookmark: _Toc226666669][bookmark: _Toc226666550][bookmark: _Toc226666392][bookmark: _Toc226666385][bookmark: _Toc226666540][bookmark: _Toc226668202][bookmark: _Toc226666388][bookmark: _Toc226666678][bookmark: _Toc226668206][bookmark: _Toc226666370][bookmark: _Toc226666699][bookmark: _Toc226666522][bookmark: _Toc226666637][bookmark: _Toc226666459][bookmark: _Toc226666640][bookmark: _Toc226666703][bookmark: _Toc226666619][bookmark: _Toc226666614][bookmark: _Toc226666375][bookmark: _Toc226666477][bookmark: _Toc226668174][bookmark: _Toc226666441][bookmark: _Toc226666394][bookmark: _Toc226666626][bookmark: _Toc226666687][bookmark: _Toc226666473][bookmark: _Toc226666667][bookmark: _Toc226666541][bookmark: _Toc226666695][bookmark: _Toc226668194][bookmark: _Toc226666406][bookmark: _Toc226666621][bookmark: _Toc226668177][bookmark: _Toc226666603][bookmark: _Toc226666387][bookmark: _Toc226666674][bookmark: _Toc226666632][bookmark: _Toc226666372][bookmark: _Toc226666529][bookmark: _Toc226666484][bookmark: _Toc226666673][bookmark: _Toc226666562][bookmark: _Toc226666469][bookmark: _Toc226666536][bookmark: _Toc226668209][bookmark: _Toc226666636][bookmark: _Toc226666616][bookmark: _Toc226666377][bookmark: _Toc226668175][bookmark: _Toc226666707][bookmark: _Toc226666679][bookmark: _Toc226668201][bookmark: _Toc226666538][bookmark: _Toc226666638][bookmark: _Toc226666635][bookmark: _Toc226666544][bookmark: _Toc226666403][bookmark: _Toc226668208][bookmark: _Toc226666545][bookmark: _Toc226666371][bookmark: _Toc226666547][bookmark: _Toc226668197][bookmark: _Toc226668205][bookmark: _Toc226919058][bookmark: _Toc241138618]Иные требования и сведения общего характера
Дополнительная техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику. 
Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма
Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.
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[bookmark: __RefHeading___Toc29332_1760757917][bookmark: _Toc226919060][bookmark: _Toc241138620]Требования по объемам и срокам
[bookmark: __RefHeading___Toc24695_2595211171][bookmark: _Toc220532949][bookmark: _Toc226919061]2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг 
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Система электроснабжения (в том числе бесперебойного)

	1.1.
	Этап № 1. Монтаж комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ)
	Условная единица
	1

	1.2.
	Этап № 2. Пуско-наладка комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ)
	Условная единица
	1

	1.3.
	Этап № 3. Пуско-наладка комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения
	Условная единица
	1

	2.
	Система освещения

	2.1.
	Этап № 4. Пуско-наладка комплекта оборудования освещения
	Условная единица
	1

	3.
	Система вентиляции и кондиционирования

	3.1.
	Этап № 5. Пуско-наладка комплекта системы вентиляции и кондиционирования
	Условная единица
	1

	4.
	Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы

	4.1.
	Этап № 6. Монтаж и наладка СКС (включая монтажные конструктивы)
	Условная единица
	1

	5.
	Система контроля управления доступом

	5.1.
	Этап № 7. Пуско-наладка системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации)
	Условная единица
	1

	6.
	Система пожаротушения

	6.1.
	Этап № 8. Пуско-наладка системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
	Условная единица
	1

	7.
	Система мониторинга

	7.1.
	Этап № 9. Монтаж системы мониторинга
	Условная единица
	1

	7.2.
	Этап № 10. Пуско-наладка системы мониторинга
	Условная единица
	1


[bookmark: __RefHeading___Toc29336_1760757917]Таблица 3. Перечень и объем закупаемых МТР
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	1.
	Система электроснабжения

	1.1.
	[bookmark: RANGE!B4]Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения
	Комплект
	1

	1.2.
	Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы)
	Комплект
	1

	2.
	Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы

	2.1.
	Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы)
	Комплект
	1

	2.2.
	Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы)
	Комплект
	1

	3.
	Система мониторинга

	3.1.
	Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга
	Комплект
	1

	3.2.
	Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга
	Комплект
	1



Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения включает в себя доставку оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком до места производства работ (Филиал), в том числе погрузочно-разгрузочные работы. Стоимость доставки рассчитывается согласно Приложению №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).  

[bookmark: __RefHeading___Toc24697_2595211171][bookmark: _Toc226919063]2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Система электроснабжения (в том числе бесперебойного)

	1.1.
	Этап № 1. Монтаж комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ)
	С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 2)
	Не позднее
30.04.2027 г

	1.2.
	Этап № 2. Пуско-наладка комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ)
	С даты, следующей за датой актирования Этапа № 1 - не позднее 30.04.2027 г.
	Не позднее
30.04.2027 г

	1.3.
	Этап № 3. Пуско-наладка комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения
	С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г.
	Не позднее
30.04.2027 г

	2.
	Система освещения

	2.1.
	Этап № 4. Пуско-наладка комплекта оборудования освещения
	С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г.
	Не позднее
30.04.2027 г

	3.
	Система вентиляции и кондиционирования

	3.1.
	Этап № 5. Пуско-наладка комплекта системы вентиляции и кондиционирования
	С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г.
	Не позднее
30.04.2027 г

	4.
	Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы

	4.1.
	Этап № 6. Монтаж и наладка СКС (включая монтажные конструктивы)
	С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 3, 4)
	Не позднее
30.04.2027 г

	5.
	Система контроля управления доступом

	5.1.
	Этап № 7. Пуско-наладка системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации)
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее
30.04.2027 г

	6.
	Система пожаротушения

	6.1.
	Этап № 8. Пуско-наладка системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)
	С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г.
	Не позднее
30.04.2027 г

	7.
	Система мониторинга

	7.1.
	Этап № 9. Монтаж системы мониторинга
	С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 5, 6)
	Не позднее
30.04.2027 г

	7.2.
	Этап № 10. Пуско-наладка системы мониторинга
	С даты, следующей за датой актирования Этапа № 9
	Не позднее
30.04.2027 г



[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 5. Требования по срокам поставки МТР
	№ п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	 1
	2
	3
	4

	1.
	Система электроснабжения

	1.1.
	Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	Не позднее
31.03.2027 г.

	1.2.
	Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы)
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	2.
	Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы

	2.1.
	Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы)
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	2.2.
	Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы)
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	3.
	Система мониторинга

	3.1.
	Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора

	3.2.
	Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга
	С даты, следующей за датой подписания Договора
	в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора
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[bookmark: __RefHeading___Toc24699_2595211171][bookmark: _Toc241138621]Требования к качеству выполняемых работ
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 6 настоящих Технических требований.
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ на территории Филиала Подрядчик должен осуществлять в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
Для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает представителя. Данные представителя предоставляет путем направления официального письма.
Таблица 6. Требования к качеству выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование
 параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1
	Поставка оборудования и материалов для выполнения монтажных работ в части приведения характеристик  производственного здания щитового блока ОРУ-500 и работ на прилегающей территории
	1.1.1.1 Оборудование и материалы должны быть новым и не использованным ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки.
1.1.1.2 Поставляемое оборудование и материалы должно соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании).
1.1.1.3 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
1.1.1.4 Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500.
1.1.1.5 Поставляемое оборудование и материалы должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность от любого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2
	Поставка программного обеспечения, оборудования и материалов в части инженерных систем
	1.1.2.1 Оборудование, ПО и материалы поставляются Подрядчиком в соответствии с требованиями Таблицы 7.
1.1.2.2 Оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки.
1.1.2.3 Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании).
1.1.2.4 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».
1.1.2.5 Место поставки 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500.
1.1.2.6 Подрядчик должен обеспечить меры информационной безопасности, препятствующие реализации возможных угроз, связанных с несанкционированным внесением изменений (программных и/или программно-аппаратных «закладок») в процессе транспортировки оборудования и программного обеспечения.
1.1.2.7 Гарантийный срок должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Актов КС-2 по всем Этапам Работ).
1.1.2.8 С передачей оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы соответствующих документов (если применимо), в т.ч.:
- сертификат качества в 2 (двух) экз.;
- технический паспорт на русском языке;
- инструкция по эксплуатации на русском языке (допускается предоставление на электронном носителе в заводском исполнении);
- упаковочный лист (при наличии);
- иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования.
1.1.2.9 Технические и программные средства, при возможности, должны быть отечественного производства[footnoteRef:1], в т.ч. должно быть исключено[footnoteRef:2] применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями. [1:  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).]  [2:  В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».] 

	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3
	Монтажные и пуско-наладочные работы в части инженерных систем
	1.1.3.1 Работы выполняются в соответствии с разработанной РД:
1.1.3.1.1 В части системы электроснабжения в соответствии с ВОР и программами ПНР приложение №3 к данному ТТ.
1.1.3.1.2 В части системы освещения в соответствии с программой ПНР приложение №4 к данному ТТ.
1.1.3.1.3 В части системы вентиляции и кондиционирования в соответствии с программой ПНР приложение №5 к данному ТТ.
1.1.3.1.4 В части структурированной кабельной системы и монтажных конструктивов в соответствии с ВОР приложение №6 к данному ТТ.
1.1.3.1.5 В части системы контроля управления доступом в соответствии с программой ПНР приложение №7 к данному ТТ.
1.1.3.1.6 В части системы пожаротушения в соответствии с программой ПНР приложение №8 к данному ТТ.
1.1.3.1.7 В части системы мониторинга в соответствии с ВОР и программой ПНР приложение №9 к данному ТТ.
1.1.3.2 Подготовка и сдача исполнительной документации по выполненным работам Заказчику;
1.1.3.3 Организация и сдача выполненных работ приемочной комиссии.
1.1.3.4 Проведение всех испытаний, предварительных испытания, приемо-сдаточных и комплексных испытаний.
Объем работ включает в себя все необходимые для запуска объекта в промышленную эксплуатацию монтажные, пусконаладочные работы и проведение всех испытаний.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4
	Требования к оформлению документации
	1.1.4.1 Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), составленную в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.
1.1.4.2 В части инженерных систем в соответствии с Приложением Б.2 СП 48.13330.2019;
1.1.4.3 В части электроснабжения в соответствии с СП 76.13330.2016 (в качестве справочного материала по составу, формам исполнительной документации можно использовать И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам).
1.1.4.4 Исполнительная Документация оформляется Подрядчиком и передается Заказчику.
1.1.4.5 Данные учета образованных отходов предоставляются Подрядчиком по форме Приложения №1 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка в области обращения с отходами» в Службу охраны труда и производственного контроля.
1.1.4.6 Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов актов, сертификатов, технических отчетов и прочих документов должны быть заверены), исполнительная документация должна быть сшита.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.7
	Требования к выполнению работ в части соблюдения норм
	1.1.7.1 Работы выполняются в соответствии с документацией:
Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;
Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020;
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022;
Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 835н «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;
Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 833н «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;
РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;
Положение о Технической политике Группы РусГидро;
Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
Требования по охране окружающей среды;
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды";
Приказ Минтруда России от 02.12.2020 №849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»;
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала».
 1.1.7.2 При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля.
 1.1.7.3 В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для работ не допускается.
 Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".
 1.1.7.4 Требования по охране окружающей среды:
1.1.7.4.1 Соблюдать требования природоохранного законодательства при проведении работ на территории Заказчика.
1.1.7.4.2 До заключения договора представить Заказчику (техническому куратору по договору):
- приказ о назначении лиц ответственных за природоохранную деятельность и организацию производственно-экологического контроля на период производства работ.
1.1.7.4.3 Эксплуатировать места временного накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
1.1.7.4.4 Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при производстве работ.
1.1.7.4.5 Оперативно информировать Заказчика (технического куратора по договору) о возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям, и, в связи с этим, к возможному загрязнению окружающей среды в процессе деятельности Подрядчика.
1.1.7.4.6 Освещать вопросы по соблюдению требований природоохранного законодательства при проведении вводных и первичных инструктажей.
1.1.7.4.7 В случае предъявления Заказчику контролирующими органами штрафных санкций по фактам нарушения требований природоохранного законодательства, произошедшим по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику в течение 10 календарных дней сумму предъявленных штрафных санкций.
1.1.7.4.8 Содержать в чистоте территорию производства работ, по окончанию работ подтвердить выполнение требования Актом сдачи-приемки территории.
1.1.7.4.9 Обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов подрядной организации, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
1.1.7.4.10 Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами возлагается на подрядную организацию.
1.1.7.4.11 Не допускается накопление отходов Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядных организаций на территории Заказчика.
[bookmark: _GoBack]1.1.7.4.12 Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ.

 1.1.7.5 Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств.
 1.1.7.6 Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов Работ без закупки дополнительных объемов Работ.
 1.1.7.7 При выполнении Работ Подрядчику необходимо:
- исключить падение монтируемых конструкций, оборудования;
- обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ.
 1.1.7.8 Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Подрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства работ инструмент, оборудование, машины и механизмы.
1.1.7.9 Подрядчик обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы.
1.1.7.10 Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется после:
- проведения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства);
- документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ;
- проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Особые условия:
- производство работ на территории действующего предприятия, где действует особый внутриобъектовый и допускной режим;
- часть работ производится вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.
1.1.7.11 Подрядчик совместно с Заказчиком выполняет процедуру согласования документации (с специалистами ИА и Филиала), если данные согласования необходимы для выполнения Работ.
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в связи с изданием новой редакции, необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.8
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	1.1.8.1 Работы выполняются в соответствии с:
- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
- Постановление Правительства РФ № 646 от 27.05.2017 «Об утверждении требований к оборудованию ИТСО важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях. Подлежащих охране войсками национальной гвардии РФ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии». Действующая редакция.
- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции». Действующая редакция;
- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой);
- Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования»;
- СТО РусГидро 02.02.060-2011 (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515) «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные Системы. Условия поставки. Нормы и требования».
- ГОСТ Р 59636–2021 — «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59638–2021 — «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639–2021 — «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
- СП 48.13330.2019 — свод правил, организация строительства;
- СП 76.13330.2016 - свод правил, электротехнические устройства;
- ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
- ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
- ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
1.1.8.2 При выполнении Работ Подрядчику необходимо:
- обеспечить безопасность персонала Филиала, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ;
- нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, контрольно-измерительной аппаратуры, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ;
1.1.8.3 Оборудование Подрядчика:
Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимый для выполнения работ инструмент и приспособления.
1.1.8.4 В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований пожарной, экологической, промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов.
В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в связи с изданием новой редакции, необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика
	Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику:
1.	Список работников, которым будет предоставлен допуск на территорию Филиала для выполнения предпроектного обследования;
2.	Копии удостоверений и протоколов проверки знаний:
2.1.	Требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464;
2.2.	О допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
2.3.	Копии заключений о прохождении медицинских осмотров;
3.	Копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».
Все требования, предъявляемые к Исполнителю, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ.
Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала).
Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику список работников, которым будет предоставлено право быть производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности, а также другие документы согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3
	Требования к персоналу Подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1
	Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ
	Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ:
- должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ;
- должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях монтажа и наладки инженерных и автоматизированных информационных систем;
- организация должна иметь лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Организация должна иметь персонал, удовлетворяющий требованиям «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Постановление правительства от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений").
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обязан:
соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности;
направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1
	Результат работ
	2.1.1.1 Монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены Подрядчиком в объеме, предусмотренном Рабочей документацией, указанной в п.1.4. согласно приложениям №№3-9 к ТТ,  . В случае обоснованной Подрядчиком необходимости, по согласованию с Заказчиком, на этапе монтажных и пусконаладочных работ в рабочую документацию могут быть внесены изменения и уточнения.
2.1.1.2 Исполнительная документация должна быть разработана Подрядчиком в объеме необходимом и достаточном для обеспечения эксплуатации и обслуживания системы во всех режимах ее функционирования, предусмотренных рабочей документацией.
2.1.1.2 Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания, комплексные испытания) должно быть обеспечено Подрядчиком в соответствии с программой и методиками испытаний.
2.1.1.3 Монтажные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и в соответствии с проектом производства работ (Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала»), согласованный Заказчиком.
2.1.1.4 На все поставленное в рамках работ оборудование и программное обеспечение должна быть предоставлена документация производителя (в объеме предоставляемом производителем), сведения для активации и использования соответствующих лицензий и сервисов технической поддержки и сервисов обновления.
2.1.1.5 Завершено проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с программой и методикой испытаний. Все замечания, выявленные в ходе испытаний на момент приемки должны быть устранены.
2.1.1.6 Работы считаются выполненные после ввода всех систем в промышленную эксплуатацию.
	Согласие с требованием
	-
	

	3
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Гарантийный срок на результат работ
	Подрядчик несет ответственность за выявленные в ходе эксплуатации недостатки и их исправление. Срок гарантии на результат работ 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ. Недостатки и их исправление в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение.
	Согласие с требованием
	-
	

	4
	Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ.
Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ.
Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ.
Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.2
	Ответственность Подрядчика
	Подрядчик несет ответственность за:
безусловное соблюдение сроков, выполнение запланированных объемов и обеспечение должного качества работ (результатов работ);
за качество и полноту проведения предпроектного обследования оборудования;
соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины;
выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности.
	Согласие с требованием
	-
	



[bookmark: _Toc241138622]Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500
Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент (эквивалентная продукция) требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Таблица 7. Требования к продукции 
	№
п/п
	Требования заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	Наименование продукции
Оборудование инженерных систем

	Технические и функциональные
характеристики
(параметры эквивалентности)
	Ед. изм.
	Количество
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения
	В составе:
	компл.
	1
	Указание характеристик
	
	

	1.1.
	Комплект ИБП и АКБ
	1.1.1 Модульный ИБП СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе:
1.1.1.1 Кабинет СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 12 трехфазный силовых модулей 50кВА., масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм – 1 шт.,
1.1.1.2 СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. – 11 шт.,
1.1.1.3 Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП – 1 шт.
1.1.1.4 Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг- 168 шт.
1.1.1.5 Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 45 шт АКБ, Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm, масса 110 кг. - 4 шт.
1.1.1.6 Комплект батарейных перемычек 42 шт. сечением 120кв.мм  М8- 4 компл.,
1.1.1.7 Кабель комплектный 1х120 подключение ИБП – 120 м.,
1.1.1.8 Шкаф батарейный объединительный 1500А – 1 шт.,
1.1.1.9 Кабель силовой 1х185-30 м.,
1.1.2 Комплект запасной в составе:
1.1.2.1 СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. -1 шт;
1.1.2.2 Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА- 1 шт;,
1.1.2.3 Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P- 1 шт.,
1.1.2.4 HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг.- 1 шт.
1.1.3 Модульный ИБП СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе:
1.1.3.1 Кабинет СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 8 трехфазный силовых модулей 50кВА, масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм – 1 шт.,
1.1.3.2 СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. – 7 шт.,
1.1.3.3 Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП – 1 шт.,
1.1.3.4 Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг.- 92 шт.,
1.1.3.5 Стеллаж открытый 5-ти ярусный  однорядный до 50 шт АКБ,• Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm,• Height = 1958,00 mm,• B = 675,00 mm,• HB = 2275,00 mm. масса 110 кг.– 2 шт.,
1.1.3.6 Комплект батарейных перемычек 46 шт. сечением 120 кв.мм  М8- 2 компл.,
1.1.3.7 Кабель комплектный 1х150 подключение ИБП – 80 м.,
1.1.3.8 Шкаф батарейный объединительный 800А – 1 шт.,
1.1.3.9 Кабель силовой 1х150-80 м.,
1.1.4 Комплект запасной в составе:
1.1.4.1 СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг -1 шт;,
1.1.4.2 Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА- 1 шт;,
1.1.4.3 Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P- 1 шт.,
1.1.4.4 HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг- 1 шт
1.1.5 Контейнер для размещения аккумуляторных батарей в сборе – 1шт. Состав:
корпус контейнера цельнометаллический, утепленный, система отопления, система охлаждения, щит собственных нужд, установка автоматического газового пожаротушения.
	компл.
	1
	
	
	

	2.
	Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) в составе:
	Дизель-генераторная установка CTG 358C с двигателем Cummins, основная мощность 260 кВт в цельносварном контейнере. В сборе, в комплекте. Состав: контейнер, утепленный цельнометаллический с дверями, установка пожаротушения, установка дизель-генераторная, средства отопления и вентиляции, дополнительный топливный бак, арматура топливная, горловина заливная наружная, светильники освещения, глушитель наружный, аккумуляторная батарея.
	компл.
	1
	Указание характеристик
	
	

	3
	Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы)
	В составе:
	компл.
	1
	Указание характеристик
	
	

	3.1. 
	Претерминированное оборудование и материалы структурированной кабельной системы
	43M-40-12-M1-M1-005-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 5 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	20
	
	
	

	3.2. 
	
	43M-40-12-M1-M1-006-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 6 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	12
	
	
	

	3.3. 
	
	43M-40-12-M1-M1-007-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 7 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	28
	
	
	

	3.4. 
	
	43M-40-12-M1-M1-008-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 8 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	41
	
	
	

	3.5. 
	
	43M-40-12-M1-M1-009-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 9 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	28
	
	
	

	3.6. 
	
	43M-40-12-M1-M1-010-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 10 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	28
	
	
	

	3.7. 
	
	43M-40-12-M1-M1-011-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 11 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	4
	
	
	

	3.8. 
	
	43M-40-12-M1-M1-012-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 12 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	40
	
	
	

	3.9. 
	
	43M-40-12-M1-M1-014-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 14 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	20
	
	
	

	3.10. 
	
	43M-40-12-M1-M1-030-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 30 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL
	шт
	4
	
	
	

	3.11. 
	
	27U-4U-10BL Кронштейн установки 19'' оборудования над шкафами, 4U
	шт
	50
	
	
	

	3.12. 
	
	60A-31-50-06SL Крепежный набор гайка-клипса клетьевая и винт М6, 50 шт/уп
	Упак
	4
	
	
	

	3.13. 
	
	47M-50-00-01BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 1U кассетная, 12 кассет
	шт
	51
	
	
	

	3.14. 
	
	49M-30-MT-10-06BL Кассетный модуль серии CORE 12, 6 × MTP, бирюзовый, KeyUp/KeyDown
	шт
	93
	
	
	

	3.15. 
	
	47M-50-00-02BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 2U кассетная, 24 кассеты
	шт
	2
	
	
	

	3.16. 
	
	49M-40-12-LC-M1-MU-11BL Кассетный модуль серии CORE 12, 12 × LC — 1 × MTP(12) (male) OM3/OM4, полярность U, ULL
	шт
	2
	
	
	

	3.17. 
	
	43P-40-12-M1-M1-002-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 2 м, male-female, полярность B, ULL
	шт
	348
	
	
	

	3.18. 
	
	43P-40-12-M1-M1-003-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 3 м, male-female, полярность B, ULL
	шт
	100
	
	
	

	3.19. 
	
	41K-40-LC-LC-03-ULL Оптический шнур серии CORE дуплексный, OM4, LC-LC, 3 м, ULL
	шт
	12
	
	
	

	3.20. 
	
	19C-UA-05VL-R500 Кабель категории 6A, U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка 500 м
	Метр
	7500
	
	
	

	3.21. 
	
	27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный
	шт
	64
	
	
	

	3.22. 
	
	16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный
	шт
	624
	
	
	

	3.23. 
	
	16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный
	шт
	912
	
	
	

	3.24. 
	
	25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный
	шт
	50
	
	
	

	3.25. 
	
	25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный
	шт
	16
	
	
	

	3.26. 
	
	21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м
	шт
	200
	
	
	

	3.27. 
	
	21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м
	шт
	200
	
	
	

	3.28. 
	
	39T-30-24-01AQ Волоконно-оптический кабель Т01 распределительный, внутренний, 24x50/125 OM3 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм, бирюзовый
	Метр
	200
	
	
	

	3.29. 
	
	39T-S2-24-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 24x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый
	Метр
	200
	
	
	

	3.30. 
	
	NTSS-FO-D-IN/OUT-9-16-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 16 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный
	Метр
	100
	
	
	

	3.31. 
	
	39T-S2-16-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 16x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый
	Метр
	200
	
	
	

	3.32. 
	
	NTSS-FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 8 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный
	Метр
	100
	
	
	

	3.33. 
	
	47C-24-2L-00BL Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC
	шт
	2
	
	
	

	3.34. 
	
	36A-30-2L-02AQ Оптический адаптер OM3, дуплекс LC, с фланцами, бирюзовый
	шт
	24
	
	
	

	3.35. 
	
	36A-S2-2L-02BU Оптический адаптер OS2, дуплекс LC, с фланцами, синий
	шт
	24
	
	
	

	3.36. 
	
	33B-03-24GY Сплайс-кассета на 24 (48) соединения, пластик
	шт
	18
	
	
	

	3.37. 
	
	48C-03-00BL Панель настенная Q-SLOT, 3 слота, корпус
	шт
	6
	
	
	

	3.38. 
	
	38M-S2-2L-08BL Комплект планка Q-SLOT с 8 адаптерами дуплекс LC OS2, монтажные шнуры, КДЗС
	шт
	16
	
	
	

	3.39. 
	
	38M-01-00BL Планка-заглушка Q-SLOT
	шт
	17
	
	
	

	3.40. 
	
	47C-03-00BL Панель 19'' Q-SLOT, 1U, 3 слота, корпус
	шт
	4
	
	
	

	3.41. 
	
	42B-S2-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт
	24
	
	
	

	3.42. 
	
	42B-30-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 50/125, OM3, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт
	24
	
	
	

	3.43. 
	
	41F-30-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2х50/125, LC-LC, 2 м
	шт
	24
	
	
	

	3.44. 
	
	41F-S2-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 2 м
	шт
	34
	
	
	

	3.45. 
	
	41F-S2-LC-LC-03 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 3 м
	шт
	10
	
	
	

	3.46. 
	
	41F-40-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м
	шт
	5
	
	
	

	3.47. 
	
	19C-U6-05VL-B305 Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка в коробке 305 м
	Метр
	7320
	
	
	

	3.48. 
	
	27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный
	шт
	8
	
	
	

	3.49. 
	
	16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный
	шт
	24
	
	
	

	3.50. 
	
	16B-U6-03BU Модуль UTP категории 6 keystone, синий
	шт
	264
	
	
	

	3.51. 
	
	16B-U6-03GR Модуль UTP категории 6 keystone, зеленый
	шт
	12
	
	
	

	3.52. 
	
	16B-U6-03WT Модуль UTP категории 6 keystone, белый
	шт
	12
	
	
	

	3.53. 
	
	25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный
	шт
	3
	
	
	

	3.54. 
	
	25B-1U-11BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с крышкой, черный
	шт
	6
	
	
	

	3.55. 
	
	25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный
	шт
	10
	
	
	

	3.56. 
	
	21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м
	шт
	8
	
	
	

	3.57. 
	
	21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м
	шт
	8
	
	
	

	3.58. 
	
	21S-UA-05WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 5 м
	шт
	8
	
	
	

	3.59. 
	
	21S-U6-1EWT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 1,5 м, белый
	шт
	80
	
	
	

	3.60. 
	
	21S-U6-02WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 2 м, белый
	шт
	72
	
	
	

	3.61. 
	
	21S-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 3 м, белый
	шт
	104
	
	
	

	3.62. 
	
	21D-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 U/UTP, HF, 3 м, белый
	шт
	12
	
	
	

	3.63. 
	
	16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный
	шт
	36
	
	
	

	3.64. 
	
	13A-U6-11WT Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 6, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук
	Упакак
	3
	
	
	

	3.65. 
	
	70V-10-03BU Стяжка Velcro 210 × 12 мм, синий ( комплект 10 шт.)
	компл
	100
	
	
	

	3.66. 
	
	70V-20-02BU Лента Velcro 5000 × 20 мм, синий
	шт
	100
	
	
	

	3.67. 
	
	60A-31-50-03SL Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп
	Упак
	10
	
	
	

	3.68. 
	
	10F-MT-25 Инструмент для очистки MTP-коннекторов
	шт
	5
	
	
	

	3.69. 
	
	18963 Инструмент для смены полярности и гендера MTP PRO коннекторов
	шт
	1
	
	
	

	3.70. 
	
	IEC C14 - CEE 7/4 Переходник питания DEXP IEC C14 - CEE 7/4
	шт
	55
	
	
	

	3.71. 
	
	FC5030 Лоток проволочный 300х50, L=3000, ⌀5мм
	Метр
	144
	
	
	

	3.72. 
	
	FPL2103 Профиль для проволочного лотка FPL-21, С-образный, 41х21, L=300, толщ.1.5мм
	шт
	100
	
	
	

	3.73. 
	
	FBA3030 Консоль для проволочного лотка FBA-30 легкая потолочная, осн.300, толщ.2.0мм
	шт
	20
	
	
	

	3.74. 
	
	FC37302 Клемма заземления для проволочного лотка
	шт
	20
	
	
	

	3.75. 
	
	FC37030 Металлический ограничитель радиуса изгиба кабеля, L = 300 мм
	шт
	6
	
	
	

	3.76. 
	
	FC37009 Ограничитель радиуса изгиба кабеля
	шт
	100
	
	
	

	3.77. 
	
	CM350001 Комплект крепежа №1 для проволочного лотка
	шт
	200
	
	
	

	3.78. 
	
	CM400830 Анкер забивной М8
	шт
	100
	
	
	

	3.79. 
	
	CM200802 Шпилька резьбовая М8х2000
	шт
	300
	
	
	

	3.80. 
	
	CM100800 Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М8
	шт
	300
	
	
	

	3.81. 
	
	CM110800 Гайка шестигранная М8
	шт
	300
	
	
	

	3.82. 
	
	CM240800 Шайба с узкими полями, М8
	шт
	300
	
	
	

	3.83. 
	
	CM120800 Шайба кузовная М8
	шт
	300
	
	
	

	3.84. 
	
	6008-50L3 Труба стальная жесткая ø50х1.2х3000мм, оцинкованная
	Метр
	15
	
	
	

	3.85. 
	
	78514 Хомут заземления УХЗ (40-60)/W2 универсальный
	шт
	20
	
	
	

	3.86. 
	
	BPL2930 Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм
	Метр
	30
	
	
	

	3.87. 
	
	ПуГВнг(А)-LS Провод силовой 1х6 желто-зеленый
	Метр
	200
	
	
	

	3.88. 
	
	1050 Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой
	Метр
	32
	
	
	

	3.89. 
	
	1007 Ввод в стену/потолок 110х50 мм
	шт
	6
	
	
	

	3.90. 
	
	1415 Разделитель универсальный SEP-N 60/50
	Метр
	30
	
	
	

	3.91. 
	
	1005 Заглушка 110х50 мм
	шт
	6
	
	
	

	3.92. 
	
	1009 Накладка на стык профиля 110х50 мм
	шт
	32
	
	
	

	3.93. 
	
	9504 Накладка на стык фронтальная 60 мм
	шт
	20
	
	
	

	3.94. 
	
	1051 Угол внутренний 110х50 мм, изменяемый (70-120°)
	шт
	2
	
	
	

	3.95. 
	
	1052 Угол внешний 110х50 мм, изменяемый (80-120°)
	шт
	2
	
	
	

	3.96. 
	
	1003 Угол плоский 110х50 мм
	шт
	4
	
	
	

	3.97. 
	
	1006 Тройник 110х50 мм
	шт
	3
	
	
	

	3.98. 
	
	F0000L Каркас под 2 модуля 45х45, белый
	шт
	6
	
	
	

	3.99. 
	
	F00011 Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый
	шт
	6
	
	
	

	3.100. 
	
	16B-45-04WT Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, наклонный, белый
	шт
	6
	
	
	

	4
	Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы):
	В составе:
	компл.
	1
	


Указание характеристик
	
	

	4.1
	Комплект изоляции холодного коридора C3.AR
	Комплект изоляции холодного коридора в комплекте:
· Панели потолочные прозрачные 600*1200мм
· Панели потолочные с аварийным открыванием 600*1200мм
· Заглушка коридора торцевая C3, 42U, металл, д/коридора 1200мм
· Комплект дверной C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм, 2 двери
· Изоляция коридора длиной 6000 мм и шириной 1200мм, с освещением"
	компл.
	1
	
	
	

	4.2
	Шкаф для размещения вычислительного оборудования серии C3 Major 42U 600*1200, двери перфорированные, черный.
	Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 42 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект.
	компл.
	50
	
	
	

	4.3
	Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный.
	Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 30 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект.
	компл.
	2
	
	
	

	4.4
	Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный.
	Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт.,, шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 20 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект.
	компл.
	3
	
	
	

	5
	Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга
	в составе:
	компл.
	1
	Указание характеристик
	
	

	5.1
	Комплект датчиков системы мониторинга
	в составе:
	компл.
	1
	
	
	

	5.1.1
	
	ИО 102-20 Б2П В Датчик магнитоконтактный
	шт.
	13
	
	
	

	5.1.2
	
	1202-1042-0000-100 LS-4 Датчик протечки
	шт.
	3
	
	
	

	5.1.3
	
	RTM1-MODBUS-BD1 Датчик температуры для помещений
	шт.
	13
	
	
	

	5.1.4
	
	RFTF-MODBUS-BD2 Комнатный преобразователь влажности и температуры
	шт.
	13
	
	
	

	5.1.5
	
	ATM 2 Modbus Преобразователь температуры наружного воздуха
	шт.
	2
	
	
	

	5.1.6
	
	WS-04 Приспособление для защиты наружного датчика температуры
	шт.
	1
	
	
	

	5.1.7
	
	SWF5.1, L=50 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 50м.
	шт.
	5
	
	
	

	5.1.8
	
	SWF5.1, L=20 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 20м.
	шт.
	3
	
	
	

	5.1.9
	
	Клипсы для крепления ленты датчика
	уп.
	2
	
	
	

	5.1.10
	
	TU-02-PRO-PT1000 Накладной контактный датчик температуры TU-02 PRO
	шт.
	19
	
	
	

	5.2
	Комплект материалов системы мониторинга
	в составе:
	компл.
	1
	
	
	

	5.2.1
	
	Кабель UTP/FTP 4-x парный кат 5е
	м.
	1220
	
	
	

	5.2.2
	
	Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5е PVC LS нг(А)-LS 2х2х0.52 (многопроволочные жилы, общий экран)
	м.
	305
	
	
	

	5.2.3
	
	КПСВВКГнг(А)-LS 10x2x0.5
	м.
	40
	
	
	

	5.2.4
	
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0.5
	м.
	80
	
	
	

	5.2.5
	
	Кабель МКШ 3х0,5
	м.
	338
	
	
	

	5.2.6
	
	Разъем RJ45
	уп
	1
	
	
	

	5.2.7
	
	Кабельный канал пластиковый 10х20мм
	м.
	48
	
	
	

	5.2.8
	
	Кабельный канал пластиковый 10х40мм
	м.
	40
	
	
	

	5.2.9
	
	Труба гофрированная ПВХ с зондом, d 20 мм, 50 м, серая
	м.
	50
	
	
	

	5.2.10
	
	Труба гофрированная ПВХ для наружной прокладки с зондом, d 20 мм, 50 м, черная
	м.
	50
	
	
	

	5.2.11
	
	Держатель с защелкой для труб Экопласт D20 мм цвет серый
	шт.
	300
	
	
	

	5.2.12
	
	Коробка распределительная 200x200мм
	шт.
	6
	
	
	

	5.2.13
	
	Коробка распределительная 50x50мм
	шт.
	17
	
	
	

	5.2.14
	
	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся безгалогенная 150x3.6мм полиамид 6.6 (100шт)
	уп
	5
	
	
	

	5.2.15
	
	PC-189-C19 Кабель питания IEC C19 - IEC C20, 1.5м
	шт.
	2
	
	
	

	5.3
	Серверное и телекоммуникационное оборудование системы мониторинга
	В составе:
	компл.
	1
	
	
	

	5.3.1
	Сервер СМ
	В составе:
5.3.1.1 Платформа: Сервер teamRAY 2122-2U-M, 2U rackmount server chassis, height*width*lenght: 87x447x780mm; 1600W 80PLUS Platinum 1+1 redundant PSU; direct-attached backplane; 12x 3.5" (4x with NVMe) front hotswap drive bay(s); 2x 2.5" (SATA/SAS,  NVMe ready) rear hotswap drive bay(s); 6x 6056 hotswap system fan(s) with N+1 redundancy; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#0; 1x OCP 3.0 expansion slot/CPU#0; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8 /CPU#0; 1x HHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8/CPU#1; max CPU TDP up to 270W; Dual Socket P+ (LGA4189) supports 3nd Gen (Ice Lake) Intel Xeon Scalable CPUs; Intel C621A; 32x DIMM slots, up to 8TB, up to DDR4-3200MHz; 12x SATA3 ports (3x miniSAS(x4)), 2x M.2 2280 SATA; 1x RJ-45 1GbE remote IPMI management port; 5x USB 3.0 ports (2x front Type-A, 2x rear Type-A, 1x internal Type-A), 2x VGA ports (1x front, 1x rear). Rackmount kit. – 1шт.
5.3.1.2 OCPv3 2x10GBASE-T вер.2 Контроллер сетевой (РОССИЯ) – 1шт.
5.3.1.3 Райзер-3 для teamRAY 2122-2U-M – 1шт.
5.3.1.4 NIC 4x1GbE RJ45PCIe 2.1 x4, Intel i350 Quad-ports Ethernet Server Adapter, 4x1GbE,  4xRJ45 – 1 шт.
5.3.1.5 SAS RAID 8i (w/o WBC)PCIe 3.0 x8,  LSI3408 DC ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF-8643, ext:No, RAID (0,1,10,5,50) – 1 шт.
5.3.1.6 CPU Intel Xeon Silver 4310 Processor: F=2,1-3,3 GHz / 12cores / 24threads / 18MB L3 / 120W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6000MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) – 1 шт.
5.3.1.7 RAM 16GB DDR4-3200 ECC REG – 2 шт.
5.3.1.8 SSD 480GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray – 2 шт.
5.3.1.9 Комплект серверных направляющих A5JH2634APZZZJE – 1 комплект.
5.3.1.10 Кабель менеджмент для сервера 2AA7-362FAZ0SE – 1шт.
5.3.1.11 Кабель питания С13-С14 3м – 2 шт.
5.3.1.12 ОС – Астра 1.8 – 1шт.
	компл
	1
	
	
	

	[bookmark: _GoBack_Копия_1]5.3.2
	АРМ СМ
	В составе:
- Системный блок ICL SafeRay S102 G6R
450W / B660 / Core i5-12400 / 2xDDR5 16GB / SSD 512GB M.2 / Без DVD / Astra linux 1.8 / Без ИДТО / Без монитора /КВ/М (PC-218920)
- Монитор ViewRay 2718IFH-R
	к-т
	1
	
	
	

	5.3.3
	Ethernet-коммутатор
	MES3400-48 Ethernet-коммутатор MES3400-48, 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания
	шт.
	4
	
	
	

	5.3.4
	Модуль питания
	PM160-220/12 Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W
	шт.
	8
	
	
	

	5.3.5
	Кабель
	RSM10PDAC1 Кабель DAC, SFP+ , пассивный, 1м
	шт.
	4
	
	
	

	5.3.6
	SFP модуль
	RSM1D3L20 SFP модуль RSM1D3L20, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, 20 км, LC
	шт.
	4
	
	
	

	5.3.7
	SFP модуль
	RSM1D1L055 SFP модуль RSM1D1L055, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 850 нм, 550 м, LC
	шт.
	4
	
	
	

	5.3.8
	Контроллер
	NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH Контроллер NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга в составе:
	Программного обеспечение для мониторинга инженерных систем в комплекте.
	компл.
	1
	Указание характеристик
	
	

	6.1
	SCADA-система
	С-Платформа SCADA-система. В составе:
	к-т
	1
	
	
	

	6.1.1
	
	ССПЛ.20013 01-01 ПО Сервер приложений (количество параметров до 10 000)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.2
	
	ССПЛ.20013 01-03 ПО Коммуникационный сервер (количество параметров до 10 000)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.3
	
	ССПЛ.20013 01-02 ПО АРМ (количество одновременных подключений до 5), включая векторный редактор элементов и редактор схем
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.4
	
	ССПЛ.20013 01-05 Web-доступ (количество одновременных подключений до 5)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.5
	
	ССПЛ.20013 01-10 Генератор отчетов
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.6
	
	ССПЛ.20013 01-301 Протокол MODBUS TCP (количество подключений до 100)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.7
	
	ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (клиент v.2, v.3) (количество подключений до 200)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.8
	
	ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (сервер v.2, v.3) (количество подключений до 2)
	шт.
	1
	
	
	

	6.1.9
	
	ССПЛ.20013 01-69 Протокол NTP (количество подключений 2)
	шт.
	1
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[bookmark: __RefHeading___Toc29340_1760757917][bookmark: _Toc240387131][bookmark: _Toc241138623]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
1.2. [bookmark: _Toc240387427][bookmark: _Toc241138536][bookmark: _Toc241138624][bookmark: _Toc240387132]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
1.3. [bookmark: _Toc241138625][bookmark: _Toc240387133][bookmark: _Toc241138537][bookmark: _Toc240387428]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой Продукции по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
[bookmark: _Toc241138626]Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора 
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной стоимостью Работ и твердой стоимостью Оборудования, вознаграждения за передачу неисключительных прав использования Программ для ЭВМ.
4.2. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям. 
4.3. Если стоимость по смете, разработанная Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
[bookmark: __RefHeading___Toc29342_1760757917][bookmark: _Toc226919066][bookmark: _Toc220339602][bookmark: _Toc241138627]Приложения
[bookmark: __RefHeading___Toc24703_2595211171][bookmark: _Toc226919069]Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).
Приложение №2. Форма спецификации поставляемой Продукции.
Приложение №3. ВОР и программы ПНР системы электроснабжения.
Приложение №4. Программа ПНР системы освещения.
Приложение №5. Программа ПНР системы вентиляции и кондиционирования.
Приложение №6. ВОР структурированной кабельной системы и монтажных конструктивов.
Приложение №7. Программа ПНР системы контроля управления доступом.
Приложение №8. Программа ПНР системы пожаротушения.
Приложение №9. ВОР и программа ПНР системы мониторинга.
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[bookmark: _Toc241138628]Приложение № 1
к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

1. Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.
2. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.
3. При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.
4. Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее – МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.
При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется по результатам конъюнктурного анализа  в соответствии с требованиями, указанными в Методике определения сметной стоимости строительства.
5. При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.
6. Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями, указанными в Методике определения сметной стоимости строительства, и включаются в Главу 9 ССР.
7. При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).
8. При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.
9. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
10. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.
11. При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.
12. В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.
13. В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.
14. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.
15. Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства: 
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.
Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР. 
16. В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.
17. При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
18. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:
· при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;
· в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
19. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.
20. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
21. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.
22. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
23. ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. 
24. ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
25. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.
26. В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.
27. В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР). 
28. В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.
29. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;


· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

56

Приложение № 1.1
к Требованиям к оформлению и составлению сметной
документации на выполнение работ по программе
ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению
	ОБРАЗЕЦ
	
	
	
	
	
Приложение __ от ______
к Договору № _________ от ______
	

	
СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
УТВЕРЖДАЮ:
	

	___________________ФИО
	
	
	
	___________________ФИО
	

	"_______" _____________ 20___ г.
	
	
	"______" ____________________ 20__ г.

	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:______
	руб. без НДС
	

	
	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01-01
	 …
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главам 1-12
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	

	
	Итого по сводному расчету
	
	
	
	
	

	

	
Составил:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(должность, подпись, расшифровка)
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение № 1.2
к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ
 по программе ремонтов, реконструкции и
техническому перевооружению
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	_______________ ФИО
	
	
	
	________________ФИО

	"___" _____________ 20__ г.
	
	
	"___" _____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме
	руб. без НДС
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	               (наименование стройки)
	
	
	

	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная
стоимость, руб
	

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты
	

	Сметы основного договора:
	

	1
	№02-01-01
	
	
	
	
	
	
	

	2
	№02-01-02
	
	
	
	
	
	
	

	Исключить дополнительным соглашением №___
	

	
	№02-01-02
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого исключено Дополнительным соглашением №
	
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением №____
	

	
	№02-01-02/1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого включено Дополнительным соглашением №
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	сумма основного договора (без НДС)
	
	
	
	
	
	

	
	ДС №___ от ___.__.20___г.
	сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС
	
	
	
	
	0
	

	

	
Составил:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(должность, подпись, расшифровка)
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ОБРАЗЕЦ
 Приложение № 1.3

 к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
                                   к договору от_______№_____ 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

	№ п/п
	Данные сметного расчета (сметы)
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	Разница в сметной стоимости, руб.
	Обоснование изменений сметной стоимости

	
	шифр
	наименование
	№ позиции сметного расчета (сметы) в ССР
	подлежащая включению
	подлежащая исключению
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	





Приложение № 1.4
Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению

Приложение №___
к дополнительному соглашению от ___ № ___
к договору от_______№_____ 





Сопоставительная ведомость объемов работ

	№№ пп
	Данные сметного расчета (сметы)
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Объем работ в сметной документации
	Изменение объемов работ
	Обоснование изменений
	Примечание

	
	шифр
	Наименование
	№ позиции в сметном расчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	
	
	до изменений
	с учетом изменений
	увели
чение
	снижение
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Приложение№ 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению
сметной документации на выполнение работ

 по программе ремонтов, реконструкции
и техническому перевооружению
ОБРАЗЕЦ (РИМ)

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"_____" _____________2025 г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"_____" ________2025 г

	Наименование редакции сметных нормативов
	

	Наименование программного продукта
	ПК "ГРАНД-Смета 2025"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №



	Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы
	

	 (наименование работ и затрат)
	

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен ,    4 кв. 2025г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	
	
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	
	0.00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	
	
	тыс.руб.

	
	оборудования
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	
	
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на ед. изм
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на ед изм в базисном уровне цен
	индекс
	на ед изм в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
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Основные условия  ценообразования к договору.xlsx


Основные условия ценообразования к договору.xlsx
ССР

																Приложение __ от ______

																к Договору № _________ от ______



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:

		___________________										___________________       

		"_______" _____________ 20___ г.										"______" ____________________ 20__ г.



								Сводный сметный расчет в сумме:								руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



								(наименование стройки)

				Составлен в ценах соответствующих периоду выполнения работ по договору



		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты строительства

		6		02-01-01

				Итого включено дополнительным соглашением №2

				Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

		Глава ___



				Итого по Главе ___. 

				Итого по Главам 1-12

		Непредвиденные затраты



				Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

				Итого по сводному расчету

				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)





ГРАНД-Смета 2019		


Страница &P





Основные условия ценообразования к договору.xlsx
ССР 

		 														Приложение № 2

																к дополнительному соглашению №__ от ___ ________ 2022 г.

																к Договору подряда от _____ №_____



		СОГЛАСОВАНО:										УТВЕРЖДАЮ:





		_______________ ФИО										________________		ФИО

		"___" _____________ 20__ г.										"___" _____________ 20__ г.





												Сводный сметный расчет в сумме 		___________		руб. без НДС



								СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 





								(наименование стройки)



				Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору





		№ пп		Номера сметных расчетов и смет		Наименование глав, объектов, работ и затрат		Сметная стоимость, руб.								Общая сметная стоимость, руб.

								строитель-
ных работ		монтажных работ		оборудования, мебели, инвентаря		прочих





		1		2		3		4		5		6		7		8

		Глава 2. Основные объекты 

		Сметы основного договора:

		1		№02-01-01

		2		№02-01-02

		Исключить дополнительным соглашением №___

		6		№02-01-02

				Итого исключено Дополнительным соглашением №

		Включить дополнительным соглашением №____

		7		№02-01-02/з.1

				Итого включено Дополнительным соглашением №

				Итого по Главе 2. "Основные объекты"														62,161,326		62,161,326		62161089		-62,161,089

				Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС														64,026,167		64,026,167

						сумма основного договора (без НДС)

				ДС №___ от ___.__.20___г.		сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС										0



				Составил:

								(должность, подпись, расшифровка)



				Проверил:

								(должность, подпись, расшифровка)











Гранд-СМЕТА		


Страница &P
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Основные условия ценообразования.xlsx
Технические требования

												Приложение № 2 к Приложению № 1 к ТТ

		Основные условия ценообразования к договору

		№ п.п.		Раздел требований		Значение требований						Примечание/Обоснование

		Требования 				на составление сметной документации в составе рабочей документации

				Версия ПК «Гранд-Смета»		Не ниже 2025.2										Руководство к заполнению:

		1		Метод определения сметной стоимости работ		Ресурсно-индексный (приоритетный)- с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (далее - ФГИС ЦС). Сметная стоимость, определенная с применением ресурсно-индексного метода, приводится в ЛСР (ЛС) в текущем уровне цен										При формировании документа текст, выделенный красным цветом, удаляется, при этом взамен включается необходимая информация. 		Необходимо выбрать один из предложенных вариантов		Текст не требует изменений

		2		Применение сметно-нормативной базы		ФСНБ-2022				изм. 1-19		В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением ГЭСН) сборников СНБ ФСНБ-2022 (актуальной на момент составления сметной документации), сметных норм сборников ЕНиР и ВНиР. При этом уровень оплаты труда для ГЭСН, ЕНиР и ВНиР определять аналогично примененному в сметной документации методу расчета в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН. Применение сметных норм сборников ГЭСН является приоритетным.				Вкладка "Данные" при заполнении Требований к оформлению и составлению сметной документации не используется







		2		Применение индексов пересчета в текущие цены		• индексы к отдельным строительным ресурсам, индексы к группам строительных ресурсов (индексы к сметной стоимости отдельных материалов, изделий, конструкций, оборудования, эксплуатации машин и механизмов или к стоимости однородных групп таких строительных ресурсов);
• индексы изменения сметных цен на перевозку грузов – применяются к сметной стоимости затрат на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом, в том числе на дополнительное расстояние, сверх учтенного сметными ценами на материальные ресурсы и оборудование, в соответствии с типом автотранспортных средств;
• индексы изменения сметной стоимости оборудования – применяются к сметной стоимости оборудования;
• индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат;



		3		Транспортные затраты		По доставке материальных ресурсов		в размере до 3-х процентов от отпускной цены материальных ресурсов (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		в размере до 3-х процентов от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

		4		Заготовительно-складские расходы		По доставке материальных ресурсов		• 2% от отпускной цены материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);
• 0,75% от отпускной цены для металлоконструкций,				Только для МТР и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН

						По доставке оборудования		• 1,2% от отпускной цены оборудования.

		5		Определение стоимости дополнительных работ 		работы, входящие в договорную стоимость (в т.ч. непредвиденные работы и затраты, ВЗиС и пр.)		При составлении сметной документации необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

						работы, не учтенных основным договором		При составлении сметной документации необходимо учитывать условия ценообразования актуальные на момент составления сметной документации

						аварийно-восстановительные работы		При составлении сметной документации руководствоваться ЛНА Заказчика

		6		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
		Отсутствуют						Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

						Сметная документация на непредвиденные работы и затраты составляется на основании ведомостей объемов работ, проектной/рабочей либо иной технической документации. 

		7		Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений
		Отсутствуют				Отсутствует		Порядок расчета за ВЗиС оговаривать в договоре подряда.

						Учитываются только при наличии соответствующих указаниях в ПОС, ТТ.

		8		Командировочные расходы
При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. 		Суточные		СМР при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		700		Размер суточных командировочных расходов определяется в соответствии с законодательством РФ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации. 




						Проживание		СМР при командировании на территории не относящиеся к районам Крайнего Севера		500

						Проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).
Документы обосновывающие стоимость проезда прикладываютсся в обязательном порядке








