ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО "РусГидро" в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Q_0101-66)

Лот№ 0573-ТПИР ИТ-2026-ИА

- Содержание

Содержание	2

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ	5

1.3.	Цели и задачи	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Основание для выполнения работы	6

1.6.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.	6

1.7.	Иные требования и сведения общего характера	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.2.	Требования к качеству выполняемых работ	11

2.3.	Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	37

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	57

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора	57

5.	Приложения	57

Приложение № 1	58

Приложение № 2	71

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АВР | Автомат ввода резерва |
| --- | --- |
| АКБ | Аккумуляторные батареи |
| АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ВРУ | Вводное распределительное устройство |
| ГОТВ | Газовое огнетушащее вещество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ЗПУ | Запорно-пусковые устройства |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИБП | Источников бесперебойного питания |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| ИТКС | Информационно-телекоммуникационная сеть |
| ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| КНС | Кабеленесущие системы |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| МТР | Материально-технический ресурс |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПО | Программное обеспечение (передача неисключительных прав использования Программ для ЭВМ) |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| РД | Рабочая документация |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| МР | Монтажные работы |
| СН | Собственные нужды |
| СОТ | Система охранная телевизионная |
| СП | Свод правил |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| ТТ | Технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ЩР | Щит электрический, распределительный |
| ЭС | Электроснабжение |
| ЭМ | Электрооборудование |

Наименование закупаемых работ

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ оборудования инженерных систем для создания центра обработки данных ПАО "РусГидро" в производственном помещении «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (Q_0101-66).

Цели и задачи

Целью выполнения работ создание инфраструктуры инженерных систем  центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном здании щитового блока ОРУ-500 Филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Задачами выполнения работ являются:

поставка оборудования и материалов.

выполнение монтажных и пуско-наладочных работ инженерных систем.

Существующее положение

Существующие помещения здания щитового блока ОРУ-500 не предназначены для размещения центра обработки данных, требуется оснащение помещений ЦОД инженерными системами.

Рабочая документация будет предоставлена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора в следующем составе:

      - Оборудование системы электроснабжения (включая ДГУ). Шифр ТГЦЛ.40607.ЭМ.

      - Оборудование системы бесперебойного электроснабжения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СБЭ.

      - Оборудование освещения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.ЭО.

      - Система вентиляции и кондиционирования ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СКВ.

      - Система СКС ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая фальшпол и монтажные конструктивы). Шифр ТГЦЛ.40607.СКС.

      - Оборудование системы контроля управления доступом ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации). Шифр ТГЦЛ.40607.КСБ.

      - Система пожаротушения ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Шифр ТГЦЛ.40607.ПТ.

      - Система мониторинга ПТК ЦОД РусГидро на СШГЭС. Шифр ТГЦЛ.40607.СМ.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создаваемый объект основных средств |  |  |  |  |
| 1 | Программно-технический комплекс Центр обработки данных СШГЭС ИА (ИТ) | Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего. | Программно-технический комплекс Центр обработки данных СШГЭС ИА (ИТ) | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» |

Основание для выполнения работы

Протокол совещания у Председателя Правления – Генерального директора Хмарина В. В. по вопросу производственной системы РусГидро (ПСР от 25.07.2025 № 13-пср).

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.

Подрядчик должен быть обеспечен в полном объеме всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

Заказчик по официально направленному запросу Подрядчика предоставляет документацию, указанную в п. 1.4 данного ТТ, или иную запрашиваемую документацию

Иные требования и сведения общего характера

Дополнительная техническая документация и информация, необходимая Подрядчику для выполнения работ, будет представляться по письменному запросу Подрядчика к Заказчику.

Заказчик своевременно уведомляет Подрядчика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма

Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика.

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения (в том числе бесперебойного) |  |  |
| 1.1. | Этап № 1. Монтаж комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | Условная единица | 1 |
| 1.2. | Этап № 2. Пуско-наладка комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | Условная единица | 1 |
| 1.3. | Этап № 3. Пуско-наладка комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | Условная единица | 1 |
| 2. | Система освещения |  |  |
| 2.1. | Этап № 4. Пуско-наладка комплекта оборудования освещения | Условная единица | 1 |
| 3. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3.1. | Этап № 5. Пуско-наладка комплекта системы вентиляции и кондиционирования | Условная единица | 1 |
| 4. | Структурированная кабельная система, фальшпол, монтажные конструктивы |  |  |
| 4.1. | Этап № 6. Монтаж и наладка СКС (включая монтажные конструктивы) | Условная единица | 1 |
| 5. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 5.1. | Этап № 7. Пуско-наладка системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | Условная единица | 1 |
| 6. | Система пожаротушения |  |  |
| 6.1. | Этап № 8. Пуско-наладка системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | Условная единица | 1 |
| 7. | Система мониторинга |  |  |
| 7.1. | Этап № 9. Монтаж системы мониторинга | Условная единица | 1 |
| 7.2. | Этап № 10. Пуско-наладка системы мониторинга | Условная единица | 1 |

Таблица 3. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения | Комплект | 1 |
| 1.2. | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) | Комплект | 1 |
| 2. | Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы |  |  |
| 2.1. | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) | Комплект | 1 |
| 2.2. | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы) | Комплект | 1 |
| 3. | Система мониторинга |  |  |
| 3.1. | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга | Комплект | 1 |
| 3.2. | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга | Комплект | 1 |

Поставка оборудования, материалов и программного обеспечения включает в себя доставку оборудования и материалов, закупаемых Подрядчиком до места производства работ (Филиал), в том числе погрузочно-разгрузочные работы. Стоимость доставки рассчитывается согласно Приложению №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения (в том числе бесперебойного) |  |  |
| 1.1. | Этап № 1. Монтаж комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 2) | Не позднее 30.04.2027 г |
| 1.2. | Этап № 2. Пуско-наладка комплекта оборудования системы электроснабжения (включая ДГУ) | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 1 - не позднее 30.04.2027 г. | Не позднее 30.04.2027 г |
| 1.3. | Этап № 3. Пуско-наладка комплекта оборудования системы бесперебойного электроснабжения | С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г. | Не позднее 30.04.2027 г |
| 2. | Система освещения |  |  |
| 2.1. | Этап № 4. Пуско-наладка комплекта оборудования освещения | С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г. | Не позднее 30.04.2027 г |
| 3. | Система вентиляции и кондиционирования |  |  |
| 3.1. | Этап № 5. Пуско-наладка комплекта системы вентиляции и кондиционирования | С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г. | Не позднее 30.04.2027 г |
| 4. | Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы |  |  |
| 4.1. | Этап № 6. Монтаж и наладка СКС (включая монтажные конструктивы) | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 3, 4) | Не позднее 30.04.2027 г |
| 5. | Система контроля управления доступом |  |  |
| 5.1. | Этап № 7. Пуско-наладка системы контроля управления доступом (включая оборудование системы охранного видеонаблюдения, оборудование системы охранной сигнализации) | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 30.04.2027 г |
| 6. | Система пожаротушения |  |  |
| 6.1. | Этап № 8. Пуско-наладка системы пожаротушения (включая Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) | С 01.04.2027 - не позднее 30.04.2027 г. | Не позднее 30.04.2027 г |
| 7. | Система мониторинга |  |  |
| 7.1. | Этап № 9. Монтаж системы мониторинга | С даты, следующей за датой актирования поставки МТР (партии № 5, 6) | Не позднее 30.04.2027 г |
| 7.2. | Этап № 10. Пуско-наладка системы мониторинга | С даты, следующей за датой актирования Этапа № 9 | Не позднее 30.04.2027 г |

Таблица 5. Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |
| 1.1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения | С даты, следующей за датой подписания Договора | Не позднее 31.03.2027 г. |
| 1.2. | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) | С даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора |
| 2. | Структурированная кабельная система, монтажные конструктивы |  |  |
| 2.1. | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) | С даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора |
| 2.2. | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы) | С даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора |
| 3. | Система мониторинга |  |  |
| 3.1. | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга | С даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора |
| 3.2. | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга | С даты, следующей за датой подписания Договора | в течение 45 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Договора |

Требования к качеству выполняемых работ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, представленным в таблице 6 настоящих Технических требований.

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ на территории Филиала Подрядчик должен осуществлять в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

Для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, Заказчик назначает представителя. Данные представителя предоставляет путем направления официального письма.

Таблица 6. Требования к качеству выполняемых работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1 | Поставка оборудования и материалов для выполнения монтажных работ в части приведения характеристик производственного здания щитового блока ОРУ-500 и работ на прилегающей территории | 1.1.1.1 Оборудование и материалы должны быть новым и не использованным ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.1.2 Поставляемое оборудование и материалы должно соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.1.3 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.1.4 Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.1.5 Поставляемое оборудование и материалы должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность от любого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.2 | Поставка программного обеспечения, оборудования и материалов в части инженерных систем | 1.1.2.1 Оборудование, ПО и материалы поставляются Подрядчиком в соответствии с требованиями Таблицы 7. 1.1.2.2 Оборудование и материалы должны быть новыми и не использованными ранее, должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно (т.е. не должно являться опытным/тестовым образцом или непромышленным прототипом) и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства и поддержки. 1.1.2.3 Поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям технической документации производителя и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). 1.1.2.4 Климатическое исполнение оборудования – У4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». 1.1.2.5 Место поставки 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500. 1.1.2.6 Подрядчик должен обеспечить меры информационной безопасности, препятствующие реализации возможных угроз, связанных с несанкционированным внесением изменений (программных и/или программно-аппаратных «закладок») в процессе транспортировки оборудования и программного обеспечения. 1.1.2.7 Гарантийный срок должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Актов КС-2 по всем Этапам Работ). 1.1.2.8 С передачей оборудования Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы соответствующих документов (если применимо), в т.ч.: - сертификат качества в 2 (двух) экз.; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке (допускается предоставление на электронном носителе в заводском исполнении); - упаковочный лист (при наличии); - иные документы (сертификаты соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. 1.1.2.9 Технические и программные средства, при возможности, должны быть отечественного производства, в т.ч. должно быть исключено применение средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними, а также использование сервисов (работ, услуг) по обеспечению информационной безопасности, предоставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организациями. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3 | Монтажные и пуско-наладочные работы в части инженерных систем | 1.1.3.1 Работы выполняются в соответствии с разработанной РД: 1.1.3.1.1 В части системы электроснабжения в соответствии с ВОР и программами ПНР приложение №3 к данному ТТ. 1.1.3.1.2 В части системы освещения в соответствии с программой ПНР приложение №4 к данному ТТ. 1.1.3.1.3 В части системы вентиляции и кондиционирования в соответствии с программой ПНР приложение №5 к данному ТТ. 1.1.3.1.4 В части структурированной кабельной системы и монтажных конструктивов в соответствии с ВОР приложение №6 к данному ТТ. 1.1.3.1.5 В части системы контроля управления доступом в соответствии с программой ПНР приложение №7 к данному ТТ. 1.1.3.1.6 В части системы пожаротушения в соответствии с программой ПНР приложение №8 к данному ТТ. 1.1.3.1.7 В части системы мониторинга в соответствии с ВОР и программой ПНР приложение №9 к данному ТТ. 1.1.3.2 Подготовка и сдача исполнительной документации по выполненным работам Заказчику; 1.1.3.3 Организация и сдача выполненных работ приемочной комиссии. 1.1.3.4 Проведение всех испытаний, предварительных испытания, приемо-сдаточных и комплексных испытаний. Объем работ включает в себя все необходимые для запуска объекта в промышленную эксплуатацию монтажные, пусконаладочные работы и проведение всех испытаний. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4 | Требования к оформлению документации | 1.1.4.1 Подрядчик предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию), составленную в процессе выполнения Работ в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации. 1.1.4.2 В части инженерных систем в соответствии с Приложением Б.2 СП 48.13330.2019; 1.1.4.3 В части электроснабжения в соответствии с СП 76.13330.2016 (в качестве справочного материала по составу, формам исполнительной документации можно использовать И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам). 1.1.4.4 Исполнительная Документация оформляется Подрядчиком и передается Заказчику. 1.1.4.5 Данные учета образованных отходов предоставляются Подрядчиком по форме Приложения №1 Приказа Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка в области обращения с отходами» в Службу охраны труда и производственного контроля. 1.1.4.6 Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов актов, сертификатов, технических отчетов и прочих документов должны быть заверены), исполнительная документация должна быть сшита. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.7 | Требования к выполнению работ в части соблюдения норм | 1.1.7.1 Работы выполняются в соответствии с документацией: Приказ Минтруда РФ от 11 декабря 2020 года № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 835н «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 833н «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»; РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; Положение о Технической политике Группы РусГидро; Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97; Требования по охране окружающей среды; Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; Приказ Минтруда России от 02.12.2020 №849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала». 1.1.7.2 При выполнении Работ должна применяться продукция, оборудование, материалы и вещества, соответствие которых нормативным требованиям подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. Обязательно осуществление входного контроля применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. 1.1.7.3 В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для работ не допускается. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". 1.1.7.4 Требования по охране окружающей среды: 1.1.7.4.1 Соблюдать требования природоохранного законодательства при проведении работ на территории Заказчика. 1.1.7.4.2 До заключения договора представить Заказчику (техническому куратору по договору): - приказ о назначении лиц ответственных за природоохранную деятельность и организацию производственно-экологического контроля на период производства работ. 1.1.7.4.3 Эксплуатировать места временного накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 1.1.7.4.4 Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при производстве работ. 1.1.7.4.5 Оперативно информировать Заказчика (технического куратора по договору) о возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям, и, в связи с этим, к возможному загрязнению окружающей среды в процессе деятельности Подрядчика. 1.1.7.4.6 Освещать вопросы по соблюдению требований природоохранного законодательства при проведении вводных и первичных инструктажей. 1.1.7.4.7 В случае предъявления Заказчику контролирующими органами штрафных санкций по фактам нарушения требований природоохранного законодательства, произошедшим по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику в течение 10 календарных дней сумму предъявленных штрафных санкций. 1.1.7.4.8 Содержать в чистоте территорию производства работ, по окончанию работ подтвердить выполнение требования Актом сдачи-приемки территории. 1.1.7.4.9 Обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов подрядной организации, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации. 1.1.7.4.10 Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами возлагается на подрядную организацию. 1.1.7.4.11 Не допускается накопление отходов Подрядчика и/или привлекаемых им субподрядных организаций на территории Заказчика. 1.1.7.4.12 Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ. 1.1.7.5 Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки за счет собственных средств. 1.1.7.6 Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов Работ без закупки дополнительных объемов Работ. 1.1.7.7 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. 1.1.7.8 Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения работ инструмента и приспособлений. Подрядчик должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства работ инструмент, оборудование, машины и механизмы. 1.1.7.9 Подрядчик обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. 1.1.7.10 Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется после: - проведения вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, инструктаж по ГО и ЧС на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, копии приказов о трудоустройстве с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной организации / уполномоченным лицом в СОТ; - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. Особые условия: - производство работ на территории действующего предприятия, где действует особый внутриобъектовый и допускной режим; - часть работ производится вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. 1.1.7.11 Подрядчик совместно с Заказчиком выполняет процедуру согласования документации (с специалистами ИА и Филиала), если данные согласования необходимы для выполнения Работ. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в связи с изданием новой редакции, необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.8 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | 1.1.8.1 Работы выполняются в соответствии с: - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»; - Постановление Правительства РФ № 646 от 27.05.2017 «Об утверждении требований к оборудованию ИТСО важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях. Подлежащих охране войсками национальной гвардии РФ»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии». Действующая редакция. - СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции». Действующая редакция; - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой); - Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ и обеспечению их функционирования»; - СТО РусГидро 02.02.060-2011 (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515) «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные Системы. Условия поставки. Нормы и требования». - ГОСТ Р 59636–2021 — «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59638–2021 — «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; - ГОСТ Р 59639–2021 — «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». - СП 48.13330.2019 — свод правил, организация строительства; - СП 76.13330.2016 - свод правил, электротехнические устройства; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; - ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем; - ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; - ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 1.1.8.2 При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность персонала Филиала, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, контрольно-измерительной аппаратуры, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; 1.1.8.3 Оборудование Подрядчика: Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. Подрядчик самостоятельно обеспечивает необходимый для выполнения работ инструмент и приспособления. 1.1.8.4 В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований пожарной, экологической, промышленной безопасности, а также требований трудового законодательства, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в связи с изданием новой редакции, необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику: 1. Список работников, которым будет предоставлен допуск на территорию Филиала для выполнения предпроектного обследования; 2. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний: 2.1. Требований по охране труда в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021 года N 2464; 2.2. О допуске к работам в электроустановках, подтверждающих группу по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; 2.3. Копии заключений о прохождении медицинских осмотров; 3. Копии заключений о прохождении психиатрического освидетельствования в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 20.05.2022 № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование». Все требования, предъявляемые к Исполнителю, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала). Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику список работников, которым будет предоставлено право быть производителями работ, членами бригады с указанием групп по электробезопасности, а также другие документы согласно Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3 | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ: - должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ; - должны быть обучены, иметь подготовку и опыт выполнения работ в областях монтажа и наладки инженерных и автоматизированных информационных систем; - организация должна иметь лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; - Организация должна иметь персонал, удовлетворяющий требованиям «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (Постановление правительства от 28.07.2020 №1128 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"). | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. промышленной и пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1 | Результат работ | 2.1.1.1 Монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены Подрядчиком в объеме, предусмотренном Рабочей документацией, указанной в п.1.4. согласно приложениям №№3-9 к ТТ, . В случае обоснованной Подрядчиком необходимости, по согласованию с Заказчиком, на этапе монтажных и пусконаладочных работ в рабочую документацию могут быть внесены изменения и уточнения. 2.1.1.2 Исполнительная документация должна быть разработана Подрядчиком в объеме необходимом и достаточном для обеспечения эксплуатации и обслуживания системы во всех режимах ее функционирования, предусмотренных рабочей документацией. 2.1.1.2 Проведение испытаний (предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания, комплексные испытания) должно быть обеспечено Подрядчиком в соответствии с программой и методиками испытаний. 2.1.1.3 Монтажные и пуско-наладочные работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией и в соответствии с проектом производства работ (Регламент от 2022 №2-СШГЭС/95-РЕГ-01 редакция 2 процесса «Разработка, согласование и утверждение проектов производства работ для выполнения работ на объектах Филиала»), согласованный Заказчиком. 2.1.1.4 На все поставленное в рамках работ оборудование и программное обеспечение должна быть предоставлена документация производителя (в объеме предоставляемом производителем), сведения для активации и использования соответствующих лицензий и сервисов технической поддержки и сервисов обновления. 2.1.1.5 Завершено проведение всех видов испытаний (в т.ч. предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемо-сдаточные испытания) должно быть выполнено в соответствии с программой и методикой испытаний. Все замечания, выявленные в ходе испытаний на момент приемки должны быть устранены. 2.1.1.6 Работы считаются выполненные после ввода всех систем в промышленную эксплуатацию. | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Гарантийный срок на результат работ | Подрядчик несет ответственность за выявленные в ходе эксплуатации недостатки и их исправление. Срок гарантии на результат работ 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ. Недостатки и их исправление в период гарантийного срока службы устраняются Подрядчиком безвозмездно в рамках заключенного договора в соответствии с настоящими ТТ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Субподрядчик должен обладать всеми необходимыми разрешительными документами для выполнения работ в соответствии с распределением объемов работ. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются и на субподрядчиков в части предлагаемого объема работ. Подрядчик обязан выполнять в полном объеме все требования Заказчика к информационной безопасности. Запрещается передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.1.2 | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: безусловное соблюдение сроков, выполнение запланированных объемов и обеспечение должного качества работ (результатов работ); за качество и полноту проведения предпроектного обследования оборудования; соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности. | Согласие с требованием | - |  |

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент (эквивалентная продукция) требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Таблица 7. Требования к продукции

| № п/п | Требования заказчика |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции Оборудование инженерных систем | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Ед. изм. | Количество | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Партия № 1. Комплект оборудования системы бесперебойного электроснабжения | В составе: | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1. | Комплект ИБП и АКБ | 1.1.1 Модульный ИБП СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе: 1.1.1.1 Кабинет СИП380А600МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 12 трехфазный силовых модулей 50кВА., масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм – 1 шт., 1.1.1.2 СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. – 11 шт., 1.1.1.3 Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП – 1 шт. 1.1.1.4 Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг- 168 шт. 1.1.1.5 Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 45 шт АКБ, Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm, масса 110 кг. - 4 шт. 1.1.1.6 Комплект батарейных перемычек 42 шт. сечением 120кв.мм М8- 4 компл., 1.1.1.7 Кабель комплектный 1х120 подключение ИБП – 120 м., 1.1.1.8 Шкаф батарейный объединительный 1500А – 1 шт., 1.1.1.9 Кабель силовой 1х185-30 м., 1.1.2 Комплект запасной в составе: 1.1.2.1 СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. -1 шт; 1.1.2.2 Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА- 1 шт;, 1.1.2.3 Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P- 1 шт., 1.1.2.4 HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг.- 1 шт. 1.1.3 Модульный ИБП СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 двойного преобразования в составе: 1.1.3.1 Кабинет СИП380А400МДШ20-33/50-2P/СК05 модульного ИБП для установки 8 трехфазный силовых модулей 50кВА, масса 550 кг, размеры 1200*850*2000мм – 1 шт., 1.1.3.2 СИП380А50МДС.10-33/2P/СК05 силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг. – 7 шт., 1.1.3.3 Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП – 1 шт., 1.1.3.4 Фронт-терминальные аккумуляторные батареи HMF-12-200S 12В-200Ач 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг.- 92 шт., 1.1.3.5 Стеллаж открытый 5-ти ярусный однорядный до 50 шт АКБ,• Length = 1350,00 mm,• Width = 715,00 mm,• Height = 1958,00 mm,• B = 675,00 mm,• HB = 2275,00 mm. масса 110 кг.– 2 шт., 1.1.3.6 Комплект батарейных перемычек 46 шт. сечением 120 кв.мм М8- 2 компл., 1.1.3.7 Кабель комплектный 1х150 подключение ИБП – 80 м., 1.1.3.8 Шкаф батарейный объединительный 800А – 1 шт., 1.1.3.9 Кабель силовой 1х150-80 м., 1.1.4 Комплект запасной в составе: 1.1.4.1 СИП380А50МДС.10-33/2P силовой модуль высокой энергоэффективности 50кВА трехфазный PF=1.0, масса 34 кг -1 шт;, 1.1.4.2 Модуль байпас для кабинета СИП380А МД50 2Р 300кВА- 1 шт;, 1.1.4.3 Модуль управления ECU для СИП380А МД50 2P- 1 шт., 1.1.4.4 HMF-12-200S 12В-200Ач аккумуляторная батарея 12В 200Ач со сроком службы 12-15 лет, масса 67,5 кг- 1 шт 1.1.5 Контейнер для размещения аккумуляторных батарей в сборе – 1шт. Состав: корпус контейнера цельнометаллический, утепленный, система отопления, система охлаждения, щит собственных нужд, установка автоматического газового пожаротушения. | компл. | 1 |  |  |  |
| 2. | Партия № 2. Комплект оборудования дизель-генераторной установки (кабели, материалы) в составе: | Дизель-генераторная установка CTG 358C с двигателем Cummins, основная мощность 260 кВт в цельносварном контейнере. В сборе, в комплекте. Состав: контейнер, утепленный цельнометаллический с дверями, установка пожаротушения, установка дизель-генераторная, средства отопления и вентиляции, дополнительный топливный бак, арматура топливная, горловина заливная наружная, светильники освещения, глушитель наружный, аккумуляторная батарея. | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 3 | Партия № 3. Комплект оборудования СКС (лотки, кабели медные, кабели оптические, материалы) | В составе: | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Претерминированное оборудование и материалы структурированной кабельной системы | 43M-40-12-M1-M1-005-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 5 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-006-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 6 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-007-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 7 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 28 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-008-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 8 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 41 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-009-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 9 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 28 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-010-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 10 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 28 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-011-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 11 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-012-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 12 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 40 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-014-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 14 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | 43M-40-12-M1-M1-030-0G-FFB-51 Транковый кабель серии CORE 12 1 × MTP(12) — 1 × MTP(12), 12 волокон, OM4, 30 м, female-female, полярность B, выносы 0,7 м, ULL | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | 27U-4U-10BL Кронштейн установки 19'' оборудования над шкафами, 4U | шт | 50 |  |  |  |
|  |  | 60A-31-50-06SL Крепежный набор гайка-клипса клетьевая и винт М6, 50 шт/уп | Упак | 4 |  |  |  |
|  |  | 47M-50-00-01BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 1U кассетная, 12 кассет | шт | 51 |  |  |  |
|  |  | 49M-30-MT-10-06BL Кассетный модуль серии CORE 12, 6 × MTP, бирюзовый, KeyUp/KeyDown | шт | 93 |  |  |  |
|  |  | 47M-50-00-02BL Оптическая панель высокой плотности серии CORE 12, 19'' 2U кассетная, 24 кассеты | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | 49M-40-12-LC-M1-MU-11BL Кассетный модуль серии CORE 12, 12 × LC — 1 × MTP(12) (male) OM3/OM4, полярность U, ULL | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | 43P-40-12-M1-M1-002-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 2 м, male-female, полярность B, ULL | шт | 348 |  |  |  |
|  |  | 43P-40-12-M1-M1-003-MFB-52 Оптические шнуры серии CORE 12 1 × MTP PRO(12) — 1 × MTP PRO(12), 12 волокон, OM4, 3 м, male-female, полярность B, ULL | шт | 100 |  |  |  |
|  |  | 41K-40-LC-LC-03-ULL Оптический шнур серии CORE дуплексный, OM4, LC-LC, 3 м, ULL | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | 19C-UA-05VL-R500 Кабель категории 6A, U/UTP, 4 пары, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка 500 м | Метр | 7500 |  |  |  |
|  |  | 27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный | шт | 64 |  |  |  |
|  |  | 16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный | шт | 624 |  |  |  |
|  |  | 16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный | шт | 912 |  |  |  |
|  |  | 25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный | шт | 50 |  |  |  |
|  |  | 25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный | шт | 16 |  |  |  |
|  |  | 21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м | шт | 200 |  |  |  |
|  |  | 21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м | шт | 200 |  |  |  |
|  |  | 39T-30-24-01AQ Волоконно-оптический кабель Т01 распределительный, внутренний, 24x50/125 OM3 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм, бирюзовый | Метр | 200 |  |  |  |
|  |  | 39T-S2-24-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 24x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый | Метр | 200 |  |  |  |
|  |  | NTSS-FO-D-IN/OUT-9-16-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 16 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный | Метр | 100 |  |  |  |
|  |  | 39T-S2-16-31YL Волоконно-оптический кабель Т01-31 распределительный, внутренний, 16x9/125 OS2 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, желтый | Метр | 200 |  |  |  |
|  |  | NTSS-FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH Оптический кабель распределительный NTSS, IN/OUT, 8 волокон OS2, 9/125, LSZH, черный | Метр | 100 |  |  |  |
|  |  | 47C-24-2L-00BL Оптическая панель серии 47C-24, 19'' 1U, корпус на 24 адаптера симплекс SC | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | 36A-30-2L-02AQ Оптический адаптер OM3, дуплекс LC, с фланцами, бирюзовый | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 36A-S2-2L-02BU Оптический адаптер OS2, дуплекс LC, с фланцами, синий | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 33B-03-24GY Сплайс-кассета на 24 (48) соединения, пластик | шт | 18 |  |  |  |
|  |  | 48C-03-00BL Панель настенная Q-SLOT, 3 слота, корпус | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | 38M-S2-2L-08BL Комплект планка Q-SLOT с 8 адаптерами дуплекс LC OS2, монтажные шнуры, КДЗС | шт | 16 |  |  |  |
|  |  | 38M-01-00BL Планка-заглушка Q-SLOT | шт | 17 |  |  |  |
|  |  | 47C-03-00BL Панель 19'' Q-SLOT, 1U, 3 слота, корпус | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | 42B-S2-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 9/125, OS2, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 42B-30-LC-03 Оптический монтажный шнур (pigtail) 50/125, OM3, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 41F-30-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2х50/125, LC-LC, 2 м | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 41F-S2-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 2 м | шт | 34 |  |  |  |
|  |  | 41F-S2-LC-LC-03 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OS2, 2х9/125, LC-LC, 3 м | шт | 10 |  |  |  |
|  |  | 41F-40-LC-LC-02 Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM4, 2х50/125, LC-LC, 2 м | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | 19C-U6-05VL-B305 Кабель категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, нг(А)-LSLTx, внутренней прокладки, фиолетовый, катушка в коробке 305 м | Метр | 7320 |  |  |  |
|  |  | 27B-00-24BL-UA Коммутационная панель 19” наборная, UTP 6A, 1U, 24 порта, черный | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | 16B-UA-03BL Модуль UTP категории 6A keystone, Q-Tool, черный | шт | 24 |  |  |  |
|  |  | 16B-U6-03BU Модуль UTP категории 6 keystone, синий | шт | 264 |  |  |  |
|  |  | 16B-U6-03GR Модуль UTP категории 6 keystone, зеленый | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | 16B-U6-03WT Модуль UTP категории 6 keystone, белый | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | 25B-1U-02BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | 25B-1U-11BL Горизонтальный организатор 19", 1U, с крышкой, черный | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | 25B-2U-02BL Горизонтальный организатор 19", 2U, с металлическими кольцами, черный | шт | 10 |  |  |  |
|  |  | 21S-UA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 2 м | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | 21S-UA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 3 м | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | 21S-UA-05WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, белый, 5 м | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | 21S-U6-1EWT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 1,5 м, белый | шт | 80 |  |  |  |
|  |  | 21S-U6-02WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 2 м, белый | шт | 72 |  |  |  |
|  |  | 21S-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 3 м, белый | шт | 104 |  |  |  |
|  |  | 21D-U6-03WT Коммутационный шнур категории 6 U/UTP, HF, 3 м, белый | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | 16B-00-00BL Заглушка Keystone, черный | шт | 36 |  |  |  |
|  |  | 13A-U6-11WT Вилка RJ45 Q-PLUG, категория 6, UTP, для полевой установки, без цвета, упаковка 50 штук | Упакак | 3 |  |  |  |
|  |  | 70V-10-03BU Стяжка Velcro 210 × 12 мм, синий ( комплект 10 шт.) | компл | 100 |  |  |  |
|  |  | 70V-20-02BU Лента Velcro 5000 × 20 мм, синий | шт | 100 |  |  |  |
|  |  | 60A-31-50-03SL Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп | Упак | 10 |  |  |  |
|  |  | 10F-MT-25 Инструмент для очистки MTP-коннекторов | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | 18963 Инструмент для смены полярности и гендера MTP PRO коннекторов | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | IEC C14 - CEE 7/4 Переходник питания DEXP IEC C14 - CEE 7/4 | шт | 55 |  |  |  |
|  |  | FC5030 Лоток проволочный 300х50, L=3000, ⌀5мм | Метр | 144 |  |  |  |
|  |  | FPL2103 Профиль для проволочного лотка FPL-21, С-образный, 41х21, L=300, толщ.1.5мм | шт | 100 |  |  |  |
|  |  | FBA3030 Консоль для проволочного лотка FBA-30 легкая потолочная, осн.300, толщ.2.0мм | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | FC37302 Клемма заземления для проволочного лотка | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | FC37030 Металлический ограничитель радиуса изгиба кабеля, L = 300 мм | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | FC37009 Ограничитель радиуса изгиба кабеля | шт | 100 |  |  |  |
|  |  | CM350001 Комплект крепежа №1 для проволочного лотка | шт | 200 |  |  |  |
|  |  | CM400830 Анкер забивной М8 | шт | 100 |  |  |  |
|  |  | CM200802 Шпилька резьбовая М8х2000 | шт | 300 |  |  |  |
|  |  | CM100800 Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, М8 | шт | 300 |  |  |  |
|  |  | CM110800 Гайка шестигранная М8 | шт | 300 |  |  |  |
|  |  | CM240800 Шайба с узкими полями, М8 | шт | 300 |  |  |  |
|  |  | CM120800 Шайба кузовная М8 | шт | 300 |  |  |  |
|  |  | 6008-50L3 Труба стальная жесткая ø50х1.2х3000мм, оцинкованная | Метр | 15 |  |  |  |
|  |  | 78514 Хомут заземления УХЗ (40-60)/W2 универсальный | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | BPL2930 Профиль BPL-29, П-образный, 29х47, L3000, 1.5мм | Метр | 30 |  |  |  |
|  |  | ПуГВнг(А)-LS Провод силовой 1х6 желто-зеленый | Метр | 200 |  |  |  |
|  |  | 1050 Кабель-канал 110х50 мм с фронтальной крышкой | Метр | 32 |  |  |  |
|  |  | 1007 Ввод в стену/потолок 110х50 мм | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | 1415 Разделитель универсальный SEP-N 60/50 | Метр | 30 |  |  |  |
|  |  | 1005 Заглушка 110х50 мм | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | 1009 Накладка на стык профиля 110х50 мм | шт | 32 |  |  |  |
|  |  | 9504 Накладка на стык фронтальная 60 мм | шт | 20 |  |  |  |
|  |  | 1051 Угол внутренний 110х50 мм, изменяемый (70-120°) | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | 1052 Угол внешний 110х50 мм, изменяемый (80-120°) | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | 1003 Угол плоский 110х50 мм | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | 1006 Тройник 110х50 мм | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | F0000L Каркас под 2 модуля 45х45, белый | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | F00011 Рамка универсальная на 2 модуля, цвет белый | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | 16B-45-04WT Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, наклонный, белый | шт | 6 |  |  |  |
| 4 | Партия № 4. Комплект оборудования монтажных конструктивов (материалы): | В составе: | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 4.1 | Комплект изоляции холодного коридора C3.AR | Комплект изоляции холодного коридора в комплекте: - Панели потолочные прозрачные 600*1200мм - Панели потолочные с аварийным открыванием 600*1200мм - Заглушка коридора торцевая C3, 42U, металл, д/коридора 1200мм - Комплект дверной C3, 42U, прозрачн., д/коридора 1200мм, 2 двери - Изоляция коридора длиной 6000 мм и шириной 1200мм, с освещением" | компл. | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Шкаф для размещения вычислительного оборудования серии C3 Major 42U 600*1200, двери перфорированные, черный. | Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 32А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 42 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | компл. | 50 |  |  |  |
| 4.3 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный. | Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт., шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 30 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | компл. | 2 |  |  |  |
| 4.4 | Шкаф для размещения коммутационного оборудования серии C3 Major 42U 800*1200, двери перфорированные, черный. | Состав: ПДУ с мониторингом C3, 3 фазы, 16А, вход IEC 309, кабель 3м-2 шт.,, шкаф C3 Major 42U 600*1200 в сборе, панель заглушка 1U быстросъемная 20 шт, органайзеры вертикальные и горизонтальные, датчики температуры и влажности 2 шт. соединительный комплект. | компл. | 3 |  |  |  |
| 5 | Партия № 5. Комплект оборудования системы мониторинга | в составе: | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 5.1 | Комплект датчиков системы мониторинга | в составе: | компл. | 1 |  |  |  |
| 5.1.1 |  | ИО 102-20 Б2П В Датчик магнитоконтактный | шт. | 13 |  |  |  |
| 5.1.2 |  | 1202-1042-0000-100 LS-4 Датчик протечки | шт. | 3 |  |  |  |
| 5.1.3 |  | RTM1-MODBUS-BD1 Датчик температуры для помещений | шт. | 13 |  |  |  |
| 5.1.4 |  | RFTF-MODBUS-BD2 Комнатный преобразователь влажности и температуры | шт. | 13 |  |  |  |
| 5.1.5 |  | ATM 2 Modbus Преобразователь температуры наружного воздуха | шт. | 2 |  |  |  |
| 5.1.6 |  | WS-04 Приспособление для защиты наружного датчика температуры | шт. | 1 |  |  |  |
| 5.1.7 |  | SWF5.1, L=50 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 50м. | шт. | 5 |  |  |  |
| 5.1.8 |  | SWF5.1, L=20 Датчик протечки ленточный, длина сенсорного кабеля 20м. | шт. | 3 |  |  |  |
| 5.1.9 |  | Клипсы для крепления ленты датчика | уп. | 2 |  |  |  |
| 5.1.10 |  | TU-02-PRO-PT1000 Накладной контактный датчик температуры TU-02 PRO | шт. | 19 |  |  |  |
| 5.2 | Комплект материалов системы мониторинга | в составе: | компл. | 1 |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Кабель UTP/FTP 4-x парный кат 5е | м. | 1220 |  |  |  |
| 5.2.2 |  | Кабель СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5е PVC LS нг(А)-LS 2х2х0.52 (многопроволочные жилы, общий экран) | м. | 305 |  |  |  |
| 5.2.3 |  | КПСВВКГнг(А)-LS 10x2x0.5 | м. | 40 |  |  |  |
| 5.2.4 |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0.5 | м. | 80 |  |  |  |
| 5.2.5 |  | Кабель МКШ 3х0,5 | м. | 338 |  |  |  |
| 5.2.6 |  | Разъем RJ45 | уп | 1 |  |  |  |
| 5.2.7 |  | Кабельный канал пластиковый 10х20мм | м. | 48 |  |  |  |
| 5.2.8 |  | Кабельный канал пластиковый 10х40мм | м. | 40 |  |  |  |
| 5.2.9 |  | Труба гофрированная ПВХ с зондом, d 20 мм, 50 м, серая | м. | 50 |  |  |  |
| 5.2.10 |  | Труба гофрированная ПВХ для наружной прокладки с зондом, d 20 мм, 50 м, черная | м. | 50 |  |  |  |
| 5.2.11 |  | Держатель с защелкой для труб Экопласт D20 мм цвет серый | шт. | 300 |  |  |  |
| 5.2.12 |  | Коробка распределительная 200x200мм | шт. | 6 |  |  |  |
| 5.2.13 |  | Коробка распределительная 50x50мм | шт. | 17 |  |  |  |
| 5.2.14 |  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся безгалогенная 150x3.6мм полиамид 6.6 (100шт) | уп | 5 |  |  |  |
| 5.2.15 |  | PC-189-C19 Кабель питания IEC C19 - IEC C20, 1.5м | шт. | 2 |  |  |  |
| 5.3 | Серверное и телекоммуникационное оборудование системы мониторинга | В составе: | компл. | 1 |  |  |  |
| 5.3.1 | Сервер СМ | В составе: 5.3.1.1 Платформа: Сервер teamRAY 2122-2U-M, 2U rackmount server chassis, height*width*lenght: 87x447x780mm; 1600W 80PLUS Platinum 1+1 redundant PSU; direct-attached backplane; 12x 3.5" (4x with NVMe) front hotswap drive bay(s); 2x 2.5" (SATA/SAS, NVMe ready) rear hotswap drive bay(s); 6x 6056 hotswap system fan(s) with N+1 redundancy; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#0; 1x OCP 3.0 expansion slot/CPU#0; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8 /CPU#0; 1x HHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x FHHL PCIe Gen4 x16 expansion slot(s)/CPU#1; 2x SFF8654 PCIe Gen4 x8/CPU#1; max CPU TDP up to 270W; Dual Socket P+ (LGA4189) supports 3nd Gen (Ice Lake) Intel Xeon Scalable CPUs; Intel C621A; 32x DIMM slots, up to 8TB, up to DDR4-3200MHz; 12x SATA3 ports (3x miniSAS(x4)), 2x M.2 2280 SATA; 1x RJ-45 1GbE remote IPMI management port; 5x USB 3.0 ports (2x front Type-A, 2x rear Type-A, 1x internal Type-A), 2x VGA ports (1x front, 1x rear). Rackmount kit. – 1шт. 5.3.1.2 OCPv3 2x10GBASE-T вер.2 Контроллер сетевой (РОССИЯ) – 1шт. 5.3.1.3 Райзер-3 для teamRAY 2122-2U-M – 1шт. 5.3.1.4 NIC 4x1GbE RJ45PCIe 2.1 x4, Intel i350 Quad-ports Ethernet Server Adapter, 4x1GbE, 4xRJ45 – 1 шт. 5.3.1.5 SAS RAID 8i (w/o WBC)PCIe 3.0 x8, LSI3408 DC ROC, Ch:8i, SAS-12G, int:2x SFF-8643, ext:No, RAID (0,1,10,5,50) – 1 шт. 5.3.1.6 CPU Intel Xeon Silver 4310 Processor: F=2,1-3,3 GHz / 12cores / 24threads / 18MB L3 / 120W / 8ch. ECC-REG DDR4-2667 up to 6000MB/ UPI(2) / LGA4189 (2S) – 1 шт. 5.3.1.7 RAM 16GB DDR4-3200 ECC REG – 2 шт. 5.3.1.8 SSD 480GB SATA-6G 1DWPD FF:2,5" with hot plug tray – 2 шт. 5.3.1.9 Комплект серверных направляющих A5JH2634APZZZJE – 1 комплект. 5.3.1.10 Кабель менеджмент для сервера 2AA7-362FAZ0SE – 1шт. 5.3.1.11 Кабель питания С13-С14 3м – 2 шт. 5.3.1.12 ОС – Астра 1.8 – 1шт. | компл | 1 |  |  |  |
| 5.3.2 | АРМ СМ | В составе: - Системный блок ICL SafeRay S102 G6R 450W / B660 / Core i5-12400 / 2xDDR5 16GB / SSD 512GB M.2 / Без DVD / Astra linux 1.8 / Без ИДТО / Без монитора /КВ/М (PC-218920) - Монитор ViewRay 2718IFH-R | к-т | 1 |  |  |  |
| 5.3.3 | Ethernet-коммутатор | MES3400-48 Ethernet-коммутатор MES3400-48, 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания | шт. | 4 |  |  |  |
| 5.3.4 | Модуль питания | PM160-220/12 Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W | шт. | 8 |  |  |  |
| 5.3.5 | Кабель | RSM10PDAC1 Кабель DAC, SFP+ , пассивный, 1м | шт. | 4 |  |  |  |
| 5.3.6 | SFP модуль | RSM1D3L20 SFP модуль RSM1D3L20, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 1310 нм, 20 км, LC | шт. | 4 |  |  |  |
| 5.3.7 | SFP модуль | RSM1D1L055 SFP модуль RSM1D1L055, НПП Русмодуль, 1.25 Гбит/с, TX/RX 850 нм, 550 м, LC | шт. | 4 |  |  |  |
| 5.3.8 | Контроллер | NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH Контроллер NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Партия № 6. Комплект ПО системы мониторинга в составе: | Программного обеспечение для мониторинга инженерных систем в комплекте. | компл. | 1 | Указание характеристик |  |  |
| 6.1 | SCADA-система | С-Платформа SCADA-система. В составе: | к-т | 1 |  |  |  |
| 6.1.1 |  | ССПЛ.20013 01-01 ПО Сервер приложений (количество параметров до 10 000) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.2 |  | ССПЛ.20013 01-03 ПО Коммуникационный сервер (количество параметров до 10 000) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.3 |  | ССПЛ.20013 01-02 ПО АРМ (количество одновременных подключений до 5), включая векторный редактор элементов и редактор схем | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.4 |  | ССПЛ.20013 01-05 Web-доступ (количество одновременных подключений до 5) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.5 |  | ССПЛ.20013 01-10 Генератор отчетов | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.6 |  | ССПЛ.20013 01-301 Протокол MODBUS TCP (количество подключений до 100) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.7 |  | ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (клиент v.2, v.3) (количество подключений до 200) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.8 |  | ССПЛ.20013 01-60 Протокол SNMP (сервер v.2, v.3) (количество подключений до 2) | шт. | 1 |  |  |  |
| 6.1.9 |  | ССПЛ.20013 01-69 Протокол NTP (количество подключений 2) | шт. | 1 |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой Продукции по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки продукции комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной стоимостью Работ и твердой стоимостью Оборудования, вознаграждения за передачу неисключительных прав использования Программ для ЭВМ.

4.2. В рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по монтажу поставляемого оборудования с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.

4.3. Если стоимость по смете, разработанная Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4. Если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

Приложения

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

Приложение №2. Форма спецификации поставляемой Продукции.

Приложение №3. ВОР и программы ПНР системы электроснабжения.

Приложение №4. Программа ПНР системы освещения.

Приложение №5. Программа ПНР системы вентиляции и кондиционирования.

Приложение №6. ВОР структурированной кабельной системы и монтажных конструктивов.

Приложение №7. Программа ПНР системы контроля управления доступом.

Приложение №8. Программа ПНР системы пожаротушения.

Приложение №9. ВОР и программа ПНР системы мониторинга.

- Приложение № 1

к Техническим требованиям

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).

- Основные условия ценообразования изложены в приложении № 2 к настоящим требованиям и являются неотъемлемой частью требований к составлению сметной документации.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- При составлении смет руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее - Методикой определения сметной стоимости строительства), с учетом изменений и дополнений, а так же Методикой определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утверждённой Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 08.08.2022г № 648/пр. с учетом изменений и дополнений.

- Сметная цена материальных ресурсов и (или) оборудования (далее – МТР), закупаемых на территории региона субъекта Российской Федерации, определяется в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 с использованием ФСБЦ-2022, индексов по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС по субъекту Российской Федерации, в котором расположен объект строительства.

При отсутствии информации о сметных ценах в ФГИС ЦС и ФСБЦ по материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется по результатам конъюнктурного анализа  в соответствии с требованиями, указанными в Методике определения сметной стоимости строительства.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), стоимость указанных материальных ресурсов и оборудования, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями, указанными в Методике определения сметной стоимости строительства, и включаются в Главу 9 ССР.

- При составлении сметной документации корректировка наименования работ, принятой расценки недопустима. При необходимости, вся дополнительная информация указывается в скобках, после указания наименования расценки (например, Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0.95 до 1,5 м (диаметр шейки вала – 1.3 м), либо указывается в примечании, через дополнительную информацию (в ПК Гранд-Смета).

- При формировании сметной стоимости в ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» и указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы). При этом, понижающий коэффициент, указывается в размере не более 7-ми знаков после запятой.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССР. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются. Исключением являются ПНР на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, где необходимость учета таких затрат определяется заказчиком.

Данные работы оформляются отдельными локальными сметами в соответствии с Приложением № 1.5 к Требованиям по оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению и включаются в ССР.

- В ЛС на ПНР коэффициенты, учитывающие условия производства работ, начисляются только на те этапы работ, которые фактически производятся в данных условиях. Долю работ в общих затратах, для начисления коэффициента, принимать в соответствии со структурой пусконаладочных работ, приведенной в Общих положениях сборников на ПНР.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете и сводке затрат - в рублях с до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать Образцу согласно Приложению 1.5.

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения № 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом ЛСР (ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении № 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛСР (ЛС) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ. К сметной документации дополнительно прилагаются и являются ее неотъемлемой частью сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости и сопоставительные ведомости изменения объемов работ, подготовленные в соответствии с Образцом по Приложениям №№ 1.3 и 1.4 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению.

- ЛС являются приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

- Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями Методики определения сметной стоимости строительства.

- В ССР, построчные и итоговые суммы указывать в рублях с округлением до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае выполнения Подрядчиком полного комплекса пусконаладочных работ («вхолостую» и «под нагрузкой») сумму затрат на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» включать за итогом ССР. Таким образом, общая стоимость работ по договору (дополнительному соглашению) будет включать в себя все затраты Подрядчика в рамках конкретного договора, включая пусконаладочные работы «под нагрузкой» (для работ, выполняемых в рамках ТПиР).

- В случае если договором определена только предельная цена, то в ССР указываются составляющие стоимости в соответствии с договором.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации) Образец ЛСР в соответствии с приложением № 1.5 к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению;

- на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту. Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение № 1.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной

документации на выполнение работ по программе

ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

| ОБРАЗЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение __ от ______ к Договору № _________ от ______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_______" _____________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "______" ____________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме:______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен в ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | строительных работ |  |  | монтажных работ |  |  | оборудования, мебели, инвентаря |  | прочих |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сводному расчету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1.2

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции и

техническому перевооружению

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" _____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сводный сметный расчет в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. без НДС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет |  | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | строитель- ных работ |  |  | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря |  |  | прочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Основные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметы основного договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключить дополнительным соглашением №___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого исключено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включить дополнительным соглашением №____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №02-01-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого включено Дополнительным соглашением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по сводному сметному расчету, без учета НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сумма основного договора (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДС №___ от ___.__.20___г. |  | сумма увеличения основного договора на основании дополнительного соглашения № ___ без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1.3

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости

| № п/п | Данные сметного расчета (сметы) |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  | Разница в сметной стоимости, руб. | Обоснование изменений сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | наименование | № позиции сметного расчета (сметы) в ССР | подлежащая включению | подлежащая исключению |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение № 1.4

Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

Приложение №___

к дополнительному соглашению от ___ № ___

к договору от_______№_____

Сопоставительная ведомость объемов работ

| №№ пп | Данные сметного расчета (сметы) |  |  |  | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ в сметной документации |  | Изменение объемов работ |  | Обоснование изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шифр | Наименование | № позиции в сметном расчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до изменений | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений | увели чение | снижение |  |  |

Приложение№ 1.5

к Требованиям к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение работ

по программе ремонтов, реконструкции

и техническому перевооружению

ОБРАЗЕЦ (РИМ)

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "_____" _____________2025 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________2025 г |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2025" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Волжская ГЭС. ОРУ 220 кВ. Релейная защита и автоматика.Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | ЭТЛ-13622-ЛС.1.ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен , 4 кв. 2025г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  |  | 0.00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
|  | оборудования |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  |  | 0,00 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. изм |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на ед изм в базисном уровне цен |  |  | индекс |  |  | на ед изм в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |

Приложение № 2

к Требованиям к оформлению и составлению сметной

документации на выполнение работ по программе

ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению

Основные условия ценообразования к договору

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и в т.ч. должно подтверждаться наличием действующих записей в реестре российской промышленной продукции в государственной информационной системе промышленности Минпромторг России (https://gisp.gov.ru/) и/или в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России (https://reestr.digital.gov.ru/).

В соответствии с Указом Президента России от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ».