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1. [bookmark: __RefHeading___Toc115698_1206017026][bookmark: _Toc240889655][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc115700_1206017026][bookmark: _Toc240889656][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	АРНТ
	Автоматический регулятор напряжения трансформатора

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВН
	Высокое напряжение

	ДВ
	Дискретный вход

	ДЗТ
	Дифференциальная защита трансформатора

	ЗДЗ
	Защита от дуговых замыканий

	ИЧМ
	Интерфейс человек-машина

	КРУН
	Комплектное распределительное устройство наружного исполнения

	МЕ
	Монтажная единица

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	МП
	Микропроцессорный терминал

	НН
	Низкое напряжение

	ПБВ
	Переключение без возбуждения

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	РПН
	Регулирование под нагрузкой

	РУ
	Распределительное устройство

	СМНПЗ
	Система мониторинга наблюдения микропроцессорных защит

	СН
	Собственные нужды

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ТСН
	Трансформатор собственных нужд

	ТТ
	Трансформатор тока

	УРЗА
	Устройство релейной защиты и автоматики

	ШРОТ
	Шкаф распределительный оперативного тока





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc115702_1206017026][bookmark: _Toc240889657]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Hlk50384494]	Оборудование для технического перевооружения СН РГЭС в составе:
«Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ. Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ. Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г, ШРОТ РУ 0,4 кВ, ШРОТ КРУН 6,3 кВ)». ОКПД-2: 27.12.32.000
2. [bookmark: __RefHeading___Toc115704_1206017026][bookmark: _Toc240889659][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc240889658][bookmark: _Toc240889148][bookmark: _Toc240889019][bookmark: _Toc240880922]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc115706_1206017026][bookmark: _Toc240889660]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc115708_1206017026][bookmark: _Toc240889661]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc115710_1206017026][bookmark: _Toc240889662][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2)
	шт.
	2

	2. 
	Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ
	шт.
	2

	3. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г)
	шт.
	2

	4. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ)
	шт.
	1

	5. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ)
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc115712_1206017026][bookmark: _Toc240889663][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc115714_1206017026][bookmark: _Toc240889664][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2)
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028)

	2. 
	Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028)

	3. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г(5Г))
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028)

	4. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ)
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028)

	5. 
	Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ)
	С даты подписания договора
	В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028)



0

4

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc115716_1206017026][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc240889665][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc54785622]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc115718_1206017026][bookmark: _Toc240889666] Таблица 3. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. №6-28, П1200-81-ИОС 5.1.4.2 стр. №6-9 Приложения 2 ТТ).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам  шкафа
(включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1 
	Номинальный переменный вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3 
	Номинальное переменное вторичное напряжение, В
	100/ √3 (Uф)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4 
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.5 
	Работа УРЗА в диапазоне частот, с допустимой погрешностью, Гц
	4,0 – 80,0
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.6 
	Количество терминалов основной защиты трансформатора
	2 (комплект А, комплект В)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.7 
	Функции УРЗА
	ДЗТ, МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ГЗ РПН, РКИ, ТЗ Т, ЗП, блокировка РПН при перегрузке, ТК ЗДЗ.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.8 
	Возможность сброса светодиодной  сигнализации
	- через кнопку «Съем сигнализации» на двери шкафа
- кнопка/сочетание кнопок из
любого пункта меню терминала
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.9 
	Наличие возможности управления функциями УРЗА с помощью «Виртуальных ключей»
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.10 
	Управление «виртуальным ключом» ввода/вывода функций УРЗА
	- по месту с помощью кнопок терминала;
- дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.11 
	Количество сигнальных светодиодов, не менее
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.12 
	Требования к механической устойчивости МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.13 
	Группа механического исполнения:
	М40
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.14 
	Виброустойчивость, частота, Гц, /амплитуда ускорения, м/с2
	0,5-100/5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.15 
	Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/с2 /длительность действия ударного ускорения, мс
	30/2-20
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.16 
	Требования к электропитанию постоянным оперативным током МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.17 
	Номинальное напряжение оперативного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.18 
	Допустимые длительные отклонения напряжения, %
	–20 ... +10
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.19 
	Допустимый уровень (размах) пульсаций, %
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.20 
	Провалы напряжения электропитания с остаточным напряжением
- в течение 1,0 с, % от номинального
	70
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.21 
	Допустимый перерыв питания (обеспечение выполнения
заданных функций УРЗА со срабатыванием выходных реле после полного пропадания оперативного
питания) без перезагрузки, не менее, с
	0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.22 
	Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной полярности
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.23 
	Период от подачи питания оперативного тока на МП устройство до начала выполнения им основных функций (время готовности УРЗА к срабатыванию), не более, с:
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.24 
	Требования к аналоговым входам МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.25 
	Рабочий диапазон измерения аналоговых величин, Гц
	4,0 – 80,0
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.26 
	Рабочая область значений переменного напряжения, В
– для фазных входов
– для входа «разомкнутый треугольник»
	
0 – 120
0 – 200
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.27 
	Диапазон измерений действующих значений напряжения
переменного тока, В
– для фазных входов
–для входа «разомкнутый треугольник»
	

0,05 – 100
5 – 180
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.28 
	Относительная погрешность измерения действующего значения напряжения, %, не более
	±0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.29 
	Перегрузочная способность входов напряжения, В, не
менее, длительно:
- для фазных входов
- для входа «разомкнутый треугольник»
	

150
250
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.30 
	Диапазон измерений действующих значений переменного тока, Iном:
-для чувствительных органов тока
- для остальных органов
	

0,04 ÷ 0,1
0,1 ÷ 30
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.31 
	Относительная погрешность измерения действующего значения силы тока, %, не более, в диапазонах
(0,04 – 0,1) Iном
(0,1 – 2,0) Iном
(2 – 30) Iном
	


±1,0
±0,5
±2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.32 
	Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iном
- длительно
- кратковременно (1 с)
	

2
40
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.33 
	Допустимая абсолютная погрешность измерения частоты, Гц, не более
	± 0,05
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.34 
	Каналы тока и напряжения (аналоговые входы устройства) должны обеспечивать гальваническую
изоляцию внешних цепей от внутренних цепей МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.35 
	Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не более:
- по цепям тока при Iном, ВА
- по цепям напряжения, ВА
	


0,5
0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.36 
	Требования к дискретным входам на постоянном оперативном токе
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.37 
	Напряжение срабатывания ДВ, В
	158 – 170
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.38 
	Напряжение возврата ДВ, В
	132 – 154
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.39 
	Диапазон регулировки программной задержки срабатывания, мс
	0 - 9999
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.40 
	Шаг регулировки программной задержки срабатывания, не более, мс
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.41 
	Аппаратная задержка срабатывания должна находится в диапазоне, мс
	3-5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.42 
	Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии дискретного входа (допустимый диапазон), кОм
	8-60
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.43 
	Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения обратной полярности
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.44 
	Количество электричества импульса режекции, в течение аппаратной задержки, не менее, мкКл
	200
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.45 
	Количество дискретных входов,  не менее, шт.
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.46 
	Требования к выходным контактам устройства в цепях сигнализации
постоянного тока напряжением 220 В, τ=20 мс
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.47 
	Длительно допустимый ток, А
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.48 
	Коммутационная способность, Вт
	30
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.49 
	Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.50 
	Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт.
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.51 
	Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления
выключателем постоянного тока напряжением 220 В, τ=50 мс
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.52 
	Длительно допустимый ток А, не менее
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.53 
	Коммутационная способность контактов на замыкание
(согласно ГОСТ 16022-83. Реле электрические. Термины и определения):
- при токе до 10 А в течение, с
- при токе до 15 А в течение, с
- при токе до 30 А в течение, с
- при токе до 40 А в течение, с
	




1,0
0,3
0,2
0,03
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.54 
	Коммутационная способность контактов на размыкание,
А, не менее
	0,25
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.55 
	Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее
	2000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.56 
	Действующее значение испытательного напряжения
между разомкнутыми контактами выходных реле должно
составлять (переменного тока, частотой 50 Гц), В
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.57 
	Количество дискретных выходов, не менее, шт.
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.58 
	Требования к надёжности МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.59 
	Среднее время наработки на отказ сменного элемента,
час, не менее
	125000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.60 
	Срок службы, лет, не менее
	25
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.61 
	Режим работы системы самодиагностики
	при включении;
фоновый, постоянно
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.62 
	Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации
	энергонезависимая
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.63 
	Гарантийное сопровождение с момента ввода в
эксплуатацию, лет, не менее
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.64 
	Срок поставки запасных частей для оборудования в
течение всего его срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не более
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.65 
	Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС,
местного пульта управления, не должны приводить к потере работоспособности МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.66 
	Требования электробезопасности МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.67 
	Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более
	0,1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.68 
	Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим током)
	0I
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.69 
	Требования к интерфейсу человек-машина терминала и прикладного
программного обеспечения
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.70 
	Управление устройством
	местный пульт;
переносной ПК
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.71 
	Язык
	русский
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.72 
	Возможность конфигурирования параметров с помощью
внешнего ПК с установленным ПО
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.73 
	Функции ИЧМ (по выбору пользователя)
	- ввод, изменение (с обязательным подтверждением паролем) и отображение уставок и других параметров настройки;
- отображение текущих действующих значений входных аналоговых величин, частоты, активной и реактивной мощности и в зависимости от функционала расчётных величин, используемых в алгоритме (например, дифференциальный и тормозной ток)
- отображение результатов саморегистрации функционирования МП УРЗА;
- ввод в действие и вывод из действия отдельных функций УРЗА, входящих в состав МП УРЗА;
- корректировку календаря и часов службы времени МП УРЗА (если таковая предусмотрена);
- вывод значений моментов времени трёх последних срабатываний каждой из функций, входящих в состав МП УРЗА;
- вывод информации о расстоянии до места повреждения (если функция ОМП предусмотрена);
- вывод кода неисправности, выявленной средствами внутренней диагностики, чтение (просмотр) журнала событий.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.74 
	Переключение управления устройством с
дистанционного на местное
	должно быть доступно
только на местном уровне
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.75 
	Файл параметров настройки терминала РЗА должен
включать данные о дате и времени последнего изменения
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.76 
	Каждая последующая версия прикладного программного
обеспечения МП УРЗА должна полнофункционально
поддерживать работу с предыдущими версиями ПО данных МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.77 
	Наличие программы автоматической проверки МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.78 
	Требования к связи с внешними устройствами
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.79 
	Использование цифрового интерфейс Ethernet  с поддержкой протокола резервирования PRP (МЭК 61850) для интеграции в ВУ АСУТП.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.80 
	Передача осциллограмм на сервера АСУ ТП.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.81 
	Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть СМНПЗ с использованием цифрового интерфейса RS-485
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.82 
	Требования к синхронизации времени МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.83 
	Требования к синхронизации времени, наличие протоколов
	С использованием средств ТСПД по протоколу IEEE Std 1588-2008 (PTPv2)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.84 
	Абсолютная погрешность синхронизации часов МП
УРЗА для шкафов всех архитектур построения ПС с системным временем, мс, не более
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.85 
	Абсолютная погрешность синхронизации часов МП
УРЗА для шкафов 3-ей архитектуры построения ПС с системным временем, мкс, не более
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.86 
	Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания
оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности (при наличии сигнала точного времени)
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.87 
	Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после появления внешнего
источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП)
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.88 
	Внутренние часы УРЗА при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего
времени не более чем на 1 мс в течение 10 с
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.89 
	Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение времени не более, с
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.90 
	Требования к регистрации аварийных событий в МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.91 
	Возможность чтения журнала событий с помощью внешнего ПК
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.92 
	Ведение журнала (ов) событий (неисправностей) в энергонезависимой памяти без возможности очищения
(стирания, редактирования) данного журнала (ов)
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.93 
	Длительность записи доаварийного режима, с
	0,1 - 0,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.94 
	Длительность записи послеаварийного режима, с
	0 – 0,5
	Указание характеристик
	-
	

	1.1.95 
	Максимальное время записи одной осциллограммы, не менее, с
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.96 
	Возможность задания пользователем длительностей доаварийного, аварийного и послеаварийного режимов записи, а также значения времени блокировки от длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.97 
	Блокировка от длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.98 
	Блокировка от длительного пуска должна автоматически выводить из работы только длительно сработанный
пусковой орган.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.99 
	Если условия пуска сохраняются, то запись должна продолжаться, но не более времени блокировки от
длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.100 
	Задержка времени пуска от начала аварийного процесса, мс, не более
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.101 
	Количество сохраняемых осциллограмм, не менее
	30
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.102 
	Требования к регистрации аварийных событий
	только вытеснением новыми записями старых (невозможность выборочного удаления осциллограмм в терминале)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.103 
	Формирование осциллограмм в формате COMTRADE 2013 с поддержкой выдачи осциллограмм по протоколам информационного обмена через АСУ ТП
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.104 
	Частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов, Гц
	1200
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.105 
	Наличие метки времени, соответствующей шкале Московского времени
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.106 
	Минимальная суммарная длина
записи осциллограмм в памяти при
максимальной частоте дискретизации и максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов, не менее, с
	300
	Согласие с требованием
	-
	

	1.2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1 
	Габариты шкафа:
- высота с цоколем, мм
- ширина, мм
- глубина, мм
	
2200
800
600
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.2 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками
(Код IP) (с Поправками) шкафа РЗА
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций:
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
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	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.3 
	Защитное заземление
	Наличие клеммы защитного заземления для внешнего защитного провода
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.4 
	Маркировка
	Маркировка в соответствии с документом «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011» с изменениями на 10.06.2022г.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.5 
	Крепление аппаратуры
	С помощью:
- монтажных панелей;
- комплекта крепежа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.6 
	На передней части шкафа расположены:
	Общешкафные лампы сигнализации: «Срабатывание», «Неисправность», «Вывод», «Перевод ГЗ на сигнал»; Ключи управления «Вывод ДЗТ», «Вывод МТЗ», «Перевод ГЗ тр-ра на сигнал», «Перевод ГЗ РПН на сигнал», «Режим работы», «Выходные цепи и АУВ 220кВ», «Выходные цепи и АУВ 13,8 кВ», «Выходные цепи и АУВ смежного 13,8 кВ», «Выходные цепи и АУВ ввода 6,3 кВ ТСН», «Отключение ТСН-2» (только для шкафа защит ТВ2);
Испытательные блоки «ТТ на стороне 13,8 кВ», «ТТ ввода 6,3 кВ», «Шинный ТН 6,3 кВ»;
Кнопка «Съем сигнализации»
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.7 
	Обслуживание шкафа
	Двухстороннее
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.8 
	Расположение и вид дверей
	- металлические двери, должны запираться на стандартные замки;
- фиксаторы для передних дверей с углом раскрытия не менее 110
- смотровое окно на металлической двери для визуального контроля за состоянием всего установленного оборудования
- задняя дверь должна быть выполнена двустворчатой металлической
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.9 
	Способ крепления шкафа к полу
	С помощью болтовых соединений, сварка запрещена
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.10 
	Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями
	На лицевой и оборотной сторонах шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.11 
	Материал корпуса
	Листовая оцинкованная сталь.
Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий.
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4).
Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4). Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4).Типовой цвет окраски RAL-7035
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.12 
	Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА
	Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземлений
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.13 
	Наличие внутреннего освещения ~220 В
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.14 
	Наличие внутренней розетки ~220 В для подключения проверочных устройств
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.15 
	Размещение аппаратуры в шкафу
	По монтажным единицам
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.16 
	Обозначение номера МЕ
	Арабскими двухзначными цифрами
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.17 
	Расположение МЕ
	Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.18 
	Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации
	00
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.19 
	Нумерация клемм ряда зажимов
	Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.20 
	Обозначение аппарата
	Позиционное буквенно-цифровое
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.21 
	Нумерация аппаратов
	Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.22 
	Обозначения аппарата на фасаде двери
	Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.23 
	Расположение рамки-кармашка
	Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.24 
	Размещение аппаратов в шкафу
	Соблюдение рядности
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.25 
	Размер зоны расположения аппарата
	Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.26 
	Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм
- аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи)
	700-1700
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.27 
	Прокладка проводов и жил кабелей
	В кабель-каналах и (или) жгутах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.28 
	Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, 
	Токовые цепи: 2,5;
Цепи напряжения: 0,75;
Оперативные цепи: 0,75.
Остальные цепи: 0,5
Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.29 
	Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа
	- только с применением
дополнительной изоляции
– наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.30 
	Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей
	Не менее 250 мм от уровня пола
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.31 
	Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей
	Уплотняющие устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.32 
	Расположение рядов зажимов
	На боковых панелях
шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.33 
	Обслуживание рядов зажимов
	Обеспечение доступа с задней стороны шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.34 
	Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А
	С помощью наборных зажимов / 16-40
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.35 
	Снятие и замена зажима
	Без разбора ряда
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.36 
	Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более
	2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.37 
	Типы зажимов
- токовые цепи (1 А) и цепи напряжения (100 В), оперативные цепи;
- низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В)
 - цепи сигнализации и выходные цепи
	Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать:
- возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны;
- возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны;
- возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами;
- наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя.
винтовые клеммы, разъёмные контакты; винтовые разборной перемычкой
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.38 
	Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней
	Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки.  Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.39 
	Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм
	300-2100
	Указание характеристик
	-
	

	1.3.40 
	Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ)
	Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз.
Отсчёт клемм начинается с левой боковины
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.41 
	Разводка цепей в шкафу
	- Цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов;
- в шкафах защит, где расположено несколько
отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов;
- При разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока;
- При использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра.  Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.42 
	Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм
	Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3.43 
	Порядок следования цепей в рядах зажимов
	- токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока;
- цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения;
- цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»;
- цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации, «-»;
- цепи телемеханики;
- выходные контакты;
- транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.2 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.3 
	Верхнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C
	+45
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.4 
	Нижнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C
	+1
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.5 
	Верхнее рабочее значение относительной влажности, %
	98 при 25 °
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.6 
	Максимальная высота над уровнем моря, м
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.7 
	Условия хранения в неотапливаемых хранилищах по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2 (-50 - +40) °С
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4.8 
	Условия транспортирования в закрытом транспорте по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	5 (-60 - +50) °С
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1 
	Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc115720_1206017026][bookmark: _Toc240889667][bookmark: _Toc240889157][bookmark: _Toc240889028]-
	

	1.5.2 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы 25 лет, указанного в п. 1.60 таблицы.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6.2 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.
	Указать характеристику
	-
	

	1.7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	1.7.1 
	Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7.2 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации:
- Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде
(текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее:
· Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения
· Руководство по монтажу и наладке аппаратной части
· Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов
· Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи.
· Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом
· Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность
· Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов
- Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами
- Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов.
- Бланк задания по настройке
- Методические указания по техническому обслуживанию
- Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным
характеристикам.
- Паспорт изделия (на бумаге и в электронном виде скан с оригинала).
- Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий, предусматривающее использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени (в электронном виде на физическом носителе)
- Интерфейсный шнур и необходимый преобразователь интерфейса для подключения к персональному компьютеру с сервисным ПО из расчета не менее 1 комплекта на 10 устройств в поставке.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	1.8.2
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

	Согласие с требованием
	-
	




Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. №33-35, П1200-81-ИОС 5.1.4.2 стр. №10 Приложения 2 ТТ).



	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам шкафа
(включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1 
	Номинальный переменный вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.2 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.3 
	Номинальное переменное вторичное напряжение, В
	100/ √3 (Uф)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.4 
	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.5 
	Работа УРЗА в диапазоне частот, с допустимой погрешностью, Гц
	4,0 – 80,0
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.6 
	Количество терминалов АРНТ
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.7 
	Функции УРЗА
	АРНТ, ручное/дистанционное регулирование U, блокировка РПН (от внешних сигналов, при перегрузках по току, при превышении 3U0, при понижинии U), управление РПН, поддержание U, контроль исправности цепей приводного механизма.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.8 
	Возможность сброса светодиодной сигнализации
	- через кнопку «Съем сигнализации» на двери шкафа
- кнопка/сочетание кнопок из
любого пункта меню терминала
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.9 
	Наличие возможности управления функциями УРЗА с помощью «Виртуальных ключей»
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.10 
	Управление «виртуальным ключом» ввода/вывода функций УРЗА
	- по месту с помощью кнопок терминала;
- дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1;
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.11 
	Количество сигнальных светодиодов, не менее, шт.
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.12 
	Требования к механической устойчивости МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.13 
	Группа механического исполнения:
	М40
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.14 
	Виброустойчивость, частота, Гц, /амплитуда ускорения, м/с2
	0,5-100/5
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.15 
	Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/с2/длительность действия ударного ускорения, мс
	30/2-20
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.16 
	Требования к электропитанию постоянным оперативным током МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.17 
	Номинальное напряжение оперативного тока, В
	220
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.18 
	Допустимые длительные отклонения напряжения, %
	–20 ... +10
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.19 
	Допустимый уровень (размах) пульсаций, %
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.20 
	Провалы напряжения электропитания с остаточным напряжением
- в течение 1,0 с, % от номинального
	70
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.21 
	Допустимый перерыв питания (обеспечение выполнения
заданных функций УРЗА со срабатыванием выходных реле после полного пропадания оперативного
питания) без перезагрузки, не менее, с
	0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.22 
	Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной полярности
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.23 
	Период от подачи питания оперативного тока на МП устройство до начала выполнения им основных функций (время готовности УРЗА к срабатыванию), не более, с:
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.24 
	Требования к аналоговым входам МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.25 
	Рабочий диапазон измерения аналоговых величин, Гц
	4,0-80,0
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.26 
	Рабочая область значений переменного напряжения, В
– для фазных входов
– для входа «разомкнутый треугольник»
	

0 – 120
0 – 200
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.27 
	Диапазон измерений действующих значений напряжения
переменного тока, В
– для фазных входов
–для входа «разомкнутый треугольник»
	

0,05 – 100
5 – 180
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.28 
	Относительная погрешность измерения действующего
значения напряжения, %, не более
	±0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.29 
	Перегрузочная способность входов напряжения, В, не
менее, длительно:
- для фазных входов
- для входа «разомкнутый треугольник»
	

150
250
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.30 
	Диапазон измерений действующих значений
переменного тока, Iном:
-для чувствительных органов тока
- для остальных органов
	


0,04 ÷ 0,1
0,1 ÷ 30
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.31 
	Относительная погрешность измерения действующего
значения силы тока, %, не более, в диапазонах
(0,04 – 0,1) Iном
(0,1 – 2,0) Iном
(2 – 30) Iном
	



±1,0
±0,5
±2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.32 
	Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iном
- длительно
- кратковременно (1 с)
	

2
40
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.33 
	Допустимая абсолютная погрешность измерения частоты, Гц, не более
	± 0,05
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.34 
	Каналы тока и напряжения (аналоговые входы устройства) должны обеспечивать гальваническую
изоляцию внешних цепей от внутренних цепей МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.35 
	Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не более
- по цепям тока при Iном, ВА
- по цепям напряжения, ВА
	


0,5
0,5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.36 
	Требования к дискретным входам на постоянном оперативном токе
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.37 
	Напряжение срабатывания ДВ, В
	158 – 170
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.38 
	Напряжение возврата ДВ, В
	132 – 154
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.39 
	Диапазон регулировки программной задержки срабатывания, мс
	0 - 9999
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.40 
	Шаг регулировки программной задержки срабатывания, не более, мс
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.41 
	Аппаратная задержка срабатывания должна находится в диапазоне, мс
	3-5
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.42 
	Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии дискретного входа (допустимый диапазон), кОм
	8-60
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.43 
	Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения обратной полярности
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.44 
	Количество электричества импульса режекции, в течение аппаратной задержки, не менее, мкКл
	200
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.45 
	Количество дискретных входов, не менее, шт.
	24
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.46 
	Требования к выходным контактам устройства в цепях сигнализации
постоянного тока напряжением 220 В, τ=20 мс
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.47 
	Длительно допустимый ток, А
	1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.48 
	Коммутационная способность, Вт
	30
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.49 
	Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.50 
	Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт.

	12
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.51 
	Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления
выключателем постоянного тока напряжением 220 В, τ=50 мс
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.52 
	Длительно допустимый ток А, не менее
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.53 
	Коммутационная способность контактов на замыкание
(согласно ГОСТ 16022-83. Реле электрические. Термины и определения):
- при токе до 10 А в течение, с
- при токе до 15 А в течение, с
- при токе до 30 А в течение, с
- при токе до 40 А в течение, с
	




1,0
0,3
0,2
0,03
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.54 
	Коммутационная способность контактов на размыкание, А, не менее
	0,25
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.55 
	Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее
	2000
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.56 
	Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами выходных реле должно составлять (переменного тока, частотой 50 Гц), В
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.57 
	Количество дискретных выходов, не менее, шт.
	6
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.58 
	Требования к надёжности МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.59 
	Среднее время наработки на отказ сменного элемента,
час, не менее
	125000
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.60 
	Срок службы, лет, не менее
	25
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.61 
	Режим работы системы самодиагностики
	при включении;
фоновый, постоянно
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.62 
	Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации
	энергонезависимая
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.63 
	Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.64 
	Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего его срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не более
	3
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.65 
	Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС,
местного пульта управления, не должны приводить к потере работоспособности МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.66 
	Требования электробезопасности МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.67 
	Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более
	0,1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.68 
	Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим током)
	0I
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.69 
	Требования к интерфейсу человек-машина терминала и прикладного
программного обеспечения
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.70 
	Управление устройством
	местный пульт;
переносной ПК
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.71 
	Язык
	русский
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.72 
	Возможность конфигурирования параметров с помощью
внешнего ПК с установленным ПО
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.73 
	Функции ИЧМ (по выбору пользователя)
	- ввод, изменение (с обязательным подтверждением паролем) и отображение уставок и других параметров настройки;
- отображение текущих действующих значений входных аналоговых величин, частоты, активной и реактивной мощности и в
зависимости от функционала расчётных величин, используемых в алгоритме (например,
дифференциальный и тормозной ток)
- отображение результатов саморегистрации функционирования МП УРЗА;
- ввод в действие и вывод из действия отдельных функций РЗА, входящих в состав МП УРЗА;
- корректировку календаря и часов службы времени МП УРЗА (если таковая предусмотрена);
- вывод значений моментов времени трёх последних срабатываний каждой из функций, входящих в состав МП УРЗА;
- вывод кода неисправности, выявленной средствами внутренней диагностики, чтение (просмотр) журнала событий.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.74 
	Переключение управления устройством с дистанционного на местное
	должно быть доступно
только на местном уровне
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.75 
	Файл параметров настройки терминала РЗА должен
включать данные о дате и времени последнего изменения
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.76 
	Каждая последующая версия прикладного программного
обеспечения МП УРЗА должна полнофункционально
поддерживать работу с предыдущими версиями ПО данных МП УРЗА
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.77 
	Требования к связи с внешними устройствами
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.78 
	Использование цифрового интерфейс Ethernet  с поддержкой протокола МЭК 61850.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.79 
	Передача осциллограмм на сервера АСУ ТП.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.80 
	Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть при помощи протокола PRP
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.81 
	Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть СМНПЗ с использованием цифрового интерфейса RS-485
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.82 
	Требования к синхронизации времени МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.83 
	Требования к синхронизации времени, наличие протоколов
	С использованием средств ТСПД по протоколу IEEE Std 1588-2008 (PTPv2)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.84 
	Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА для шкафов всех архитектур построения ПС с системным временем, мс, не более
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.85 
	Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА с системным временем, мкс, не более
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.86 
	Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания
оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности (при наличии сигнала точного времени)
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.87 
	Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после появления внешнего
источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП)
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.88 
	Внутренние часы УРЗА при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего
времени не более чем на 1 мс в течение 10 с
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.89 
	Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение времени не более, с
	1,0
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.90 
	Требования к регистрации аварийных событий в МП УРЗА
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.91 
	Возможность чтения журнала событий с помощью внешнего ПК
	+
	Согласие с требованием
	
	

	2.1.92 
	Ведение журнала (ов) событий (неисправностей) в
энергонезависимой памяти без возможности очищения
(стирания, редактирования) данного журнала (ов
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.93 
	Длительность записи доаварийного режима, с
	0,1 - 0,5
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.94 
	Длительность записи послеаварийного режима, с
	0 – 0,5
	Указание характеристик
	-
	

	2.1.95 
	Максимальное время записи одной осциллограммы, не менее, с
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.96 
	Возможность задания пользователем длительностей доаварийного, аварийного и послеаварийного режимов записи, а также значения времени блокировки от длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.97 
	Блокировка от длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.98 
	Блокировка от длительного пуска должна автоматически выводить из работы только длительно сработанный пусковой орган.
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.99 
	Если условия пуска сохраняются, то запись должна продолжаться, но не более времени блокировки от длительного пуска
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.100 
	Задержка времени пуска от начала аварийного процесса, мс, не более
	10
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.101 
	Количество сохраняемых осциллограмм, не менее
	30
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.102 
	Требования к регистрации аварийных событий
	только вытеснением новыми записями старых (невозможность выборочного удаления осциллограмм в терминале)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.103 
	Формирование осциллограмм в формате COMTRADE 2013 с поддержкой выдачи осциллограмм по протоколам информационного обмена через АСУ ТП
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.104 
	Частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов, Гц
	1200
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.105 
	Наличие метки времени, соответствующей шкале Московского времени
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.106 
	Минимальная суммарная длина
записи осциллограмм в памяти при
максимальной частоте дискретизации и максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов, не менее, с
	300
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1 
	Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	2.3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1 
	Габариты шкафа:
- высота с цоколем, мм
- ширина, мм
- глубина, мм
	
2200
600
600
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.2 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками
(Код IP) (с Поправками) шкафа РЗА
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций:
- от проникновения пыли
- от проникновения воды
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	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.3 
	Защитное заземление
	Наличие клеммы защитного заземления для внешнего защитного провода
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.4 
	Маркировка
	Маркировка в соответствии с документом Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.5 
	Крепление аппаратуры
	С помощью:
- монтажных панелей;
- комплекта крепежа
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.6 
	На передней части шкафа расположены:
	Общешкафные лампы сигнализации «Неисправность», «Неисправность цепей регулирования», «Регулирование блокировано», «Переключение РПН»
Ключи управления «Режим управления РПН», «Управление РПН»
Испытательные блоки  «ТТ ввода 6,3 кВ от ТСН 13,8/6,3 кВ ТВ1(ТВ2)», «ТН 6,3 кВ 1 секции (2 секции)»;
Кнопка «Съем сигнализации»
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.7 
	Обслуживание шкафа
	Двухстороннее
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.8 
	Расположение и вид дверей
	- металлические  двери, должны запираться на стандартные замки;
- фиксаторы для передних дверей с углом раскрытия не менее 110
- смотровое окно на металлической двери для визуального контроля за состоянием всего установленного оборудования
- задняя дверь должна быть выполнена одностворчатой металлической
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.9 
	Способ крепления шкафа к полу
	С помощью болтовых соединений, сварка запрещена
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.10 
	Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями
	На лицевой и оборотной сторонах шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.11 
	Материал корпуса
	Листовая оцинкованная сталь.
Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий.
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4)
Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Типовой цвет окраски RAL-7035
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.12 
	Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА
	Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземления
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.13 
	Наличие внутреннего освещения ~220 В
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.14 
	Наличие внутренней розетки ~220 В для подключения проверочных устройств
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.15 
	Размещение аппаратуры в шкафу
	По монтажным единицам
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.16 
	Обозначение номера МЕ
	Арабскими двухзначными цифрами
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.17 
	Расположение МЕ
	Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.18 
	Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации
	00
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.19 
	Нумерация клемм ряда зажимов
	Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.20 
	Обозначение аппарата
	Позиционное буквенно-цифровое
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.21 
	Нумерация аппаратов
	Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.22 
	Обозначения аппарата на фасаде двери
	Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.23 
	Расположение рамки-кармашка
	Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.24 
	Размещение аппаратов в шкафу
	Соблюдение рядности
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.25 
	Размер зоны расположения аппарата
	Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.26 
	Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм
- аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи)
	700-1700
	Указание характеристик
	-
	

	2.3.27 
	Прокладка проводов и жил кабелей
	В кабель-каналах и (или) жгутах
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.28 
	Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, 
	Токовые цепи: 2,5;
Цепи напряжения: 0,75;
Оперативные цепи: 0,75.
Остальные цепи: 0,5
Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.29 
	Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа
	- только с применением
дополнительной изоляции
– наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.30 
	Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей
	Не менее 250 мм от уровня пола
	Указание характеристик
	-
	

	2.3.31 
	Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей
	Уплотняющие устройства
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.32 
	Расположение рядов зажимов
	На боковых панелях
шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.33 
	Обслуживание рядов зажимов
	Обеспечение доступа с задней стороны шкафа
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.34 
	Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А
	С помощью наборных зажимов / 16-40
	Указание характеристик
	-
	

	2.3.35 
	Снятие и замена зажима
	Без разбора ряда
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.36 
	Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более
	2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.37 
	Типы зажимов
- токовые цепи (1 А) и цепи напряжения (100 В), оперативные цепи;
- низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В)
 -  цепи сигнализации и выходные цепи
	Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать:
- возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны;
- возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны;
- возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами;
- наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя.
винтовые клеммы, разъёмные контакты;
винтовые с разборной перемычкой
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.38 
	Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней
	Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки.  Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.39 
	Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм
	300-2100
	Указание характеристик
	-
	

	2.3.40 
	Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ)
	Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз.  Отсчёт клемм начинается с левой боковины
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.41 
	Разводка цепей в шкафу
	- Цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов;
- в шкафах защит, где расположено несколько
отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов;
- При разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока;
- При использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра.  Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.42 
	Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм
	Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3.43 
	Порядок следования цепей в рядах зажимов
	- токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока;
- цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения;
- цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»;
- цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации,
«-»;
- цепи телемеханики;
- выходные контакты;
- транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1 
	Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	УХЛ
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.2 
	Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.3 
	Верхнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C
	+45
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.4 
	Нижнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C
	+1
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.5 
	Верхнее рабочее значение относительной влажности, %
	98 при 25 °
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.6 
	Максимальная высота над уровнем моря, м
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.7 
	Условия хранения в неотапливаемых хранилищах по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	2 (-50 - +40) °С
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.8 
	Условия транспортирования в закрытом транспорте по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	5 (-60 - +50) °С
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1 
	Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования
	Согласие с требованием
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	2.5.2 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	-
	

	2.6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы в 25 лет, указанного в п. 1.60 таблицы.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.6.2 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору,  составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.
	Указать характеристику
	-
	

	2.7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации:
- Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде
(текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее:
· Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения
· Руководство по монтажу и наладке аппаратной части
· Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов
· Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи.
· Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом
· Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность
· Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов
- Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами
- Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов.
- Бланк задания по настройке
- Методические указания по техническому обслуживанию
- Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным
характеристикам.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.7.2 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации:
- Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде
(текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее:
· Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения
· Руководство по монтажу и наладке аппаратной части
· Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов
· Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи.
· Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом
· Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность
· Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов
- Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами
- Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов.
- Бланк задания по настройке
- Методические указания по техническому обслуживанию
- Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным
характеристикам.
- Паспорт изделия (на бумаге и в электронном виде скан с оригинала).
- Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий, предусматривающее использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени (в электронном виде на физическом носителе)
- Интерфейсный шнур и необходимый преобразователь интерфейса для подключения к персональному компьютеру с сервисным ПО из расчета не менее 1 комплекта на 10 устройств в поставке.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.8 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.2
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

	Согласие с требованием
	-
	



Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №27-28, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 стр. №2  Приложения 2 ТТ).


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	3 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.1 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.2 
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.3 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.4 
	Номинальный ток сборных шин, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.5 
	Требование к вводному разъединителю
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.6 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.7 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.8 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.9 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.10 
	Номинальный ток, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.11 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	3,8
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.12 
	Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.13 
	Механическая износостойкость,
число циклов В-О
	8000
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.14 
	Коммутационная износостойкость,
число циклов В-О
	1500
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.15 
	Вид управления
	ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.16 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.17 
	Количество вводных разъединителей, шт
	2
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.18 
	Требования к выключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.19 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.20 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.21 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.22 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.23 
	Номинальный ток, А
	3
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.24 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	2,7
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.25 
	Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	3,8
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.26 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.27 
	Износостойкость механическая,
не менее
	1000
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.28 
	Износостойкость коммутационная,
не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.29 
	Вид управления
	Ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.30 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.31 
	Количество выключателей в щите, шт: - 3А, 2П
	15
	Указать характеристику
	-
	
	

	3.1.32 
	Требования к кулачковым переключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1.33 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.34 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.35 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.36 
	Номинальный ток, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.37 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	3,8
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.38 
	Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.39 
	Механическая износоустойчивость (количество коммутаций)
	3х106
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.40 
	Вид управления
	ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.1.41 
	Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -4А
	15
	Указать количество
	-
	
	

	3.2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.2.1 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.3.1 
	Габариты шкафа:
- высота с цоколем,мм
- ширина, мм
- глубина, мм
	
2200
600
600
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.2 
	Уровень изоляции
	Нормальная
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.3 
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.4 
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	Ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.5 
	Расположение шин
	На усмотрение изготовителя
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.6 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты,
обеспечиваемые оболочками
(Код IP) (с Поправками)
	IP44
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.7 
	Условия обслуживания
	Одностороннего  обслуживания
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.8 
	Материал корпуса
	Листовая оцинкованная сталь.
Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий.
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4)
Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Типовой цвет окраски RAL-7035
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.9 
	Наличие внутреннего освещения 220 В
	+
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.10 
	Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств
	+
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.11 
	Количество не секционированных распределительных шин, шт.
	2
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.12 
	Способ снятия напряжения со шкафа
	Через разъединители на каждой секции
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.13 
	Выбор секции для питания шин
	Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.14 
	Размещение аппаратуры в шкафу
	По монтажным единицам
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.15 
	Обозначение номера МЕ
	Арабскими двухзначными цифрами
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.16 
	Расположение МЕ
	Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.17 
	Нумерация клемм ряда зажимов
	Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.18 
	Обозначение аппарата
	Позиционное буквенно-цифровое
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.19 
	Нумерация аппаратов
	Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат
	
	
	
	

	3.3.20 
	Размещение аппаратов в шкафу
	Соблюдение рядности
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.3.21 
	Размер зоны расположения аппарата
	Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.4.1 
	Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.4.2 
	Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	4
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.4.3 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+1°С - +45°С
	Указание характеристик
	-
	
	

	3.4.4 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.4.5 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.5 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.5.1 
	Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc115724_1206017026][bookmark: _Toc240889669][bookmark: _Toc240889159][bookmark: _Toc240889030]-
	
	

	3.5.2 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.6.1 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.6.2 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору,  составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.
	Указать характеристику
	-
	
	

	3.7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.7.1 
	Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.7.2 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	-
	
	

	3.8 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.8.2
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

	Согласие с требованием
	-
	
	



Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №10,29, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 стр. №12 Приложения 2 ТТ).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.2 
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.3 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.4 
	Номинальный ток сборных шин, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.5 
	Ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	3,9
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.6 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	2,8
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.7 
	Требование к вводному разъединителю
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.8 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.9 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.10 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.11 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.12 
	Номинальный ток, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.13 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	3,9
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.14 
	Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.15 
	Механическая износостойкость,
число циклов В-О
	8000
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.16 
	Коммутационная износостойкость,
число циклов В-О
	1500
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.17 
	Вид управления
	ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.18 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.19 
	Количество вводных разъединителей, шт
	2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.20 
	Требования к выключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.21 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.22 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.23 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.24 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.25 
	Номинальный ток, А
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.26 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	2,8
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.27 
	Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	3,9
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.28 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.29 
	Износостойкость механическая,
не менее
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.30 
	Износостойкость коммутационная,
не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.31 
	Вид управления
	Ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.32 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.33 
	Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П
	20
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.34 
	Требования к кулачковым переключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.35 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.36 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.37 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.38 
	Номинальный ток, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.39 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	3,8
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.40 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.41 
	Механическая износоустойчивость (количество коммутаций)
	3х106
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.42 
	Вид управления
	ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	4.1.43 
	Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А
	20
	Согласие с требованием
	-
	

	4.2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	4.2.1 
	Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	

	4.3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.3.1 
	Габариты шкафа:
- высота с цоколем,мм
- ширина, мм
- глубина, мм
	
2200
600
600
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.2 
	Уровень изоляции
	Нормальная
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.3 
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.4 
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	Ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.5 
	Расположение шин
	На усмотрение изготовителя
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.6 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками)
	IP44
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.7 
	Условия обслуживания
	Одностороннего обслуживания
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.8 
	Материал корпуса
	Листовая оцинкованная сталь.
Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий.
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4)
Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Типовой цвет окраски RAL-7035
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.9 
	Наличие внутреннего освещения 220 В
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.10 
	Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.11 
	Количество не секционированных распределительных шин, шт.
	2
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.12 
	Способ снятия напряжения со шкафа
	Через разъединители на каждой секции
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.13 
	Выбор секции для питания шин
	Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.14 
	Размещение аппаратуры в шкафу
	По монтажным единицам
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.15 
	Обозначение номера МЕ
	Арабскими двухзначными цифрами
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.16 
	Расположение МЕ
	Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.17 
	Нумерация клемм ряда зажимов
	Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.18 
	Обозначение аппарата
	Позиционное буквенно-цифровое
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.19 
	Нумерация аппаратов
	Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.20 
	Размещение аппаратов в шкафу
	Соблюдение рядности
	Согласие с требованием
	-
	

	4.3.21 
	Размер зоны расположения аппарата
	Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.4.1 
	Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.2 
	Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.3 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+1°С - +45°С
	Указание характеристик
	-
	

	4.4.4 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4.5 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	4.5 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.5.1 
	Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования
	Согласие с требованием
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	4.5.2 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	-
	

	4.6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	4.6.1 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет.
	Согласие с требованием
	-
	

	4.6.2 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору,  составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.
	Указать характеристику
	-
	

	4.7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.7.1 
	Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

	Согласие с требованием
	-
	

	4.7.2 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	-
	

	4.8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	4.8.2
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

	Согласие с требованием
	-
	



Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №11,30; П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 стр. №5 Приложения 2 ТТ).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.1 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.2 
	Наибольшее рабочее напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.3 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.4 
	Номинальный ток сборных шин, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.5 
	Ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	2,4
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.6 
	Ток термической стойкости (не менее), кА
	1,7
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.7 
	Время протекания тока термической стойкости, с
	0,08
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.8 
	Требование к вводному выключателю
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.9 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.10 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.11 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.12 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.13 
	Номинальный ток, А
	25
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.14 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	1,7
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.15 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	2,4
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.16 
	Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.17 
	Износостойкость механическая,
не менее
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.18 
	Износостойкость коммутационная,
не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.19 
	Вид управления
	Ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.20 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.21 
	Количество вводных выключателей, шт
	2
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.22 
	Требования к выключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.23 
	Тип внутренней изоляции
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.24 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.25 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.26 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.27 
	Номинальный ток, А
	6
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.28 
	Номинальный ток отключения, (не менее) кА
	2,4
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.29 
	Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА
	1,7
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.30 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.31 
	Износостойкость механическая,
не менее
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.32 
	Износостойкость коммутационная,
не менее
	10000
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.33 
	Вид управления
	Ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.34 
	Наличие вспомогательных блок-контактов
	Да
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.35 
	Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П
	12
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.36 
	Требования к кулачковым переключателям отходящих линий
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.37 
	Номинальное напряжение, В
	=220
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.38 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	= 0,44
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.39 
	Номинальная частота, Гц
	0
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.40 
	Номинальный ток, А
	40
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.41 
	Номинальный ток электродинамической стойкости
(не менее), кА
	3,8
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.42 
	Испытательное кратковременное (одноминутное)
напряжение промышленной частоты, кВ
	2,5
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.43 
	Механическая износоустойчивость (количество коммутаций)
	3х106
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.44 
	Вид управления
	Ручное местное
	Согласие с требованием
	-
	

	5.1.45 
	Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А
	12
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	5.2.1 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.3.1 
	Габариты шкафа:
- высота с цоколем,мм
- ширина, мм
- глубина, мм
	
2200
600
600
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.2 
	Уровень изоляции
	Нормальная
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.3 
	Вид изоляции (наружная)
	воздушная
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.4 
	Вид линейных высоковольтных присоединений
	Ввод кабелей снизу
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.5 
	Расположение шин
	На усмотрение изготовителя
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.6 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками)
	IP44
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.7 
	Условия обслуживания
	Одностороннего обслуживания
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.8 
	Материал корпуса
	Листовая оцинкованная сталь.
Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий.
Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4)
Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные
Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4)
Типовой цвет окраски RAL-7035
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.9 
	Наличие внутреннего освещения 220 В
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.10 
	Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств
	+
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.11 
	Количество не секционированных распределительных шин, шт.
	2
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.12 
	Способ снятия напряжения со шкафа
	Через разъединители на каждой секции
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.13 
	Выбор секции для питания шин
	Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.14 
	Размещение аппаратуры в шкафу
	По монтажным единицам
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.15 
	Обозначение номера МЕ
	Арабскими двухзначными цифрами
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.16 
	Расположение МЕ
	Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.17 
	Нумерация клемм ряда зажимов
	Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.18 
	Обозначение аппарата
	Позиционное буквенно-цифровое
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.19 
	Нумерация аппаратов
	Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.20 
	Размещение аппаратов в шкафу
	Соблюдение рядности
	Согласие с требованием
	-
	

	5.3.21 
	Размер зоны расположения аппарата
	Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.4.1 
	Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4.2 
	Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с -Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	4
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4.3 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	+1°С - +45°С
	Указание характеристик
	-
	

	5.4.4 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	-
	

	5.4.5 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	-
	

	5.5 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.5.1 
	Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc115728_1206017026][bookmark: _Toc240889671][bookmark: _Toc240889161][bookmark: _Toc240889032]-
	

	5.5.2 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	5.6 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.6.1 
	Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет
	Согласие с требованием
	-
	

	5.6.2 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору,  составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.
	Указать характеристику
	-
	

	5.7 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	5.7.1 
	Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
	Согласие с требованием
	-
	

	5.7.2 
	Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)  по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования
	Согласие с требованием
	-
	

	5.8
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.8.1
	Требования к происхождению поставляемой продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	5.8.2
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются:
- номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";
- номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров

	Согласие с требованием
	-
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc115730_1206017026][bookmark: _Toc240889672][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.1. [bookmark: _Toc142550932][bookmark: _Toc141183031]Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
3.1.2. Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузки, стоимость тары и упаковки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 
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Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования
Приложение №2: Проектная документация 
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