«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» –

«Каскад Верхневолжских ГЭС»

___________________ А.Л. Мурин

«____» __________ 2026 года

Технические требования на  поставку МТР

«ОКПД 2-27.12.32.000»

«Поставка шкафов РЗА собственных нужд Рыбинской ГЭС»

Лот №_______________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	77

4. Приложения	77

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРНТ | Автоматический регулятор напряжения трансформатора |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ВН | Высокое напряжение |
| ДВ | Дискретный вход |
| ДЗТ | Дифференциальная защита трансформатора |
| ЗДЗ | Защита от дуговых замыканий |
| ИЧМ | Интерфейс человек-машина |
| КРУН | Комплектное распределительное устройство наружного исполнения |
| МЕ | Монтажная единица |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| МП | Микропроцессорный терминал |
| НН | Низкое напряжение |
| ПБВ | Переключение без возбуждения |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РПН | Регулирование под нагрузкой |
| РУ | Распределительное устройство |
| СМНПЗ | Система мониторинга наблюдения микропроцессорных защит |
| СН | Собственные нужды |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТСН | Трансформатор собственных нужд |
| ТТ | Трансформатор тока |
| УРЗА | Устройство релейной защиты и автоматики |
| ШРОТ | Шкаф распределительный оперативного тока |

#### Наименование закупаемой продукции

Оборудование для технического перевооружения СН РГЭС в составе:
«Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ. Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ. Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г, ШРОТ РУ 0,4 кВ, ШРОТ КРУН 6,3 кВ)». ОКПД-2: 27.12.32.000

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2) | шт. | 2 |
|  | Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ | шт. | 2 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) | шт. | 2 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) | шт. | 1 |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ) | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2) | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028) |
|  | Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028) |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г(5Г)) | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028) |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028) |
|  | Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ) | С даты подписания договора | В течение 10 месяцев с даты подписания договора (до 04.2028) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Шкаф защиты ТСН 13,8/6,3 кВ Комплект А(В) ТВ1(ТВ2) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. №6-28, П1200-81-ИОС 5.1.4.2 стр. №6-9 Приложения 2 ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам шкафа (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А |  | 1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В |  | 100/ √3 (Uф) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  | 220 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Работа УРЗА в диапазоне частот, с допустимой погрешностью, Гц |  | 4,0 – 80,0 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Количество терминалов основной защиты трансформатора |  | 2 (комплект А, комплект В) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Функции УРЗА |  | ДЗТ, МТЗ ВН/U, ГЗ Т, ГЗ РПН, РКИ, ТЗ Т, ЗП, блокировка РПН при перегрузке, ТК ЗДЗ. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность сброса светодиодной сигнализации |  | - через кнопку «Съем сигнализации» на двери шкафа - кнопка/сочетание кнопок из любого пункта меню терминала |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие возможности управления функциями УРЗА с помощью «Виртуальных ключей» |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Управление «виртуальным ключом» ввода/вывода функций УРЗА |  | - по месту с помощью кнопок терминала; - дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1; |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сигнальных светодиодов, не менее |  | 24 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к механической устойчивости МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Группа механического исполнения: |  | М40 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Виброустойчивость, частота, Гц, /амплитуда ускорения, м/с2 |  | 0,5-100/5 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/с2 /длительность действия ударного ускорения, мс |  | 30/2-20 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к электропитанию постоянным оперативным током МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение оперативного тока, В |  | 220 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимые длительные отклонения напряжения, % |  | –20 ... +10 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Допустимый уровень (размах) пульсаций, % |  | 6 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провалы напряжения электропитания с остаточным напряжением - в течение 1,0 с, % от номинального |  | 70 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимый перерыв питания (обеспечение выполнения заданных функций УРЗА со срабатыванием выходных реле после полного пропадания оперативного питания) без перезагрузки, не менее, с |  | 0,5 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной полярности |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Период от подачи питания оперативного тока на МП устройство до начала выполнения им основных функций (время готовности УРЗА к срабатыванию), не более, с: |  | 1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к аналоговым входам МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочий диапазон измерения аналоговых величин, Гц |  | 4,0 – 80,0 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Рабочая область значений переменного напряжения, В – для фазных входов – для входа «разомкнутый треугольник» |  | 0 – 120 0 – 200 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Диапазон измерений действующих значений напряжения переменного тока, В – для фазных входов –для входа «разомкнутый треугольник» |  | 0,05 – 100 5 – 180 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Относительная погрешность измерения действующего значения напряжения, %, не более |  | ±0,5 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перегрузочная способность входов напряжения, В, не менее, длительно: - для фазных входов - для входа «разомкнутый треугольник» |  | 150 250 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диапазон измерений действующих значений переменного тока, Iном: -для чувствительных органов тока - для остальных органов |  | 0,04 ÷ 0,1 0,1 ÷ 30 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Относительная погрешность измерения действующего значения силы тока, %, не более, в диапазонах (0,04 – 0,1) Iном (0,1 – 2,0) Iном (2 – 30) Iном |  | ±1,0 ±0,5 ±2,5 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iном - длительно - кратковременно (1 с) |  | 2 40 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимая абсолютная погрешность измерения частоты, Гц, не более |  | ± 0,05 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Каналы тока и напряжения (аналоговые входы устройства) должны обеспечивать гальваническую изоляцию внешних цепей от внутренних цепей МП УРЗА |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не более: - по цепям тока при Iном, ВА - по цепям напряжения, ВА |  | 0,5 0,5 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к дискретным входам на постоянном оперативном токе |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Напряжение срабатывания ДВ, В |  | 158 – 170 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Напряжение возврата ДВ, В |  | 132 – 154 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Диапазон регулировки программной задержки срабатывания, мс |  | 0 - 9999 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Шаг регулировки программной задержки срабатывания, не более, мс |  | 1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Аппаратная задержка срабатывания должна находится в диапазоне, мс |  | 3-5 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии дискретного входа (допустимый диапазон), кОм |  | 8-60 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения обратной полярности |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество электричества импульса режекции, в течение аппаратной задержки, не менее, мкКл |  | 200 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дискретных входов, не менее, шт. |  | 24 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выходным контактам устройства в цепях сигнализации постоянного тока напряжением 220 В, τ=20 мс |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Длительно допустимый ток, А |  | 1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность, Вт |  | 30 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее |  | 10000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт. |  | 6 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления выключателем постоянного тока напряжением 220 В, τ=50 мс |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Длительно допустимый ток А, не менее |  | 5 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность контактов на замыкание (согласно ГОСТ 16022-83. Реле электрические. Термины и определения): - при токе до 10 А в течение, с - при токе до 15 А в течение, с - при токе до 30 А в течение, с - при токе до 40 А в течение, с |  | 1,0 0,3 0,2 0,03 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность контактов на размыкание, А, не менее |  | 0,25 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее |  | 2000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами выходных реле должно составлять (переменного тока, частотой 50 Гц), В |  | 1000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дискретных выходов, не менее, шт. |  | 24 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к надёжности МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не менее |  | 125000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок службы, лет, не менее |  | 25 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Режим работы системы самодиагностики |  | при включении; фоновый, постоянно |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации |  | энергонезависимая |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 3 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего его срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не более |  | 3 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС, местного пульта управления, не должны приводить к потере работоспособности МП УРЗА |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования электробезопасности МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более |  | 0,1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим током) |  | 0I |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к интерфейсу человек-машина терминала и прикладного программного обеспечения |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Управление устройством |  | местный пульт; переносной ПК |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Язык |  | русский |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность конфигурирования параметров с помощью внешнего ПК с установленным ПО |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Функции ИЧМ (по выбору пользователя) |  | - ввод, изменение (с обязательным подтверждением паролем) и отображение уставок и других параметров настройки; - отображение текущих действующих значений входных аналоговых величин, частоты, активной и реактивной мощности и в зависимости от функционала расчётных величин, используемых в алгоритме (например, дифференциальный и тормозной ток) - отображение результатов саморегистрации функционирования МП УРЗА; - ввод в действие и вывод из действия отдельных функций УРЗА, входящих в состав МП УРЗА; - корректировку календаря и часов службы времени МП УРЗА (если таковая предусмотрена); - вывод значений моментов времени трёх последних срабатываний каждой из функций, входящих в состав МП УРЗА; - вывод информации о расстоянии до места повреждения (если функция ОМП предусмотрена); - вывод кода неисправности, выявленной средствами внутренней диагностики, чтение (просмотр) журнала событий. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Переключение управления устройством с дистанционного на местное |  | должно быть доступно только на местном уровне |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Файл параметров настройки терминала РЗА должен включать данные о дате и времени последнего изменения |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Каждая последующая версия прикладного программного обеспечения МП УРЗА должна полнофункционально поддерживать работу с предыдущими версиями ПО данных МП УРЗА |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие программы автоматической проверки МП УРЗА |  | + |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к связи с внешними устройствами |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование цифрового интерфейс Ethernet с поддержкой протокола резервирования PRP (МЭК 61850) для интеграции в ВУ АСУТП. |  |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Передача осциллограмм на сервера АСУ ТП. |  |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть СМНПЗ с использованием цифрового интерфейса RS-485 |  |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к синхронизации времени МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к синхронизации времени, наличие протоколов |  | С использованием средств ТСПД по протоколу IEEE Std 1588-2008 (PTPv2) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА для шкафов всех архитектур построения ПС с системным временем, мс, не более |  | 1,0 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА для шкафов 3-ей архитектуры построения ПС с системным временем, мкс, не более |  | 1,0 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности (при наличии сигнала точного времени) |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после появления внешнего источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП) |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Внутренние часы УРЗА при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение 10 с |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение времени не более, с |  | 1,0 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к регистрации аварийных событий в МП УРЗА |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Возможность чтения журнала событий с помощью внешнего ПК |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ведение журнала (ов) событий (неисправностей) в энергонезависимой памяти без возможности очищения (стирания, редактирования) данного журнала (ов) |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Длительность записи доаварийного режима, с |  | 0,1 - 0,5 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Длительность записи послеаварийного режима, с |  | 0 – 0,5 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальное время записи одной осциллограммы, не менее, с |  | 10 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность задания пользователем длительностей доаварийного, аварийного и послеаварийного режимов записи, а также значения времени блокировки от длительного пуска |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блокировка от длительного пуска |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блокировка от длительного пуска должна автоматически выводить из работы только длительно сработанный пусковой орган. |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Если условия пуска сохраняются, то запись должна продолжаться, но не более времени блокировки от длительного пуска |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Задержка времени пуска от начала аварийного процесса, мс, не более |  | 10 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сохраняемых осциллограмм, не менее |  | 30 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к регистрации аварийных событий |  | только вытеснением новыми записями старых (невозможность выборочного удаления осциллограмм в терминале) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Формирование осциллограмм в формате COMTRADE 2013 с поддержкой выдачи осциллограмм по протоколам информационного обмена через АСУ ТП |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов, Гц |  | 1200 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие метки времени, соответствующей шкале Московского времени |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Минимальная суммарная длина записи осциллограмм в памяти при максимальной частоте дискретизации и максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов, не менее, с |  | 300 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 800 600 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) шкафа РЗА - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций: - от проникновения пыли - от проникновения воды |  | 5Х Х4 2Х Х0 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Защитное заземление |  | Наличие клеммы защитного заземления для внешнего защитного провода |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка |  | Маркировка в соответствии с документом «Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011» с изменениями на 10.06.2022г. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крепление аппаратуры |  | С помощью: - монтажных панелей; - комплекта крепежа |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | На передней части шкафа расположены: |  | Общешкафные лампы сигнализации: «Срабатывание», «Неисправность», «Вывод», «Перевод ГЗ на сигнал»; Ключи управления «Вывод ДЗТ», «Вывод МТЗ», «Перевод ГЗ тр-ра на сигнал», «Перевод ГЗ РПН на сигнал», «Режим работы», «Выходные цепи и АУВ 220кВ», «Выходные цепи и АУВ 13,8 кВ», «Выходные цепи и АУВ смежного 13,8 кВ», «Выходные цепи и АУВ ввода 6,3 кВ ТСН», «Отключение ТСН-2» (только для шкафа защит ТВ2); Испытательные блоки «ТТ на стороне 13,8 кВ», «ТТ ввода 6,3 кВ», «Шинный ТН 6,3 кВ»; Кнопка «Съем сигнализации» |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обслуживание шкафа |  | Двухстороннее |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение и вид дверей |  | - металлические двери, должны запираться на стандартные замки; - фиксаторы для передних дверей с углом раскрытия не менее 110° - смотровое окно на металлической двери для визуального контроля за состоянием всего установленного оборудования - задняя дверь должна быть выполнена двустворчатой металлической |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ крепления шкафа к полу |  | С помощью болтовых соединений, сварка запрещена |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями |  | На лицевой и оборотной сторонах шкафа |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4). Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4). Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4).Типовой цвет окраски RAL-7035 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА |  | Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземлений |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутреннего освещения ~220 В |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутренней розетки ~220 В для подключения проверочных устройств |  | + |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации |  | 00 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначения аппарата на фасаде двери |  | Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение рамки-кармашка |  | Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм - аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи) |  | 700-1700 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей |  | В кабель-каналах и (или) жгутах |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, мм2 |  | Токовые цепи: 2,5; Цепи напряжения: 0,75; Оперативные цепи: 0,75. Остальные цепи: 0,5 Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа |  | - только с применением дополнительной изоляции – наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей |  | Не менее 250 мм от уровня пола |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей |  | Уплотняющие устройства |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение рядов зажимов |  | На боковых панелях шкафа |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обслуживание рядов зажимов |  | Обеспечение доступа с задней стороны шкафа |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А |  | С помощью наборных зажимов / 16-40 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Снятие и замена зажима |  | Без разбора ряда |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более |  | 2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Типы зажимов - токовые цепи (1 А) и цепи напряжения (100 В), оперативные цепи; - низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В) - цепи сигнализации и выходные цепи |  | Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать: - возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны; - возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны; - возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами; - наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя. винтовые клеммы, разъёмные контакты; винтовые разборной перемычкой |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней |  | Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки. Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм |  | 300-2100 |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ) |  | Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз. Отсчёт клемм начинается с левой боковины |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разводка цепей в шкафу |  | - Цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов; - в шкафах защит, где расположено несколько отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов; - При разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока; - При использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра. Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм |  | Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Порядок следования цепей в рядах зажимов |  | - токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока; - цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения; - цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»; - цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации, «-»; - цепи телемеханики; - выходные контакты; - транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы) |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | УХЛ |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Верхнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C |  | +45 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нижнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C |  | +1 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Верхнее рабочее значение относительной влажности, % |  | 98 при 25 ° |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Максимальная высота над уровнем моря, м |  | 1000 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия хранения в неотапливаемых хранилищах по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 2 (-50 - +40) °С |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия транспортирования в закрытом транспорте по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 5 (-60 - +50) °С |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы 25 лет, указанного в п. 1.60 таблицы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  |  | Указать характеристику | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации: - Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее: - Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения - Руководство по монтажу и наладке аппаратной части - Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов - Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи. - Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом - Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность - Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов - Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами - Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов. - Бланк задания по настройке - Методические указания по техническому обслуживанию - Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным характеристикам. - Паспорт изделия (на бумаге и в электронном виде скан с оригинала). - Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий, предусматривающее использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени (в электронном виде на физическом носителе) - Интерфейсный шнур и необходимый преобразователь интерфейса для подключения к персональному компьютеру с сервисным ПО из расчета не менее 1 комплекта на 10 устройств в поставке. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.8.2 | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Шкаф АРНТ трансформатора ТСН 13,8/6,3 кВ (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.4.1 стр. №33-35, П1200-81-ИОС 5.1.4.2 стр. №10 Приложения 2 ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам шкафа (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальный переменный вторичный ток, А |  | 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное переменное вторичное напряжение, В |  | 100/ √3 (Uф) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В |  | 220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Работа УРЗА в диапазоне частот, с допустимой погрешностью, Гц |  | 4,0 – 80,0 | Указание характеристик | - |  |
|  | Количество терминалов АРНТ |  | 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Функции УРЗА |  | АРНТ, ручное/дистанционное регулирование U, блокировка РПН (от внешних сигналов, при перегрузках по току, при превышении 3U0, при понижинии U), управление РПН, поддержание U, контроль исправности цепей приводного механизма. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность сброса светодиодной сигнализации |  | - через кнопку «Съем сигнализации» на двери шкафа - кнопка/сочетание кнопок из любого пункта меню терминала | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие возможности управления функциями УРЗА с помощью «Виртуальных ключей» |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Управление «виртуальным ключом» ввода/вывода функций УРЗА |  | - по месту с помощью кнопок терминала; - дистанционно, путём управления по протоколу МЭК 61850-8-1; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сигнальных светодиодов, не менее, шт. |  | 24 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к механической устойчивости МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Группа механического исполнения: |  | М40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Виброустойчивость, частота, Гц, /амплитуда ускорения, м/с2 |  | 0,5-100/5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Удары одиночного действия, пиковое ускорение, м/с2/длительность действия ударного ускорения, мс |  | 30/2-20 | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к электропитанию постоянным оперативным током МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение оперативного тока, В |  | 220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимые длительные отклонения напряжения, % |  | –20 ... +10 | Указание характеристик | - |  |
|  | Допустимый уровень (размах) пульсаций, % |  | 6 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провалы напряжения электропитания с остаточным напряжением - в течение 1,0 с, % от номинального |  | 70 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимый перерыв питания (обеспечение выполнения заданных функций УРЗА со срабатыванием выходных реле после полного пропадания оперативного питания) без перезагрузки, не менее, с |  | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие защиты от подачи напряжения питания обратной полярности |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Период от подачи питания оперативного тока на МП устройство до начала выполнения им основных функций (время готовности УРЗА к срабатыванию), не более, с: |  | 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к аналоговым входам МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Рабочий диапазон измерения аналоговых величин, Гц |  | 4,0-80,0 | Указание характеристик | - |  |
|  | Рабочая область значений переменного напряжения, В – для фазных входов – для входа «разомкнутый треугольник» |  | 0 – 120 0 – 200 | Указание характеристик | - |  |
|  | Диапазон измерений действующих значений напряжения переменного тока, В – для фазных входов –для входа «разомкнутый треугольник» |  | 0,05 – 100 5 – 180 | Указание характеристик | - |  |
|  | Относительная погрешность измерения действующего значения напряжения, %, не более |  | ±0,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перегрузочная способность входов напряжения, В, не менее, длительно: - для фазных входов - для входа «разомкнутый треугольник» |  | 150 250 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Диапазон измерений действующих значений переменного тока, Iном: -для чувствительных органов тока - для остальных органов |  | 0,04 ÷ 0,1 0,1 ÷ 30 | Указание характеристик | - |  |
|  | Относительная погрешность измерения действующего значения силы тока, %, не более, в диапазонах (0,04 – 0,1) Iном (0,1 – 2,0) Iном (2 – 30) Iном |  | ±1,0 ±0,5 ±2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перегрузочная способность токовых входов, не менее, Iном - длительно - кратковременно (1 с) |  | 2 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Допустимая абсолютная погрешность измерения частоты, Гц, не более |  | ± 0,05 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Каналы тока и напряжения (аналоговые входы устройства) должны обеспечивать гальваническую изоляцию внешних цепей от внутренних цепей МП УРЗА |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Мощность, потребляемая по каждому аналоговому входу при номинальном токе и напряжении сигнала, не более - по цепям тока при Iном, ВА - по цепям напряжения, ВА |  | 0,5 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к дискретным входам на постоянном оперативном токе |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Напряжение срабатывания ДВ, В |  | 158 – 170 | Указание характеристик | - |  |
|  | Напряжение возврата ДВ, В |  | 132 – 154 | Указание характеристик | - |  |
|  | Диапазон регулировки программной задержки срабатывания, мс |  | 0 - 9999 | Указание характеристик | - |  |
|  | Шаг регулировки программной задержки срабатывания, не более, мс |  | 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Аппаратная задержка срабатывания должна находится в диапазоне, мс |  | 3-5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Входное сопротивление при закрытом рабочем состоянии дискретного входа (допустимый диапазон), кОм |  | 8-60 | Указание характеристик | - |  |
|  | Отсутствие срабатывания ДВ при подведении напряжения обратной полярности |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество электричества импульса режекции, в течение аппаратной задержки, не менее, мкКл |  | 200 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дискретных входов, не менее, шт. |  | 24 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выходным контактам устройства в цепях сигнализации постоянного тока напряжением 220 В, τ=20 мс |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Длительно допустимый ток, А |  | 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность, Вт |  | 30 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сигнальных дискретных выходов, не менее, шт. |  | 12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выходным контактным устройствам в цепях управления выключателем постоянного тока напряжением 220 В, τ=50 мс |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Длительно допустимый ток А, не менее |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность контактов на замыкание (согласно ГОСТ 16022-83. Реле электрические. Термины и определения): - при токе до 10 А в течение, с - при токе до 15 А в течение, с - при токе до 30 А в течение, с - при токе до 40 А в течение, с |  | 1,0 0,3 0,2 0,03 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная способность контактов на размыкание, А, не менее |  | 0,25 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная износостойкость контактов, циклов, не менее |  | 2000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами выходных реле должно составлять (переменного тока, частотой 50 Гц), В |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дискретных выходов, не менее, шт. |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к надёжности МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Среднее время наработки на отказ сменного элемента, час, не менее |  | 125000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок службы, лет, не менее |  | 25 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Режим работы системы самодиагностики |  | при включении; фоновый, постоянно | Согласие с требованием | - |  |
|  | Память для хранения констант, кода программ и данных саморегистрации |  | энергонезависимая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гарантийное сопровождение с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования в течение всего его срока службы с момента подписания договора на их покупку, мес., не более |  | 3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Неисправность памяти, используемой для регистрации аварийных событий, каналов связи с ПК, АСУ ТП ПС, местного пульта управления, не должны приводить к потере работоспособности МП УРЗА |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования электробезопасности МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью устройства, которая может оказаться под напряжением, Ом, не более |  | 0,1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Класс (по способу защиты человека от поражения электрическим током) |  | 0I | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к интерфейсу человек-машина терминала и прикладного программного обеспечения |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Управление устройством |  | местный пульт; переносной ПК | Согласие с требованием | - |  |
|  | Язык |  | русский | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность конфигурирования параметров с помощью внешнего ПК с установленным ПО |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Функции ИЧМ (по выбору пользователя) |  | - ввод, изменение (с обязательным подтверждением паролем) и отображение уставок и других параметров настройки; - отображение текущих действующих значений входных аналоговых величин, частоты, активной и реактивной мощности и в зависимости от функционала расчётных величин, используемых в алгоритме (например, дифференциальный и тормозной ток) - отображение результатов саморегистрации функционирования МП УРЗА; - ввод в действие и вывод из действия отдельных функций РЗА, входящих в состав МП УРЗА; - корректировку календаря и часов службы времени МП УРЗА (если таковая предусмотрена); - вывод значений моментов времени трёх последних срабатываний каждой из функций, входящих в состав МП УРЗА; - вывод кода неисправности, выявленной средствами внутренней диагностики, чтение (просмотр) журнала событий. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Переключение управления устройством с дистанционного на местное |  | должно быть доступно только на местном уровне | Согласие с требованием | - |  |
|  | Файл параметров настройки терминала РЗА должен включать данные о дате и времени последнего изменения |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Каждая последующая версия прикладного программного обеспечения МП УРЗА должна полнофункционально поддерживать работу с предыдущими версиями ПО данных МП УРЗА |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к связи с внешними устройствами |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование цифрового интерфейс Ethernet с поддержкой протокола МЭК 61850. |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Передача осциллограмм на сервера АСУ ТП. |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть при помощи протокола PRP |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность интеграции МП УРЗА в действующую сеть СМНПЗ с использованием цифрового интерфейса RS-485 |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к синхронизации времени МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к синхронизации времени, наличие протоколов |  | С использованием средств ТСПД по протоколу IEEE Std 1588-2008 (PTPv2) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА для шкафов всех архитектур построения ПС с системным временем, мс, не более |  | 1,0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Абсолютная погрешность синхронизации часов МП УРЗА с системным временем, мкс, не более |  | 1,0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) при восстановлении питания оперативным током МП терминала после перерыва в его работе любой длительности (при наличии сигнала точного времени) |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после появления внешнего источника синхронизации (системы синхронизация времени или синхронизации от АСУ ТП) |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Внутренние часы УРЗА при потере внешней синхронизации должны обеспечить уход внутреннего времени не более чем на 1 мс в течение 10 с |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Переход на резервный источник внешней синхронизации должен осуществляться в течение времени не более, с |  | 1,0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к регистрации аварийных событий в МП УРЗА |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Возможность чтения журнала событий с помощью внешнего ПК |  | + | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ведение журнала (ов) событий (неисправностей) в энергонезависимой памяти без возможности очищения (стирания, редактирования) данного журнала (ов |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Длительность записи доаварийного режима, с |  | 0,1 - 0,5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Длительность записи послеаварийного режима, с |  | 0 – 0,5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальное время записи одной осциллограммы, не менее, с |  | 10 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Возможность задания пользователем длительностей доаварийного, аварийного и послеаварийного режимов записи, а также значения времени блокировки от длительного пуска |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блокировка от длительного пуска |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блокировка от длительного пуска должна автоматически выводить из работы только длительно сработанный пусковой орган. |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Если условия пуска сохраняются, то запись должна продолжаться, но не более времени блокировки от длительного пуска |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Задержка времени пуска от начала аварийного процесса, мс, не более |  | 10 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество сохраняемых осциллограмм, не менее |  | 30 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к регистрации аварийных событий |  | только вытеснением новыми записями старых (невозможность выборочного удаления осциллограмм в терминале) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Формирование осциллограмм в формате COMTRADE 2013 с поддержкой выдачи осциллограмм по протоколам информационного обмена через АСУ ТП |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Частота дискретизации аналоговых и дискретных сигналов, Гц |  | 1200 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие метки времени, соответствующей шкале Московского времени |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Минимальная суммарная длина записи осциллограмм в памяти при максимальной частоте дискретизации и максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов, не менее, с |  | 300 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем, мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) шкафа РЗА - от проникновения пыли - от проникновения воды Степень защиты оболочек для устройств, устанавливаемых в шкаф со степенью защиты IP54, размещённых в отапливаемых и неотапливаемых помещениях капитальных строительных конструкций: - от проникновения пыли - от проникновения воды |  | 5Х Х4 2Х Х0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Защитное заземление |  | Наличие клеммы защитного заземления для внешнего защитного провода | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка |  | Маркировка в соответствии с документом Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крепление аппаратуры |  | С помощью: - монтажных панелей; - комплекта крепежа | Согласие с требованием | - |  |
|  | На передней части шкафа расположены: |  | Общешкафные лампы сигнализации «Неисправность», «Неисправность цепей регулирования», «Регулирование блокировано», «Переключение РПН» Ключи управления «Режим управления РПН», «Управление РПН» Испытательные блоки «ТТ ввода 6,3 кВ от ТСН 13,8/6,3 кВ ТВ1(ТВ2)», «ТН 6,3 кВ 1 секции (2 секции)»; Кнопка «Съем сигнализации» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обслуживание шкафа |  | Двухстороннее | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение и вид дверей |  | - металлические двери, должны запираться на стандартные замки; - фиксаторы для передних дверей с углом раскрытия не менее 110° - смотровое окно на металлической двери для визуального контроля за состоянием всего установленного оборудования - задняя дверь должна быть выполнена одностворчатой металлической | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ крепления шкафа к полу |  | С помощью болтовых соединений, сварка запрещена | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие мест для надписей, указывающих назначение шкафа в соответствии с диспетчерскими наименованиями |  | На лицевой и оборотной сторонах шкафа | Согласие с требованием | - |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Меры для снижения электромагнитных воздействий в шкафах РЗА |  | Применение кабельных вводов с уплотнителем, экранирующей шины (или специальной конструкции), плоских полосовых заземлителей, клемм заземления | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутреннего освещения ~220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутренней розетки ~220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера общешкафной лампы сигнализации |  | 00 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначения аппарата на фасаде двери |  | Установка таблички с позиционным обозначением аппарата и оперативной надписью в рамке-кармашке | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение рамки-кармашка |  | Со стороны фасада под зоной аппарата по центру вертикальной оси | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |
|  | Высота установки приборов и аппаратов от уровня пола, мм - аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки, ключи) |  | 700-1700 | Указание характеристик | - |  |
|  | Прокладка проводов и жил кабелей |  | В кабель-каналах и (или) жгутах | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сечение проводов внутри шкафа должно быть не менее, мм2 |  | Токовые цепи: 2,5; Цепи напряжения: 0,75; Оперативные цепи: 0,75. Остальные цепи: 0,5 Цепи освещения и питания розеток шкафа: 1,5 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа |  | - только с применением дополнительной изоляции – наличие дополнительной изоляции металлических конструкций в зоне крепления и подключения кабелей (изготавливается в заводских условиях) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер свободной зоны в нижней части шкафа для подвода кабелей |  | Не менее 250 мм от уровня пола | Указание характеристик | - |  |
|  | Меры предотвращения попадания пыли и влаги внутрь шкафа при проходе кабелей |  | Уплотняющие устройства | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение рядов зажимов |  | На боковых панелях шкафа | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обслуживание рядов зажимов |  | Обеспечение доступа с задней стороны шкафа | Согласие с требованием | - |  |
|  | Формирование рядов зажимов/расчётный ток, А |  | С помощью наборных зажимов / 16-40 | Указание характеристик | - |  |
|  | Снятие и замена зажима |  | Без разбора ряда | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество проводников, присоединяемых к одному зажиму с каждой стороны, не более |  | 2 одного сечения. Подключение к одному зажиму двух проводников допускается только при допущении такого подключения производителем зажимов | Согласие с требованием | - |  |
|  | Типы зажимов - токовые цепи (1 А) и цепи напряжения (100 В), оперативные цепи; - низковольтные цепи от ЭТТ, ЭТН (до 60 В) - цепи сигнализации и выходные цепи |  | Клеммы измерительные (испытательные) которые должны предусматривать: - возможность подключения тестовых щупов с внешней стороны; - возможность подключения тестовых щупов с внутренней стороны; - возможность установки перемычки для объединения с соседними клеммами; - наличие предусмотренного конструкцией клеммы размыкателя. винтовые клеммы, разъёмные контакты; винтовые с разборной перемычкой | Согласие с требованием | - |  |
|  | Применение маркировочной колодки и нанесение надписи на ней |  | Наносится номера МЕ и ее буквенный код, наименование МЕ или функциональное назначения цепей; в начале и конце клеммного ряда монтируются концевые фиксаторы. Текст надписи выполняется не более чем в две строки. Количество знаков в каждой строке не более двенадцати. Каждая надпись занимает одну целую колодку | Согласие с требованием | - |  |
|  | Границы полезной высоты ряда зажимов от уровня пола, мм |  | 300-2100 | Указание характеристик | - |  |
|  | Выполнение нумерации зажимов в пределах одного шкафа (за исключением шкафов с одинаковыми МЕ) |  | Сквозная, начиная с единицы, считая сверху вниз. Отсчёт клемм начинается с левой боковины | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разводка цепей в шкафу |  | - Цепи с одинаковыми марками соединяются между собой в шкафу и выводятся на ряд зажимов, если это требуется, от аппарата ближайшего к ряду зажимов; - в шкафах защит, где расположено несколько отдельных защит, питание которых осуществляется от общего «+» и «-», подсоединение каждой защиты к «+» и «-» следует осуществлять через ряд зажимов; - При разводке оперативных цепей необходимо располагать их в ряду зажимов для удобства эксплуатации по возрастанию цифровых марок относительно полюсов цепей оперативного тока; - При использовании в шкафах защитных фильтров по цепям питания, входные цепи оперативного тока должны подключаться сразу к входным зажимам фильтра. Цепи питания с выходных зажимов фильтра должны подводиться непосредственно к входам питания устройств, установленных в шкафах | Согласие с требованием | - |  |
|  | Предотвращение ложных операций при случайном перемыкании клемм |  | Разделение цепей разного функционального назначения свободными клеммами для предотвращения включения или отключения присоединения, коротких замыканий в цепях оперативного тока при случайном соединении зажимов (клемм) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Порядок следования цепей в рядах зажимов |  | - токовые цепи (фазы А, В, С, N) в пределах каждой группы трансформаторов тока; - цепи напряжения (фазы A, B, C, N, H, U, K, F) в пределах каждого трансформатора напряжения; - цепи оперативного тока: «+», плюсовые промежуточные цепи, цепь включения, цепь отключения, минусовые промежуточные цепи «-»; - цепи сигнализации: «+», вспомогательные шинки, промежуточные цепи сигнализации, «-»; - цепи телемеханики; - выходные контакты; - транзитные цепи (транзит токовых цепей выполняется через соединительные зажимы) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | УХЛ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Верхнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C |  | +45 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нижнее предельное рабочее значение температуры воздуха, °C |  | +1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Верхнее рабочее значение относительной влажности, % |  | 98 при 25 ° | Согласие с требованием | - |  |
|  | Максимальная высота над уровнем моря, м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия хранения в неотапливаемых хранилищах по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 2 (-50 - +40) °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия транспортирования в закрытом транспорте по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 5 (-60 - +50) °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы в 25 лет, указанного в п. 1.60 таблицы. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации: - Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее: - Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения - Руководство по монтажу и наладке аппаратной части - Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов - Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи. - Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом - Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность - Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов - Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами - Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов. - Бланк задания по настройке - Методические указания по техническому обслуживанию - Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным характеристикам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации: - Руководство по эксплуатации на бумаге и в электронном виде (текст, таблицы допускающие копирование фрагментов), содержащее: - Методические указания по параметрированию устройства с применением прикладного программного обеспечения - Руководство по монтажу и наладке аппаратной части - Функциональные и логические схемы логики работы микропроцессорных устройств, выполненные с применением стандартных графических изображений логических элементов - Электрические принципиальные и монтажные или принципиально-монтажные схемы шкафов, содержащие в том числе резервные элементы и цепи. - Указания или рекомендации по периодическому контролю состояния оперативным персоналом - Спецификация заменяемых элементов, применяемых при создании УРЗА с указанием показателей, влияющих на надежность и ремонтопригодность - Технические характеристики устройства и его заменяемых элементов - Методические указания по расчету параметров настройки и выбору алгоритмов функционирования с примерами - Указания по обеспечению совместной работы устройства и трансформаторов тока в условиях возникновения переходных режимов с примерами выполнения расчетов. - Бланк задания по настройке - Методические указания по техническому обслуживанию - Состав инструментов, приборов и приспособлений, применяемых при техническом обслуживании с указанием их характеристик, влияющих на качество результатов ТО, и рекомендуемых типов, соответствующих указанным характеристикам. - Паспорт изделия (на бумаге и в электронном виде скан с оригинала). - Сервисное программное обеспечение для параметрирования, анализа конфигураций, осциллограмм, журналов событий, предусматривающее использование на неограниченном количестве рабочих мест в течение неограниченного времени (в электронном виде на физическом носителе) - Интерфейсный шнур и необходимый преобразователь интерфейса для подключения к персональному компьютеру с сервисным ПО из расчета не менее 1 комплекта на 10 устройств в поставке. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 2.8.2 | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция №3 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ 4Г, ШРОТ 5Г) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №27-28, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 стр. №2  Приложения 2 ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требование к вводному разъединителю |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О |  | 8000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О |  | 1500 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество вводных разъединителей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 3 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,7 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 3А, 2П |  | 15 | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -4А |  | 15 | Указать количество | - |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат |  |  |  |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Указание характеристик | - |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 3.8 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 3.8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 3.8.2 | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  | Согласие с требованием | - |  |  |

Наименование продукции (позиция №4 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ РУ ~0,4 кВ) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №10,29, П1200-81-ИОС 5.1.1.2.1 стр. №12 Приложения 2 ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА |  | 2,8 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к вводному разъединителю |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Механическая износостойкость, число циклов В-О |  | 8000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутационная износостойкость, число циклов В-О |  | 1500 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество вводных разъединителей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 6 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,8 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,9 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П |  | 20 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А |  | 20 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Указание характеристик | - |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| - 4.8 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 4.8.2 | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Наименование продукции (позиция №5 Таблицы 1.1): Шкаф распределения оперативного тока =220В (ШРОТ КРУН 6,3 кВ) (в соответствии с томами проектной документации П1200-81-ИОС 5.1.3 стр. №11,30; П1200-81-ИОС 5.1.1.2.2 стр. №5 Приложения 2 ТТ).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ток термической стойкости (не менее), кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 0,08 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к вводному выключателю |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 25 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество вводных выключателей, шт |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к выключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип внутренней изоляции |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 6 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток отключения, (не менее) кА |  | 2,4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 1,7 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость механическая, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Износостойкость коммутационная, не менее |  | 10000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие вспомогательных блок-контактов |  | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество выключателей в щите, шт: - 6А, 2П |  | 12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к кулачковым переключателям отходящих линий |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение, В |  | =220 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | = 0,44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальная частота, Гц |  | 0 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Номинальный ток электродинамической стойкости (не менее), кА |  | 3,8 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Испытательное кратковременное (одноминутное) напряжение промышленной частоты, кВ |  | 2,5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Механическая износоустойчивость (количество коммутаций) |  | 3х106 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид управления |  | Ручное местное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество кулачковых переключателей в щите, шт: -6А |  | 12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности |  | да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты шкафа: - высота с цоколем,мм - ширина, мм - глубина, мм |  | 2200 600 600 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Уровень изоляции |  | Нормальная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид изоляции (наружная) |  | воздушная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Вид линейных высоковольтных присоединений |  | Ввод кабелей снизу | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение шин |  | На усмотрение изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками) |  | IP44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия обслуживания |  | Одностороннего обслуживания | Согласие с требованием | - |  |
|  | Материал корпуса |  | Листовая оцинкованная сталь. Лакокрасочное покрытие должно наносится только после изготовления технологических отверстий. Класс лакокрасочных покрытий внутренних поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать VI классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Внешний вид лакокрасочного покрытия поверхностей корпуса шкафа должен соответствовать IV классу по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения. (с Изменениями №1-4) Испытания покрытия должны производится по ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями №1-4) Типовой цвет окраски RAL-7035 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутреннего освещения 220 В |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наличие внутренней розетки 220 В для подключения проверочных устройств |  | + | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество не секционированных распределительных шин, шт. |  | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ снятия напряжения со шкафа |  | Через разъединители на каждой секции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выбор секции для питания шин |  | Через выключатель кулачковый, позиционный с нулевым положением переключателя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратуры в шкафу |  | По монтажным единицам | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение номера МЕ |  | Арабскими двухзначными цифрами | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расположение МЕ |  | Слева направо по возрастанию номеров по виду со стороны фасада | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация клемм ряда зажимов |  | Начинается с клеммы 1 и имеет нумерацию в пределах одной МЕ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обозначение аппарата |  | Позиционное буквенно-цифровое | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нумерация аппаратов |  | Слева направо и сверху вниз со стороны монтажа сквозными шкафными номерами независимо от принадлежности к монтажным единицам арабскими цифрами от 1 до 999, а также номером МЕ, к которой относится аппарат | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размещение аппаратов в шкафу |  | Соблюдение рядности | Согласие с требованием | - |  |
|  | Размер зоны расположения аппарата |  | Дополнительно к габариту аппарата по 30 мм со сторон присоединения проводов и по 10 мм с других сторон | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | У | Согласие с требованием | - |  |
|  | Категория размещения по по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с -Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) |  | 4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС |  | +1°С - +45°С | Указание характеристик | - |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл |  | 5 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шкафы должны обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования |  |  | Согласие с требованием | - - |  |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы, не менее 25 лет |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12. |  | Указать характеристику | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Поставщик должен предоставить комплект технической документации (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, схемы и т.п.), с представлением в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора по всем видам оборудования поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой), ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| - 5.8 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 5.8.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 5.8.2 | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

    - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

    - Цена предлагаемой Продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузки, стоимость тары и упаковки, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение №2: Проектная документация