











Технические требования 


28.14.20.290 Поставка запасных частей для капитального ремонта турбин 
Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» 
(ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М т/ф 31с742р (фл)).
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc3310_298557957][bookmark: _Toc136857107][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3312_298557957][bookmark: _Toc136857108][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	Ду600
	Диаметр условного прохода 600 мм






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3314_298557957][bookmark: _Toc136857109][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
28.14.20.290 Поставка запасных частей для капитального ремонта турбин Филиала
ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М т/ф 31с742р (фл)). 
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc3316_298557957][bookmark: _Toc136857110][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Целью приобретения запасных частей является обеспечение работоспособности задвижек осушения проточной части гидроагрегатов и донных водосбросов. Продукция предназначена для исполнения договора подряда 3-РЕМ-2023-ЖиГЭС от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» и будет использоваться в качестве давальческих материалов.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc3318_298557957][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc136857111]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.  
На Филиале эксплуатируются задвижки клиновые с гидроприводом DN600 PN1,0МПа (10 кгс/см²) ПТ11090-600М, т/ф31с742р(Фл), АО “Пензтяжпромарматура” 2007 года изготовления.
За период эксплуатации в результате физического износа утратили свое функциональное назначение: кольца уплотнительные клина задвижки, шток и цилиндр гидропривода.
1.5. Требования к участнику
Требования к поставщику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков) ФАС России.
2. [bookmark: __RefHeading___Toc3320_298557957][bookmark: _Toc136857112][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3322_298557957][bookmark: _Toc136857113]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc3324_298557957][bookmark: _Toc136857114]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3326_298557957][bookmark: _Toc136857115][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М т/ф 31с742р (фл) 
	ПТ11090-600М т/ф31с742р(фл) состав: 
ПТ11090-600Г Кольцо-2шт; ПТ11090-600МА Цилиндр-1шт; 0718.402413.508 Шток -1шт
АО “Пензтяжпромарматура”
	шт
	4



[bookmark: __RefHeading___Toc3328_298557957][bookmark: _Toc136857116]Таблица 1.2 Технические характеристики оборудования

	[bookmark: __RefHeading___Toc3330_298557957][bookmark: _Toc136856985][bookmark: _Toc136857117]Наименование параметра
	[bookmark: __RefHeading___Toc3332_298557957][bookmark: _Toc136857118][bookmark: _Toc136856986]Значение параметра

	1. Обозначение изделия
	ПТ11090-600М, т/ф31с742р(фл)

	2. Проход условный DN
	600

	3. Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²)
	1.0(10)

	4. Температура рабочей среды t,ºС
	≤ +80ºС

	5. Коэффициент гидравлического сопротивления
	0.1

	6. Расположение ходового узла
	С выдвижным шпинделем

	7. Тип присоединения
	Фланцевое

	8. Тип управления/ управляющая среда
	Гидропривод/ вода

	9. Тип уплотнения
	Гуммированный клин

	10. Управляющее давление на гидроприводе
	Открывание – 0.45 Н*м
Закрывание – до 0.4 Н*м

	11. Климатические условия эксплуатации
	У

	12. Допустимые протечки в затворе по ГОСТ 9544-93, см³/мин
	1

	13. Длинна цилиндра гидропривода ПТ11090-600МА
	Не менее 800 мм




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3334_298557957][bookmark: _Toc136857119][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Поставка продукции осуществляется четырьмя партиями в объеме и в сроки согласно таблицы 2.1.
[bookmark: __RefHeading___Toc3336_298557957][bookmark: _Toc136857120][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	Партия №1

	1. 
	ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М 
т/ф 31с742р (фл) — 1 шт
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.02.2028г

	Партия №2

	2. 
	ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М 
т/ф 31с742р (фл) — 1 шт
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.06.2028г

	Партия №3

	3. 
	ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М 
т/ф 31с742р (фл) — 1 шт
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.08.2028г

	Партия №4

	4. 
	ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М 
т/ф 31с742р (фл) — 1 шт
	С даты подписания договора
	Не позднее 01.10.2028г
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc3338_298557957][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc136857121][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc3340_298557957][bookmark: _Toc136857122] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): 28.14.20.290 Поставка запасных частей для капитального ремонта турбин Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» (ЗИП к задвижке клиновой с гидроприводом ПТ11090-600М т/ф 31с742р (фл)).

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Использование эквивалентов
	Поставка эквивалента недопустима в связи с тем, что закупаемый товар будет использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком (в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией данные товары несовместимы с товарами,  произведенными иными производителями)
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к конструкции
	Конструкция поставляемой продукции должна соответствовать заявленным согласно перечня в табл.1.2
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	Требования к климатическому исполнению поставляемой продукции должны соответствовать заявленным согласно перечня в табл.1.2
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Приемка продукции в рабочие дни с 08.00 до 15.00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также ФИО и паспортные данные водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15.00. Допуск транспорта на территорию заказчика
и пропуск
осуществляется без попутного груза.
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	-//-
	-//-
	-//-

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленную продукцию не менее 12 месяцев.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы (перечень документов
определяется заводом изготовителем), оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества,
технические паспорта,
руководства по эксплуатации,
протоколы заводских испытаний на русском языке (обязательно), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc3342_298557957][bookmark: _Toc136857123][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

4. [bookmark: __RefHeading___Toc3344_298557957][bookmark: _Toc136857124]Приложения

[bookmark: __RefHeading___Toc3346_298557957][bookmark: _Toc136857125][bookmark: _Toc130454102][bookmark: _Toc130454103]Приложение №1: Спецификация поставляемой продукции

[bookmark: __RefHeading___Toc3348_298557957][bookmark: _Toc130454105][bookmark: _Toc136857126]Приложение №2: Перечень и объем закупаемой продукции



