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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

[bookmark: _Toc239252759][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования;

	ЯТЭЦ
	Якутская теплоэлектроцентраль;

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

	СНиП
	Строительные нормы и правила;

	СП
	Свод правил;

	ГОСТ
	Межгосударственный стандарт;

	ПСД
	Проектно-сметная документация;

	ПД
	Проектная документация;

	РД
	Рабочая документация;

	ОТР
	Основные технические решениям

	ТУ
	Технические условия;

	НТД
	Нормативно-техническая документация;

	ПУЭ
	Правило устройства электроустановок

	ТКП
	Технико-коммерческое предложение

	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	ФСНБ
	Федеральная сметно-нормативная база

	ФРСН
	Федеральный реестр сметных нормативов

	ЗВ
	Загрязняющие вещества

	СЗЗ
	Санитарно-защитная зона

	ВОР
	Ведомость объемов работ

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПТЭ
	Правила технической эксплуатации

	СНБ
	Сметно-нормативная база

	СРО
	Саморегулируемая организация

	ССР
	Сводный сметный расчет

	ТБ
	Техника безопасности

	АКЗ
	Антикоррозионная защита

	ФЗ
	Федеральный закон



[bookmark: _Toc239252760]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2: 25.21.12.000 Поставка водогрейного котла 100 Гкал/ч типа ПТВМ-100 для нужд Якутской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта 
[bookmark: _Toc239252761]Цель использования закупаемой продукции 
Водогрейный котел предназначен для подогрева сетевой воды в основном режиме до 150 ºС для нужд Якутской ТЭЦ. 

1.4 [bookmark: _Toc239252762][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc75446569]Существующее положение
Площадка строительства - Якутская ТЭЦ, расположенная в Республике Саха (Якутия), 677000,  г. Якутск, ул. Фёдора Попова, 3. 
Котел размещается в отдельно стоящем здании. Устанавливаемый водогрейный котел интегрируется в действующую тепломеханическую схему существующих водогрейных котлов, (см. приложение 8)

1.4.1. Характеристика площадки строительства

Таблица 1.4.1 – Характеристика площадки строительства
	1
	Район эксплуатации
	г. Якутск

	2
	Сейсмичность по MSK-64, баллов
	7

	3
	Холодный период

	4
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98,º С
	минус 56

	5
	Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, º С
	минус 55

	6
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, º С
	минус 54

	7
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,º С
	минус 52

	8
	Температура воздуха обеспеченностью 0,94,º С
	минус 43

	9
	Абсолютная минимальная температура воздуха,º С
	Минус 64

	10
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца,º С
	6,1

	11
	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤0, ºС
	209

	12
	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤0, ºС
	минус 25,6

	13
	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤8,ºС
	252

	14
	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, ºС
	Минус 20,6

	15
	Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤10, ºС
	264

	16
	Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤10, ºС
	Минус 19,2

	17
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
Месяца, %
	76

	18
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца, %
	72

	19
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	48

	20
	Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль
	С

	21
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	1,7

	22
	Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤8, ºС
	1,5

	23
	Барометрическое давление, гПа
	1003

	24
	Теплый период

	25
	Температура воздуха обеспеченностью 0,95,º С
	Плюс 23

	26
	Температура воздуха обеспеченностью 0,98,º С
	Плюс 27

	27
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,º С
	Плюс 25,5

	28
	Абсолютная максимальная температура воздуха,º С
	Плюс 38

	29
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,º С
	13,2

	30
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, %
	60

	31
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца, %
	44

	32
	Количество осадков за апрель – октябрь, мм
	189

	33
	Суточный максимум осадков, мм
	78

	34
	Преобладающее направление ветра за июнь - август
	З, СЗ

	35
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	2,4


[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]
[bookmark: _Toc239252764]1.4.2. Рабочая среда

Таблица 1.4.2 – Рабочая среда
	
№
	Показатель
	Значение
	Примечание

	1
	Сетевая вода:
температурный график 150/70°С, давление до 2,5 МПа, график тепловой сети и режимные карты существующих котлов см. приложение 3,4.
	
	

	2
	Природный газ:
состав и качество газа, см. приложение 5, давление природного газа после ГРП-1
	
	

	3
	Дизельное топливо:
давление дизельного топлива перед колом 1,5÷2 МПа (15÷20 кгс/см²);
состав и качество дизельного топлива, см. приложение 7.
	
	

	4
	Растворы для консервации и кислотной промывки, см. приложение 6:
- 2÷4 % раствор соляной кислоты; 
- 1 % раствор щёлочи;
- силикат натрия.
Напор создаваемый насосами 32 м.вод.ст, температура до плюс 60°С.
	
	



0
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[bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc239252765]Требования к продукции
2.1 [bookmark: _Toc75446574][bookmark: _Toc239252766]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc75446575][bookmark: _Toc239252767] Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Комплектная поставка, в составе:
	комл.
	1

	1.1
	Котел стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч
	шт
	1

	1.2
	Горелки котла производства АО “ТеконГруп” или их эквивалент 
	шт
	16

	1.3
	Дутьевые вентиляторы с электродвигателем для котла
	шт
	16

	1.4
	Дымососы рециркуляции с электродвигателем
	шт
	6

	1.5
	Дымовая труба для котла
	шт
	1





9


2.1.2 [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc239252768] Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1.2 -  Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	
1

	По всей номенклатуре продукции Таблицы 2.1.1 настоящих требований (Комплектная поставка на стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч)
	С 30.06.2027 г.
	До 30.06.2028 г.

	1.1
	Техническая и рабочая конструкторская документация*
	30 календарных дней с даты заключения договора

	*Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику определен пунктом 8.3 и приложением №1.10





2.2 [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc239252769]Требования к качеству продукции
Таблица 3 - Требования к качеству продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	
Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Комплектная поставка, в составе:
	
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Котел стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч
	В соответствии с приложением №1.1 к настоящим Техническим требованиям
	
Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.1
	




	
	
Горелки котла производства АО “ТеконГруп” или их эквивалент 
	В соответствии с приложением №1.2 к настоящим Техническим требованиям
	
Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.2
	



	
	
Дутьевые вентиляторы с электродвигателем для котла
	В соответствии с приложением №1.3 к настоящим Техническим требованиям
	
Указание характеристик


	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.2настоящим Техническим требованиям - №1.3
	



	
	
Дымососы рециркуляции с электродвигателем
	В соответствии с приложением №1.4 к настоящим Техническим требованиям
	

Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.4
	



	
	

Дымовая труба для котла
	В соответствии с приложением №1.5 к настоящим Техническим требованиям
	

Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.5
	



	2.
	Требования к безопасности
	
	
	

	2.1
	Оборудование, входящее в комплектную поставку должно соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
	
Согласие с требованием
	
-//-
	
-//-

	2.2
	Температура на поверхности тепловой изоляции оборудования не должна превышать +45°C при температуре окружающего воздуха в помещении +25°C.
	
Согласие с требованием
	
-//-
	
-//-

	2.3
	Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала.
	
Согласие с требованием
	
-//-
	
-//-

	2.4
	САУ должна включать систему защиты информации в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».
	
Согласие с требованием
	

-//-
	

-//-

	
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	
Конструкция, изготовление и материалы поставляемого оборудования
	В соответствии с приложением №1.1÷1.5 к настоящим Техническим требованиям
	

Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.5
	

-//-

	4.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1
	Климатическое исполнение поставляемого оборудования по ГОСТ 15150-69
	ХЛ
	Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	5.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
-//-
	
-//-
	
-//-

	5.1
	Место поставки 
	677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора    Попова, д. 3, филиал Якутская Теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) ПАО «Якутскэнерго»
	

Согласие с требованием
	


-
	


-//-

	5.2
	Категория транспортировки и хранения по ГОСТ 15150-69
	8 (ОЖЗ) 
	
Согласие с требованием
	

-
	


-//-

	5.3
	Готовые элементы оборудования должны подвергаться консервации или окраске. Качество и сохранность защитных покрытий должны обеспечиваться в течении 36 месяцев со дня отгрузки. 
	
Согласие с требованием
	

-
	


-//-

	5.4
	Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке. Упаковочные листы должны вкладываться в каждое отгружаемое место.
	
Согласие с требованием
	

-
	


-//-

	5.5
	Габаритные размеры поставочных блоков должны быть обоснованы условиями возможного использования всех видов транспорта.
	
Согласие с требованием
	

-
	


-//-

	5.6
	В рабочих чертежах блоков котлов должны указываться места строповки, координаты центра тяжести и схемы подъёма блоков (контейнеров) или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов.
	
Согласие с требованием
	

-
	


-//-

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Поставщик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ в течение гарантийного срока эксплуатации.
	
Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	6.2
	Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.
	
Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Комплектация котла АСУТП и электротехнической частью
	В соответствии с приложениями №1.6÷1.9 и 12 к настоящим Техническим требованиям (количество, мощность и другие технические характеристики оборудования АСУТП и электротехнической части определяет поставщик)
	

Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.6÷1.9, 12
	







-//-

	7.2
	Документы, поставляемые вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.2.1
	Водогрейный котел должен отвечать современным нормативно-технически требованиям, предъявляемым к маневренности и надежности. Вся котельная установка разрабатывается в соответствии с Российскими стандартами. Должны быть предоставлены все сертификаты, необходимые для ввода в эксплуатацию по требованию надзорных органов Российской Федерации.
	

Согласие с требованием
	


-
	


-//-

	7.2.2
	Котел должен иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза TP TC 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
	
Согласие с требованием
	

-
	
-//-

	7.2.3
	Испытания и подтверждающие документы на них должны быть выполнены согласно НТД: ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".
	

Согласие с требованием
	


-
	


-//-

	7.2.4
	Все средства измерения, входящие в состав CAУ, должны иметь сертификат утверждения типа средств измерений и быть включенными в Государственный реестр средств измерений
	
Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	7.2.5
	Оборудование, связанное с безопасностью, должно иметь разрешение на применение Ростехнадзора РФ в соответствии с ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	
Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	7.3
	Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику
	-//-
	-//-
	-//-

	7.3.1
	Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику в соответствии с приложением №1.10 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	
-
	
-//-

	8.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	В соответствии с приложением №14 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	-
	-//-
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