Технические требования на поставку водогрейного котла 100 Гкал/ч типа ПТВМ-100

«ОКПД2: 25.21.12.000 Поставка водогрейного котла 100 Гкал/ч типа ПТВМ-100 для нужд Якутской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта (_1104-9)»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	3

1.3 Цель использования закупаемой продукции	3

1.4 Существующие положение	4

1.4.1 Природные условия	4

1.4.2 Рабочая среда	5

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ	6

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

2.2 Требования к качеству продукции	8

2.2.1 Требования к техническим и функциональным характеристикам	8

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ	15

4.ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА	15

5. ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования; |
| --- | --- |
| ЯТЭЦ | Якутская теплоэлектроцентраль; |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; |
| СНиП | Строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| ГОСТ | Межгосударственный стандарт; |
| ПСД | Проектно-сметная документация; |
| ПД | Проектная документация; |
| РД | Рабочая документация; |
| ОТР | Основные технические решениям |
| ТУ | Технические условия; |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| ПУЭ | Правило устройства электроустановок |
| ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| ФСНБ | Федеральная сметно-нормативная база |
| ФРСН | Федеральный реестр сметных нормативов |
| ЗВ | Загрязняющие вещества |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| СНБ | Сметно-нормативная база |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ССР | Сводный сметный расчет |
| ТБ | Техника безопасности |
| АКЗ | Антикоррозионная защита |
| ФЗ | Федеральный закон |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 25.21.12.000 Поставка водогрейного котла 100 Гкал/ч типа ПТВМ-100 для нужд Якутской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта

Цель использования закупаемой продукции

Водогрейный котел предназначен для подогрева сетевой воды в основном режиме до 150 ºС для нужд Якутской ТЭЦ.

  - Существующее положение

Площадка строительства - Якутская ТЭЦ, расположенная в Республике Саха (Якутия), 677000,  г. Якутск, ул. Фёдора Попова, 3.

Котел размещается в отдельно стоящем здании. Устанавливаемый водогрейный котел интегрируется в действующую тепломеханическую схему существующих водогрейных котлов, (см. приложение 8)

1.4.1. Характеристика площадки строительства

Таблица 1.4.1 – Характеристика площадки строительства

| 1 | Район эксплуатации | г. Якутск |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сейсмичность по MSK-64, баллов | 7 |
| 3 | Холодный период |  |
| 4 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98,º С | минус 56 |
| 5 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, º С | минус 55 |
| 6 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, º С | минус 54 |
| 7 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,º С | минус 52 |
| 8 | Температура воздуха обеспеченностью 0,94,º С | минус 43 |
| 9 | Абсолютная минимальная температура воздуха,º С | Минус 64 |
| 10 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,º С | 6,1 |
| 11 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, ºС | 209 |
| 12 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, ºС | минус 25,6 |
| 13 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8,ºС | 252 |
| 14 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, ºС | Минус 20,6 |
| 15 | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, ºС | 264 |
| 16 | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, ºС | Минус 19,2 |
| 17 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного Месяца, % | 76 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 72 |
| 19 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 48 |
| 20 | Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль | С |
| 21 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 1,7 |
| 22 | Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, ºС | 1,5 |
| 23 | Барометрическое давление, гПа | 1003 |
| 24 | Теплый период |  |
| 25 | Температура воздуха обеспеченностью 0,95,º С | Плюс 23 |
| 26 | Температура воздуха обеспеченностью 0,98,º С | Плюс 27 |
| 27 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,º С | Плюс 25,5 |
| 28 | Абсолютная максимальная температура воздуха,º С | Плюс 38 |
| 29 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,º С | 13,2 |
| 30 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 60 |
| 31 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 44 |
| 32 | Количество осадков за апрель – октябрь, мм | 189 |
| 33 | Суточный максимум осадков, мм | 78 |
| 34 | Преобладающее направление ветра за июнь - август | З, СЗ |
| 35 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2,4 |

1.4.2. Рабочая среда

Таблица 1.4.2 – Рабочая среда

| № | Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевая вода: температурный график 150/70°С, давление до 2,5 МПа, график тепловой сети и режимные карты существующих котлов см. приложение 3,4. |  |  |
| 2 | Природный газ: состав и качество газа, см. приложение 5, давление природного газа после ГРП-1 |  |  |
| 3 | Дизельное топливо: давление дизельного топлива перед колом 1,5÷2 МПа (15÷20 кгс/см²); состав и качество дизельного топлива, см. приложение 7. |  |  |
| 4 | Растворы для консервации и кислотной промывки, см. приложение 6: - 2÷4 % раствор соляной кислоты; - 1 % раствор щёлочи; - силикат натрия. Напор создаваемый насосами 32 м.вод.ст, температура до плюс 60°С. |  |  |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 - Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплектная поставка, в составе: | комл. | 1 |
| 1.1 | Котел стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч | шт | 1 |
| 1.2 | Горелки котла производства АО “ТеконГруп” или их эквивалент | шт | 16 |
| 1.3 | Дутьевые вентиляторы с электродвигателем для котла | шт | 16 |
| 1.4 | Дымососы рециркуляции с электродвигателем | шт | 6 |
| 1.5 | Дымовая труба для котла | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1.2 -  Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По всей номенклатуре продукции Таблицы 2.1.1 настоящих требований (Комплектная поставка на стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч) | С 30.06.2027 г. | До 30.06.2028 г. |
| 1.1 | Техническая и рабочая конструкторская документация* | 30 календарных дней с даты заключения договора |  |
| *Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику определен пунктом 8.3 и приложением №1.10 |  |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3 - Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектная поставка, в составе: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Котел стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч | В соответствии с приложением №1.1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.1 |  |
|  | Горелки котла производства АО “ТеконГруп” или их эквивалент | В соответствии с приложением №1.2 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.2 |  |
|  | Дутьевые вентиляторы с электродвигателем для котла | В соответствии с приложением №1.3 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.2настоящим Техническим требованиям - №1.3 |  |
|  | Дымососы рециркуляции с электродвигателем | В соответствии с приложением №1.4 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.4 |  |
|  | Дымовая труба для котла | В соответствии с приложением №1.5 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.5 |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование, входящее в комплектную поставку должно соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.2 | Температура на поверхности тепловой изоляции оборудования не должна превышать +45°C при температуре окружающего воздуха в помещении +25°C. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3 | Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.4 | САУ должна включать систему защиты информации в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Конструкция, изготовление и материалы поставляемого оборудования | В соответствии с приложением №1.1÷1.5 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.5 | -//- |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Климатическое исполнение поставляемого оборудования по ГОСТ 15150-69 | ХЛ | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Место поставки | 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 3, филиал Якутская Теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) ПАО «Якутскэнерго» | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5.2 | Категория транспортировки и хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5.3 | Готовые элементы оборудования должны подвергаться консервации или окраске. Качество и сохранность защитных покрытий должны обеспечиваться в течении 36 месяцев со дня отгрузки. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5.4 | Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке. Упаковочные листы должны вкладываться в каждое отгружаемое место. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5.5 | Габаритные размеры поставочных блоков должны быть обоснованы условиями возможного использования всех видов транспорта. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 5.6 | В рабочих чертежах блоков котлов должны указываться места строповки, координаты центра тяжести и схемы подъёма блоков (контейнеров) или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Поставщик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ в течение гарантийного срока эксплуатации. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 6.2 | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, согласно сроков завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Комплектация котла АСУТП и электротехнической частью | В соответствии с приложениями №1.6÷1.9 и 12 к настоящим Техническим требованиям (количество, мощность и другие технические характеристики оборудования АСУТП и электротехнической части определяет поставщик) | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям - №1.6÷1.9, 12 | -//- |
| 7.2 | Документы, поставляемые вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.2.1 | Водогрейный котел должен отвечать современным нормативно-технически требованиям, предъявляемым к маневренности и надежности. Вся котельная установка разрабатывается в соответствии с Российскими стандартами. Должны быть предоставлены все сертификаты, необходимые для ввода в эксплуатацию по требованию надзорных органов Российской Федерации. |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7.2.2 | Котел должен иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза TP TC 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7.2.3 | Испытания и подтверждающие документы на них должны быть выполнены согласно НТД: ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правила области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7.2.4 | Все средства измерения, входящие в состав CAУ, должны иметь сертификат утверждения типа средств измерений и быть включенными в Государственный реестр средств измерений |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7.2.5 | Оборудование, связанное с безопасностью, должно иметь разрешение на применение Ростехнадзора РФ в соответствии с ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 7.3 | Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.3.1 | Перечень технической и рабочей конструкторской документации, передаваемой заказчику в соответствии с приложением №1.10 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | -//- |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | В соответствии с приложением №14 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | - | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой, равной заявке Победителя закупочной процедуры.

Приложения

Приложение 1.1 «Требования к качеству продукции. Поз. №1.1».

Приложение 1.2 «Требования к качеству продукции. Поз. №1.2».

Приложение 1.3 «Требования к качеству продукции. Поз. №1.3».

Приложение 1.4 «Требования к качеству продукции. Поз. №1.4».

Приложение 1.5 «Требования к качеству продукции. Поз. №1.5».

Приложение 1.6 «Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией».

Приложение 1.7 «Граница поставки котла по автоматике».

Приложение 1.8 «Требования к системе контроля управления и обеспечения информационной безопасности».

Приложение 1.9 «Границы проектирования поставщика оборудования по электротехнической части».

Приложение 1.10 «Перечень технической документации, передаваемой Заказчику».

Приложение 2 «Качество сетевой воды на Якутской ТЭЦ».

Приложение 3 «Температурный график тепловой сети».

Приложение 4 «Режимные карты водогрейных котлов Якутской ТЭЦ».

Приложение 5 «Состав и качество природного газа».

Приложение 6 «Технология консервации и кислотной промывки существующих котлов».

Приложение 7 «Состав и качество дизельного топлива».

Приложение 8 «Технологические схемы».

Приложение 9 «Техническая политика группы РусГидро».

Приложение 10 «Техническая политика в области информационных технологий группы РусГидро»

Приложение 11 «Технические требования на АСУТП РусГидро».

Приложение 12 «Схема структурная комплекса технических средств».

Приложение 13 «Границы подключения по рабочим средам».

Приложение 14 «Перечень НТД обязательной для поставщика».

Приложение 15 «Компоновочные решения котельной».