_______________________________________________________

наименование организации

адрес организации и контактные данные (телефон, эл. почта)

ИНН/КПП _____________/______________ ОГРН ____________________

р/сч __________________ в _____________________________ (наименование банка)

к/сч _______________________ БИК __________________

Исх. № ___

От __________

Получатель: УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России»

Контактное лицо Инициатора закупки: Соловьёв Сергей Геннадьевич

ценовое предложение

на Запрос цен на ЭТП: ________________ от ___________

Телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052

Контактное лицо (инициатор закупки): Соловьёв С.Г. телефон +7 (812) 6306333 доб. 3052

Sergey.Solovev2@russianpost.ru

e-mail: offer-R78@russianpost.ru

В соответствии с запросом цен товаров, работ, услуг № ____________________, размещенном на электронной торговой площадке предоставляем следующее коммерческое предложение по предмету закупки «Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию источников аварийного электроснабжения на базе дизель-генераторных установок для УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

| Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. услуги без НДС (руб.) | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС |
| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов | ед. | 3 |  |  |  |
| 2 | Проверка состояния аккумуляторных батарей | ед. | 3 |  |  |  |
| 3 | Проверка состояния силовых кабелей | ед. | 3 |  |  |  |
| 4 | Подтяжка контактных соединений силовых кабелей | ед. | 3 |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния контрольных кабелей | ед. | 3 |  |  |  |
| 6 | Подтяжка контактных соединений контрольных кабелей | ед. | 3 |  |  |  |
| 7 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней | ед. | 3 |  |  |  |
| 8 | Проверка уровня масла в поддонах картера | ед. | 3 |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния воздушных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 10 | Проверка состояния топливной системы | ед. | 3 |  |  |  |
| 11 | Проверка уровней охлаждающей жидкости | ед. | 3 |  |  |  |
| 12 | Проверка ДГУ на холостом ходу | ед. | 3 |  |  |  |
| 13 | Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений | ед. | 3 |  |  |  |
| 14 | Проверка трубок вентиляции картеров двигателей | ед. | 3 |  |  |  |
| 15 | Проверка систем отвода выхлопных газов | ед. | 3 |  |  |  |
| 16 | Проверка давления масла в системах смазки двигателей | ед. | 3 |  |  |  |
| 17 | Настройка даты и времени на панели управления | ед. | 3 |  |  |  |
| При необходимости: |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Регулировка тепловых зазоров клапанов | ед. | 3 |  |  |  |
| 19 | Регулировка частоты генераторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 20 | Проверка и настройка регуляторов переменного тока | ед. | 3 |  |  |  |
| 21 | Проверка работы АВР | ед. | 3 |  |  |  |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 10 | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 11 | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 12 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений | ед. | 3 |  |  |  |
| 14 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 15 | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 16 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 17 | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 18 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 3 |  |  |  |
| 20 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |  |  |  |
| 21 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |  |  |  |
| 22 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 23 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 24 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 25 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 26 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |  |  |  |
| 2 | Фильтр масляный | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| 4 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 6 | Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 10 | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 11 | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 12 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 3 |  |  |  |
| 14 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 15 | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 16 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 17 | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 18 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |  |  |  |
| 19 | Проверка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 1 |  |  |  |
| 20 | Регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 3 |  |  |  |
| 21 | Проверка защитных устройств двигателей | ед. | 3 |  |  |  |
| 22 | Проверка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 3 |  |  |  |
| 23 | Чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 3 |  |  |  |
| 24 | Проверка турбокомпрессоров | ед. | 3 |  |  |  |
| 25 | Проверка электрических частей дизель-генераторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 26 | Проверка регуляторов частоты вращения | ед. | 3 |  |  |  |
| 27 | Проверка зарядных устройств | ед. | 3 |  |  |  |
| 28 | Проверка панелей управления | ед. | 3 |  |  |  |
| 29 | Проверка выходных параметров и измерительного оборудования | ед. | 3 |  |  |  |
| 30 | Проверка защит дизель-генераторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 31 | Проверка диодных мостов генераторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 32 | Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 3 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 1 |  |  |  |
| 34 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |  |  |  |
| 35 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |  |  |  |
| 36 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 37 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 38 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 39 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 40 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремень приводной | шт. | 3 |  |  |  |
| 2 | Ремень генератора | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Фильтр воздушный | шт. | 3 |  |  |  |
| 4 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| 5 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| 6 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |  |  |  |
| 7 | Фильтр масляный | шт. | 4 |  |  |  |
| 8 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 40 |  |  |  |
| 9 | Патрубок охлаждающей жидкости | шт. | 3 |  |  |  |
| 10 | Прокладка клапанной крышки | шт. | 3 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |  |  |  |
| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляного фильтра | ед. | 3 |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 10 | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 11 | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 12 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 3 |  |  |  |
| 14 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 15 | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |  |  |  |
| 16 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 17 | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |  |  |  |
| 18 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |  |  |  |
| 19 | Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ | ед. | 3 |  |  |  |
| 20 | Проверка зарядных генераторов | ед. | 3 |  |  |  |
| 21 | Проверка стартеров | ед. | 3 |  |  |  |
| 22 | Проверка насосов систем охлаждения | ед. | 3 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 1 |  |  |  |
| 24 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |  |  |  |
| 25 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |  |  |  |
| 26 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 27 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 28 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 29 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |  |  |  |
| 30 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| 2 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |  |  |  |
| 3 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |  |  |  |
| 4 | Фильтр масляный | шт. | 3 |  |  |  |
| 5 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 210 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |  |  |  |
| 2 | Утилизация отработанного антифриза | л | 210 |  |  |  |
| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передний сальник коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Задний сальник коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Комплект прокладок верхний | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Комплект прокладок нижний | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Вкладыши коренные, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Вкладыши шатунные, первый рем. комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Шатунный болт | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Шатунный штифт | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Клапан впускной | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Клапан выпускной | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Направляющая втулка клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Шплинт (замок клапана) | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Седло выпускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Пружина клапана (наружная) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Пружина клапана (внутренняя) | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Полукольцо уплотнительное | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Соединение "мост" вала клапанов | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Поршень в сборе без колец | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Комплект поршневых колец, 1 поршень | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Гильза | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Кольцо уплотнительное гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Форсунка масляная | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Форсунка топливная | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Втулка форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Комплект колец форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Вал коромысел | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Коромысло выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Коромысло форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Турбокомпрессор (правый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Турбокопрессор (левый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Водяной насос в сборе. | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Топливоподкачивающий насос | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Масляный охладитель в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Топливный охладитель | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Генератор 24 В | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Стартёр | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 41 | Масляный насос | шт. | 1 |  |  |  |
| 42 | Модуль управления двигателем | шт. | 1 |  |  |  |
| 43 | Датчик давления масла | шт. | 1 |  |  |  |
| 44 | Датчик давления воздуха | шт. | 1 |  |  |  |
| 45 | Датчик температуры ОЖ | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Датчик скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Шатун, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 48 | Насос погружной для диз. топлива (0,75 л.с.; 0,55 кВт; ~380 В; 50 Гц) | шт. | 1 |  |  |  |
| 49 | Стартёрная аккумуляторная батарея | шт. | 1 |  |  |  |
| 50 | Подогреватель охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 51 | Термостат подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена переднего сальника коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Замена заднего сальника коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Замена верхних прокладок, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена нижних прокладок, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена коренных вкладышей, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена шатунного болта | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена шатунного штифта | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Замена клапана впускного | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Замена клапан выпускного | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Замена направляющей втулки клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Замена шплинта (замок клапана) | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Замена седла выпускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Замена пружины клапана (наружная) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Замена пружины клапана (внутренняя) | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Замена кольца уплотнительного | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Замена соединения "мост" вала клапанов | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Замена поршня в сборе без колец | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Замена гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Замена уплотнительного кольца гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Замена полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Замена форсунки масляной | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Ремонт форсунки топливной | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Замена форсунки топливной | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Замена втулки форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Замена колец форсунки, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Замена вала коромысел | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Замена коромысла выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Замена коромысла форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Замена турбокомпрессора (правый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Замена турбокомпрессора (левый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Замена водяного насоса в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Замена топливоподкачивающего насоса | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Замена масляного охладителя в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Замена топливного охладителя | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Замена генератора 24 v | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Замена стартёра | шт. | 1 |  |  |  |
| 41 | Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 42 | Замена масляного насоса | шт. | 1 |  |  |  |
| 43 | Замена модуля управления двигателем | шт. | 1 |  |  |  |
| 44 | Замена датчика давления масла | шт. | 1 |  |  |  |
| 45 | Замена датчика давления воздуха | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Замена датчика температуры ОЖ | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |  |  |  |
| 48 | Замена шатуна, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 49 | Замена насоса погружного для диз. топлива (0,75 л.с.; 0,55 кВт; ~380 В; 50-60 Гц) | шт. | 1 |  |  |  |
| 50 | Замена стартёрной аккумуляторной батареи | шт. | 1 |  |  |  |
| 51 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 52 | Замена термостата подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |

| Услуги, оказываемые в УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (источник аварийного электроснабжения в УФПС, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская ул., д. 61) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. услуги без НДС (руб.) | Стоимость без НДС | Стоимость с НДС |
| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения ежеквартальное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Визуальный осмотр | ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов | ед. | 1 |  |  |  |
| 3 | Проверка аккумуляторных батарей | ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Проверка состояния силовых кабелей | ед. | 1 |  |  |  |
| 5 | Проверка состояния контрольных кабелей | ед. | 1 |  |  |  |
| 6 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней | ед. | 1 |  |  |  |
| 7 | Проверка уровня масла в поддонах картера | ед. | 1 |  |  |  |
| 8 | Проверка состояния воздушных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 9 | Проверка состояния топливной системы | ед. | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка уровней охлаждающей жидкости | ед. | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка ДГУ на холостом ходу | ед. | 1 |  |  |  |
| 12 | Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений | ед. | 1 |  |  |  |
| 13 | Проверка трубок вентиляции картеров двигателей | ед. | 1 |  |  |  |
| 14 | Проверка систем отвода выхлопных газов | ед. | 1 |  |  |  |
| 15 | Проверка давления масла в системах смазки двигателей | ед. | 1 |  |  |  |
| При необходимости: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Регулировка тепловых зазоров клапанов | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Регулировка частоты генераторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 18 | Проверка и настройка регуляторов переменного тока | ед. | 1 |  |  |  |
| 19 | Проверка работы АВР | ед. | 1 |  |  |  |
| Таблица 8 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений | ед. | 1 |  |  |  |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 1 |  |  |  |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 1 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |  |  |  |
| 16 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Обслуживание кабельных сетей 220/380 В от ДГУ до ЩВР с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 18 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| 19 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |  |  |  |
| 2 | Фильтр масляный | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 1 |  |  |  |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 1 |  |  |  |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой* | ед. | 1 |  |  |  |
| 15 | Проверка/регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 1 |  |  |  |
| 16 | Проверка защитных устройств двигателей | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Замена термостатов систем охлаждения | ед. | 1 |  |  |  |
| 18 | Проверка/чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 1 |  |  |  |
| 19 | Проверка турбокомпрессоров | ед. | 1 |  |  |  |
| 20 | Проверка электрических частей дизель-генераторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 21 | Проверка и диагностика регуляторов частоты вращения | ед. | 1 |  |  |  |
| 22 | Проверка и диагностика зарядных устройств | ед. | 1 |  |  |  |
| 23 | Проверка панелей управления | ед. | 1 |  |  |  |
| 24 | Проверка выходных параметров и измерительного оборудования | ед. | 1 |  |  |  |
| 25 | Проверка защит дизель-генераторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 26 | Проверка диодных мостов генераторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 27 | Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |  |  |  |
| 29 | Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 30 | Обслуживание кабельных линий, между ЩВР и ДГУ 220/380 В, с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 31 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| 32 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремень приводной | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Ремень генератора | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Фильтр воздушный | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Термостат системы охлаждения | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |  |  |  |
| 8 | Фильтр масляный | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 35 |  |  |  |
| 10 | Патрубок охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Прокладка клапанной крышки | шт. | 1 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |  |  |  |
| Таблица 10 |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 1 |  |  |  |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена элементов масляного фильтра | ед. | 1 |  |  |  |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 1 |  |  |  |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 1 |  |  |  |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |  |  |  |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 1 |  |  |  |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой* | ед. | 1 |  |  |  |
| 15 | Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ | ед. | 1 |  |  |  |
| 16 | Проверка зарядных генераторов | ед. | 1 |  |  |  |
| 17 | Проверка стартеров | ед. | 1 |  |  |  |
| 18 | Проверка насосов систем охлаждения | ед. | 1 |  |  |  |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |  |  |  |
| 20 | Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |  |  |  |
| 21 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| 22 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |  |  |  |
| 4 | Фильтр масляный | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 35 |  |  |  |
| Прочие услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |  |  |  |
| 2 | Утилизация отработанного антифриза | л | 35 |  |  |  |
| Таблица 11 |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Передний сальник коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Задний сальник коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Комплект прокладок верхний | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Комплект прокладок нижний | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Вкладыши коренные, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Вкладыши шатунные, первый рем. комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Шатунный болт | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Шатунный штифт | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Клапан впускной | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Клапан выпускной | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Направляющая втулка клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Шплинт (замок клапана) | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Седло выпускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Пружина клапана (наружная) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Пружина клапана (внутренняя) | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Полукольцо уплотнительное | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Соединение "мост" вала клапанов | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Поршень в сборе без колец | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Комплект поршневых колец, 1 поршень | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Гильза | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Кольцо уплотнительное гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Форсунка масляная | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Форсунка топливная | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Втулка форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Комплект колец форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Вал коромысел | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Коромысло выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Коромысло форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Турбокомпрессор | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Водяной насос в сборе. | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Топливоподкачивающий насос | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Масляный охладитель в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Топливный охладитель | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Генератор 12 В | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Стартёр | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Масляный насос | шт. | 1 |  |  |  |
| 41 | Модуль управления двигателем | шт. | 1 |  |  |  |
| 42 | Датчик давления масла | шт. | 1 |  |  |  |
| 43 | Датчик давления воздуха | шт. | 1 |  |  |  |
| 44 | Датчик температуры ОЖ | шт. | 1 |  |  |  |
| 45 | Датчик скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Шатун, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| Таблица 12 |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена переднего сальника коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Замена заднего сальника коленвала | шт. | 1 |  |  |  |
| 3 | Замена верхних прокладок, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена нижних прокладок, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 5 | Замена коренных вкладышей, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 6 | Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 7 | Замена шатунного болта | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Замена шатунного штифта | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Замена клапана впускного | шт. | 1 |  |  |  |
| 10 | Замена клапан выпускного | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Замена направляющей втулки клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Замена шплинта (замок клапана) | шт. | 1 |  |  |  |
| 13 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 14 | Замена седла выпускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 15 | Замена пружины клапана (наружная) | шт. | 1 |  |  |  |
| 16 | Замена пружины клапана (внутренняя) | шт. | 1 |  |  |  |
| 17 | Замена кольца уплотнительного | шт. | 1 |  |  |  |
| 18 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |  |  |  |
| 19 | Замена соединения "мост" вала клапанов | шт. | 1 |  |  |  |
| 20 | Замена поршня в сборе без колец | шт. | 1 |  |  |  |
| 21 | Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 22 | Замена гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 23 | Замена уплотнительного кольца гильзы | шт. | 1 |  |  |  |
| 24 | Замена полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 25 | Замена форсунки масляной | шт. | 1 |  |  |  |
| 26 | Замена форсунки топливной | шт. | 1 |  |  |  |
| 27 | Замена втулки форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 28 | Замена колец форсунки, комплект | шт. | 1 |  |  |  |
| 29 | Замена вала коромысел | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Замена коромысла выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 31 | Замена коромысла форсунки | шт. | 1 |  |  |  |
| 32 | Замена турбокомпрессора (правый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 33 | Замена турбокомпрессора (левый) | шт. | 1 |  |  |  |
| 34 | Замена водяного насоса в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 35 | Замена топливоподкачивающего насоса | шт. | 1 |  |  |  |
| 36 | Замена масляного охладителя в сборе | шт. | 1 |  |  |  |
| 37 | Замена топливного охладитель | шт. | 1 |  |  |  |
| 38 | Замена генератора 24 v | шт. | 1 |  |  |  |
| 39 | Замена стартёра | шт. | 1 |  |  |  |
| 40 | Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |  |  |  |
| 41 | Замена масляного насоса | шт. | 1 |  |  |  |
| 42 | Замена модуля управления двигателем | шт. | 1 |  |  |  |
| 43 | Замена датчика давления масла | шт. | 1 |  |  |  |
| 44 | Замена датчика давления воздуха | шт. | 1 |  |  |  |
| 45 | Замена датчика температуры ОЖ | шт. | 1 |  |  |  |
| 46 | Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |  |  |  |
| 47 | Замена шатуна, комплект | шт. | 1 |  |  |  |

Если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобождён от уплаты НДС, необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст. НК РФ».