Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию

источников аварийного электроснабжения на базе

дизель-генераторных установок для нужд

УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 2026

Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| 2 | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 3 | ВРУ | Вводно-распределительное устройство |
| 4 | ЩСШ | Щит сборных шин |
| 5 | ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3 | Дизель-генераторные установки 1, 2 и 3 СПб РАСЦ на Софийской ул., д. 81, корп. 1, лит. А |
| 6 | ДГУ-4 | Дизель-генераторная установка УФПС на Большой Морской ул., д. 61 |
| 7 | ОЖ | Охлаждающая жидкость |
| 8 | СПб РАСЦ | Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр |
| 9 | АУФ | Аппарат управления филиалом |
| 10 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 11 | ЩВР | Щит ввода резерва |
| 12 | ЩС | Щит силовой |
| 13 | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Техническое обслуживание и ремонт источников аварийного электроснабжения в СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью услуг является поддержание источников аварийного электроснабжения в рабочем состоянии.

Источники аварийного электроснабжения служат для обеспечения СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС электроэнергией в случае пропадания электроснабжения от «Ленэнерго».

- Источник аварийного электроснабжения (дизельная электростанция) СПб РАСЦ на Софийской ул. д. 81, корп. 1, лит. А представляет из себя совокупность нижеследующих устройств и систем:

  - Три дизель-генераторные установки (ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3) Wilson контейнерного типа:

    - ДГУ-1 - P700E5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U13397S;

    - ДГУ-2 – P635P5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U18891S;

    - ДГУ-3 – P635P5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U18787S.

  - Автоматическая система управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР, ЩСШ);

  - Внешняя топливная система с автоматической подачей топлива из подземного топливного резервуара;

  - Система подогрева подземных топливопроводов внешней топливной системы;

  - Система заземления и молниезащиты;

  - Система подзарядки аккумуляторных батарей из ВРУ;

  - Кабельные сети 220/380 В с кабельным каналом между ВРУ, ЩСШ и ДГУ.

- Источник аварийного электроснабжения ДГУ-4 в серверной АУФ УФПС  на Большой Морской ул, д. 61 представляет собой совокупность нижеследующих устройств и систем:

  - Передвижная дизельная электростанция FPT GE/GS NEF60;

  - Автоматическая система управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР, ЩВР);

  - Система подзарядки аккумуляторных батарей из ВРУ;

  - Кабельные сети 220/380 В, между ЩС, ЩВР и ДГУ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг по техническому обслуживанию и испытаниям источников аварийного электроснабжения СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС – 36 месяцев с даты заключения договора.

Места оказания услуг:

  - Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, к 1, лит. А (СПб РАСЦ) – ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3;

  - Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 (серверная АУФ) – ДГУ-4.

  - Исполнитель осуществляет техническое обслуживание источников аварийного электроснабжения и их ремонт в соответствии с разделами 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» и 6. «ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» с установленной периодичностью и требованиями Технического задания.

Осуществляет согласно утверждённых Заказчиком планов приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта источников аварийного электроснабжения. Комплектующие изделия и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.  Материалы, указанные в разделе 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», входят в стоимость работ по Договору.

Согласно таблицы 6 раздела 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» работы по ремонту выполняются по заявке от ответственного представителя Заказчика по форме, прописанной в приложении к Техническому заданию. Срок выполнения работ Исполнителем по заявке составляет не более 3–х рабочих дней. Если Исполнитель не укладывается в установленные сроки выполнения работ по заявке (по причине сложности, объёма выполнения работ, доступности комплектующих к замене), изменения сроков выполнения работ проговаривается и согласовывается с Заказчиком.

  - Техническое обслуживание и ремонт имеют целью обеспечение бесперебойного технологического цикла функционирования предприятия.

  - Техническое обслуживание и ремонт включают услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к эксплуатации.

  - При выполнении работ следует руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и других обязательных правил (СНИП, ГОСТ, СанПиН, постановлениями Правительств субъектов Российской Федерации, правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, ПУЭ, инструкциями изготовителей), а также соответствующими нормативными актами и требованиями организаций, входящих в систему городского хозяйства.

  - Контроль технического состояния осуществляется путём проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

  - Общие осмотры, при которых уточняются объёмы работ для включения в план ремонта, проводятся во время ежеквартального ТО.

  - Результаты осмотров следует отражать в документах по учёту технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.)

  - В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

  - Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.

  - Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества и использовать при техническом обслуживании и ремонте только новые  запасные части и расходные материалы (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), а также запасные части, узлы и детали такого же качества, как и запасные части, узлы и детали, которые применяются или применялись для сборки нового оборудования и изготовлены производителем или третьими лицами с согласия производителя в соответствии со спецификациями и техническими требованиями, утверждёнными производителем для производства запасных частей, узлов и деталей конкретного оборудования. Такие запасные части должны обозначаться путём нанесения на них товарных знаков, на которые производитель имеет исключительные права.

  - Функциональные характеристики запасных частей и расходных материалов должны соответствовать технической документации на оборудование, которая включает в себя нормативные, организационные, конструкторские и технологические и эксплуатационные документы (ГОСТ, международные стандарты, инструкции по эксплуатации, каталоги запасных частей и руководства по ремонту (нормативные, организационные, конструкторские и технологические документы и др.).

  - При техническом обслуживании и ремонте Исполнитель должен использовать смазки и специальные жидкости, рекомендованные и получившие одобрение завода-изготовителя оборудования.

  - Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, салфетки, укрывающий материал, преобразователь ржавчины, изолента, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока, используемый клей, герметик и другие материалы), используемые и необходимые для выполнения работ, входят в стоимость Договора и не подлежат включению в счёт и отдельной оплате. Также не подлежат включению в счёт и отдельной оплате услуги по проведению внеплановой диагностики оборудования, его механизмов, узлов и агрегатов при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика.

  - Результаты проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта должны отражаться в документах по учёту технического состояния оборудования и систем, а также в журналах по учёту проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. При выполнении всех мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту в журнале по ТОиР должна выполняться запись о результатах.

  - Исполнитель обязан подготовить рабочее место и привести его в порядок.

  - Перечень единиц услуг, запасных частей и расходных материалов является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги, запасной части, материала.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А)

Таблица 1

| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения ежеквартальное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов | ед. | 3 |
| 2 | Проверка состояния аккумуляторных батарей | ед. | 3 |
| 3 | Проверка состояния силовых кабелей | ед. | 3 |
| 4 | Подтяжка контактных соединений силовых кабелей | ед. | 3 |
| 5 | Проверка состояния контрольных кабелей | ед. | 3 |
| 6 | Подтяжка контактных соединений контрольных кабелей | ед. | 3 |
| 7 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней | ед. | 3 |
| 8 | Проверка уровня масла в поддонах картера | ед. | 3 |
| 9 | Проверка состояния воздушных фильтров | ед. | 3 |
| 10 | Проверка состояния топливной системы | ед. | 3 |
| 11 | Проверка уровней охлаждающей жидкости | ед. | 3 |
| 12 | Проверка ДГУ на холостом ходу | ед. | 3 |
| 13 | Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений | ед. | 3 |
| 14 | Проверка трубок вентиляции картеров двигателей | ед. | 3 |
| 15 | Проверка систем отвода выхлопных газов | ед. | 3 |
| 16 | Проверка давления масла в системах смазки двигателей | ед. | 3 |
| 17 | Настройка даты и времени на панели управления | ед. | 3 |
| При необходимости: |  |  |  |
| 18 | Регулировка тепловых зазоров клапанов | ед. | 3 |
| 19 | Регулировка частоты генераторов | ед. | 3 |
| 20 | Проверка и настройка регуляторов переменного тока | ед. | 3 |
| 21 | Проверка работы АВР | ед. | 3 |
| Таблица 2 |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 3 |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 10 | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 11 | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 12 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |
| 13 | Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений | ед. | 3 |
| 14 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
| 15 | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
| 16 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
| 17 | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
| 18 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 19 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 3 |
| 20 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |
| 21 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |
| 22 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 23 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 24 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 25 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 26 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |
| 2 | Фильтр масляный | шт. | 3 |
| 3 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |
| 4 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |
| Таблица 3 |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 6 | Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |
| 8 | Замена элементов масляных фильтров | ед. | 3 |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 10 | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 11 | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 12 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |
| 13 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 3 |
| 14 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
| 15 | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
| 16 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
| 17 | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
| 18 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |
| 19 | Проверка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 1 |
| 20 | Регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 3 |
| 21 | Проверка защитных устройств двигателей | ед. | 3 |
| 22 | Проверка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 3 |
| 23 | Чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 3 |
| 24 | Проверка турбокомпрессоров | ед. | 3 |
| 25 | Проверка электрических частей дизель-генераторов | ед. | 3 |
| 26 | Проверка регуляторов частоты вращения | ед. | 3 |
| 27 | Проверка зарядных устройств | ед. | 3 |
| 28 | Проверка панелей управления | ед. | 3 |
| 29 | Проверка выходных параметров и измерительного оборудования | ед. | 3 |
| 30 | Проверка защит дизель-генераторов | ед. | 3 |
| 31 | Проверка диодных мостов генераторов | ед. | 3 |
| 32 | Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 3 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 33 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 1 |
| 34 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |
| 35 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |
| 36 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 37 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 38 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 39 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 40 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Ремень приводной | шт. | 3 |
| 2 | Ремень генератора | шт. | 3 |
| 3 | Фильтр воздушный | шт. | 3 |
| 4 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |
| 5 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |
| 6 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |
| 7 | Фильтр масляный | шт. | 4 |
| 8 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 40 |
| 9 | Патрубок охлаждающей жидкости | шт. | 3 |
| 10 | Прокладка клапанной крышки | шт. | 3 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |
| Таблица 4 |  |  |  |
| Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров | ед. | 3 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливных баков | ед. | 3 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 3 |
| 5 | Замена элементов топливных фильтров грубой очистки | ед. | 3 |
| 6 | Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки | ед. | 3 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 3 |
| 8 | Замена элементов масляного фильтра | ед. | 3 |
| 9 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
|  | Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
|  | Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов | ед. | 3 |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов | ед. | 3 |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления | ед. | 3 |
| 12 | Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
|  | Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 3 |
| 13 | Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
|  | Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха | ед. | 3 |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой | ед. | 3 |
| 15 | Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ | ед. | 3 |
| 16 | Проверка зарядных генераторов | ед. | 3 |
| 17 | Проверка стартеров | ед. | 3 |
| 18 | Проверка насосов систем охлаждения | ед. | 3 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 19 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ | ед. | 1 |
| 20 | Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара | ед. | 3 |
| 21 | Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения | ед. | 3 |
| 22 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 23 | Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 24 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 25 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 3 |
| 26 | Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время | ед. | 3 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 3 |
| 2 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 3 |
| 3 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 200 |
| 4 | Фильтр масляный | шт. | 3 |
| 5 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 210 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 190 |
| 2 | Утилизация отработанного антифриза | л | 210 |
| Таблица 5 |  |  |  |
| Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Передний сальник коленвала | шт. | 1 |
| 2 | Задний сальник коленвала | шт. | 1 |
| 3 | Комплект прокладок верхний | шт. | 1 |
| 4 | Комплект прокладок нижний | шт. | 1 |
| 5 | Вкладыши коренные, комплект | шт. | 1 |
| 6 | Вкладыши шатунные, первый рем. комплект | шт. | 1 |
| 7 | Шатунный болт | шт. | 1 |
| 8 | Шатунный штифт | шт. | 1 |
| 9 | Клапан впускной | шт. | 1 |
| 10 | Клапан выпускной | шт. | 1 |
| 11 | Направляющая втулка клапана | шт. | 1 |
| 12 | Шплинт (замок клапана) | шт. | 1 |
| 13 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |
| 14 | Седло выпускного клапана | шт. | 1 |
| 15 | Пружина клапана (наружная) | шт. | 1 |
| 16 | Пружина клапана (внутренняя) | шт. | 1 |
| 17 | Полукольцо уплотнительное | шт. | 1 |
| 18 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |
| 19 | Соединение "мост" вала клапанов | шт. | 1 |
| 20 | Поршень в сборе без колец | шт. | 1 |
| 21 | Комплект поршневых колец, 1 поршень | шт. | 1 |
| 22 | Гильза | шт. | 1 |
| 23 | Кольцо уплотнительное гильзы | шт. | 1 |
| 24 | Полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |
| 25 | Форсунка масляная | шт. | 1 |
| 26 | Форсунка топливная | шт. | 1 |
| 27 | Втулка форсунки | шт. | 1 |
| 28 | Комплект колец форсунки | шт. | 1 |
| 29 | Вал коромысел | шт. | 1 |
| 30 | Коромысло выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |
| 31 | Коромысло форсунки | шт. | 1 |
| 32 | Турбокомпрессор (правый) | шт. | 1 |
| 33 | Турбокопрессор (левый) | шт. | 1 |
| 34 | Водяной насос в сборе. | шт. | 1 |
| 35 | Топливоподкачивающий насос | шт. | 1 |
| 36 | Масляный охладитель в сборе | шт. | 1 |
| 37 | Топливный охладитель | шт. | 1 |
| 38 | Генератор 24 В | шт. | 1 |
| 39 | Стартёр | шт. | 1 |
| 40 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 41 | Масляный насос | шт. | 1 |
| 42 | Модуль управления двигателем | шт. | 1 |
| 43 | Датчик давления масла | шт. | 1 |
| 44 | Датчик давления воздуха | шт. | 1 |
| 45 | Датчик температуры ОЖ | шт. | 1 |
| 46 | Датчик скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |
| 47 | Шатун, комплект | шт. | 1 |
| 48 | Насос погружной для диз. топлива (0,75 л.с.; 0,55 кВт; ~380 В; 50 Гц) | шт. | 1 |
| 49 | Стартёрная аккумуляторная батарея | шт. | 1 |
| 50 | Подогреватель охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 51 | Термостат подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| Примечание: перечень запасных частей для ремонта прогнозируемый, является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги |  |  |  |
| Таблица 6 |  |  |  |
| Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Замена переднего сальника коленвала | шт. | 1 |
| 2 | Замена заднего сальника коленвала | шт. | 1 |
| 3 | Замена верхних прокладок, комплект | шт. | 1 |
| 4 | Замена нижних прокладок, комплект | шт. | 1 |
| 5 | Замена коренных вкладышей, комплект | шт. | 1 |
| 6 | Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект | шт. | 1 |
| 7 | Замена шатунного болта | шт. | 1 |
| 8 | Замена шатунного штифта | шт. | 1 |
| 9 | Замена клапана впускного | шт. | 1 |
| 10 | Замена клапан выпускного | шт. | 1 |
| 11 | Замена направляющей втулки клапана | шт. | 1 |
| 12 | Замена шплинта (замок клапана) | шт. | 1 |
| 13 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |
| 14 | Замена седла выпускного клапана | шт. | 1 |
| 15 | Замена пружины клапана (наружная) | шт. | 1 |
| 16 | Замена пружины клапана (внутренняя) | шт. | 1 |
| 17 | Замена кольца уплотнительного | шт. | 1 |
| 18 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |
| 19 | Замена соединения "мост" вала клапанов | шт. | 1 |
| 20 | Замена поршня в сборе без колец | шт. | 1 |
| 21 | Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект | шт. | 1 |
| 22 | Замена гильзы | шт. | 1 |
| 23 | Замена уплотнительного кольца гильзы | шт. | 1 |
| 24 | Замена полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |
| 25 | Замена форсунки масляной | шт. | 1 |
| 26 | Ремонт форсунки топливной | шт. | 1 |
| 27 | Замена форсунки топливной | шт. | 1 |
| 28 | Замена втулки форсунки | шт. | 1 |
| 29 | Замена колец форсунки, комплект | шт. | 1 |
| 30 | Замена вала коромысел | шт. | 1 |
| 31 | Замена коромысла выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |
| 32 | Замена коромысла форсунки | шт. | 1 |
| 33 | Замена турбокомпрессора (правый) | шт. | 1 |
| 34 | Замена турбокомпрессора (левый) | шт. | 1 |
| 35 | Замена водяного насоса в сборе | шт. | 1 |
| 36 | Замена топливоподкачивающего насоса | шт. | 1 |
| 37 | Замена масляного охладителя в сборе | шт. | 1 |
| 38 | Замена топливного охладителя | шт. | 1 |
| 39 | Замена генератора 24 v | шт. | 1 |
| 40 | Замена стартёра | шт. | 1 |
| 41 | Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 42 | Замена масляного насоса | шт. | 1 |
| 43 | Замена модуля управления двигателем | шт. | 1 |
| 44 | Замена датчика давления масла | шт. | 1 |
| 45 | Замена датчика давления воздуха | шт. | 1 |
| 46 | Замена датчика температуры ОЖ | шт. | 1 |
| 47 | Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |
| 48 | Замена шатуна, комплект | шт. | 1 |
| 49 | Замена насоса погружного для диз. топлива (0,75 л.с.; 0,55 кВт; ~380 В; 50-60 Гц) | шт. | 1 |
| 50 | Замена стартёрной аккумуляторной батареи | шт. | 1 |
| 51 | Замена подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 52 | Замена термостата подогревателя охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| Примечание: перечень мероприятий по ремонту прогнозируемый, является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги |  |  |  |

  - Услуги, оказываемые в АУФ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61)

Таблица 8

| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения ежеквартальное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Визуальный осмотр | ед. | 1 |
| 2 | Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов | ед. | 1 |
| 3 | Проверка аккумуляторной батареи | ед. | 1 |
| 4 | Проверка состояния силовых кабелей | ед. | 1 |
| 5 | Проверка состояния контрольных кабелей | ед. | 1 |
| 6 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней | ед. | 1 |
| 7 | Проверка уровня масла в поддоне картера | ед. | 1 |
| 8 | Проверка состояния воздушного фильтра | ед. | 1 |
| 9 | Проверка состояния топливной системы | ед. | 1 |
| 10 | Проверка уровня охлаждающей жидкости | ед. | 1 |
| 11 | Проверка ДГУ на холостом ходу | ед. | 1 |
| 12 | Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений | ед. | 1 |
| 13 | Проверка трубок вентиляции картеров двигателей | ед. | 1 |
| 14 | Проверка систем отвода выхлопных газов | ед. | 1 |
| 15 | Проверка давления масла в системах смазки двигателей | ед. | 1 |
| При необходимости: |  |  |  |
| 16 | Регулировка тепловых зазоров клапанов | ед. | 1 |
| 17 | Регулировка частоты генераторов | ед. | 1 |
| 18 | Проверка и настройка регуляторов переменного тока | ед. | 1 |
| 19 | Проверка работы АВР | ед. | 1 |
| Таблица 9 |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикаторов засорения воздушного фильтра | ед. | 1 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливного бака | ед. | 1 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |
| 5 | Замена топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 6 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | ед. | 1 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |
| 8 | Замена масляного фильтра | ед. | 1 |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора | ед. | 1 |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала | ед. | 1 |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих контактов | ед. | 1 |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха | ед. | 1 |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой* | ед. | 1 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 15 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |
| 16 | Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 17 | Обслуживание кабельных сетей 220/380 В от ДГУ до ЩВР с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 18 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| 19 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |
| 2 | Фильтр масляный | шт. | 1 |
| 3 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |
| 4 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |
| Примечание: * см. п. 5.1.11 |  |  |  |
| Таблица 10 |  |  |  |
| Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикатора засорения воздушного фильтра | ед. | 1 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливного бака | ед. | 1 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |
| 5 | Замена топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 6 | Замена элемента топливного фильтра тонкой очистки | ед. | 1 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |
| 8 | Замена масляного фильтра | ед. | 1 |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора | ед. | 1 |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала | ед. | 1 |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих контактов | ед. | 1 |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха | ед. | 1 |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой* | ед. | 1 |
| 15 | Проверка/регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок | ед. | 1 |
| 16 | Проверка защитных устройств двигателя | ед. | 1 |
| 17 | Замена термостата системы охлаждения | ед. | 1 |
| 18 | Проверка/чистка датчика скорости/фаз газораспределения двигателей | ед. | 1 |
| 19 | Проверка турбокомпрессора | ед. | 1 |
| 20 | Проверка электрических частей дизель-генератора | ед. | 1 |
| 21 | Проверка и диагностика регулятора частоты вращения | ед. | 1 |
| 22 | Проверка и диагностика зарядного устройства | ед. | 1 |
| 23 | Проверка панели управления | ед. | 1 |
| 24 | Проверка выходных параметров и измерительного оборудования | ед. | 1 |
| 25 | Проверка защит дизель-генератора | ед. | 1 |
| 26 | Проверка диодных мостов генератора | ед. | 1 |
| 27 | Замер сопротивления изоляции обмоток генератора с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 28 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |
| 29 | Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 30 | Обслуживание кабельных линий, между ЩВР и ДГУ 220/380 В, с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 31 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| 32 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Ремень приводной | шт. | 1 |
| 2 | Ремень генератора | шт. | 1 |
| 3 | Фильтр воздушный | шт. | 1 |
| 4 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |
| 5 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |
| 6 | Термостат системы охлаждения | шт. | 1 |
| 7 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |
| 8 | Фильтр масляный | шт. | 1 |
| 9 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 35 |
| 10 | Патрубок охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 11 | Прокладка клапанной крышки | шт. | 1 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |
| Примечание: * см. п. 5.1.11 |  |  |  |
| Таблица 11 |  |  |  |
| Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во операций |
| 1 | Проверка индикатора засорения воздушного фильтра | ед. | 1 |
| 2 | Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 3 | Удаление воды/осадка из топливного бака | ед. | 1 |
| 4 | Диагностическая проверка | ед. | 1 |
| 5 | Замена топливного фильтра грубой очистки | ед. | 1 |
| 6 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | ед. | 1 |
| 7 | Замена смазочного масла | ед. | 1 |
| 8 | Замена масляного фильтра | ед. | 1 |
| 9 | Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора | ед. | 1 |
| 10 | Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала | ед. | 1 |
| 11 | Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих кон-тактов | ед. | 1 |
| 12 | Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов | ед. | 1 |
| 13 | Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха | ед. | 1 |
| 14 | Проверка ДГУ под нагрузкой* | ед. | 1 |
| 15 | Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ | ед. | 1 |
| 16 | Проверка зарядного генератора | ед. | 1 |
| 17 | Проверка стартера | ед. | 1 |
| 18 | Проверка насоса системы охлаждения | ед. | 1 |
| Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения |  |  |  |
| 19 | Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР | ед. | 1 |
| 20 | Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений | ед. | 1 |
| 21 | Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| 22 | Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности | ед. | 1 |
| Расходные материалы |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Топливный фильтр грубой очистки | шт. | 1 |
| 2 | Топливный фильтр тонкой очистки | шт. | 1 |
| 3 | Масло моторное, рекомендованное производителем | л | 20 |
| 4 | Фильтр масляный | шт. | 1 |
| 5 | Антифриз, рекомендованный производителем | л | 35 |
| Прочие услуги |  |  |  |
| 1 | Утилизация отработанного масла | л | 20 |
| 2 | Утилизация отработанного антифриза | л | 35 |
| Примечание: * см. п. 5.1.11 |  |  |  |
| Таблица 12 |  |  |  |
| Утилизация старого дизельного топлива и заправка топливных ёмкостей новым зимним дизельным топливом. Единовременные работы в зимний период. |  |  |  |
| № пп | Наименование операций | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Утилизация старого дизельного топлива | л | 60 |
| 2 | Заправка топливных ёмкостей новым зимним дизельным топливом. Топливо ЕВРО-5, -35°С | л | 100 |
| Таблица 13 |  |  |  |
| Запасные части для ремонта ОКПД2 28.11.42.000 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Передний сальник коленвала | шт. | 1 |
| 2 | Задний сальник коленвала | шт. | 1 |
| 3 | Комплект прокладок верхний | шт. | 1 |
| 4 | Комплект прокладок нижний | шт. | 1 |
| 5 | Вкладыши коренные, комплект | шт. | 1 |
| 6 | Вкладыши шатунные, первый рем. комплект | шт. | 1 |
| 7 | Шатунный болт | шт. | 1 |
| 8 | Шатунный штифт | шт. | 1 |
| 9 | Клапан впускной | шт. | 1 |
| 10 | Клапан выпускной | шт. | 1 |
| 11 | Направляющая втулка клапана | шт. | 1 |
| 12 | Шплинт (замок клапана) | шт. | 1 |
| 13 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |
| 14 | Седло выпускного клапана | шт. | 1 |
| 15 | Пружина клапана (наружная) | шт. | 1 |
| 16 | Пружина клапана (внутренняя) | шт. | 1 |
| 17 | Полукольцо уплотнительное | шт. | 1 |
| 18 | Седло впускного клапана | шт. | 1 |
| 19 | Соединение "мост" вала клапанов | шт. | 1 |
| 20 | Поршень в сборе без колец | шт. | 1 |
| 21 | Комплект поршневых колец, 1 поршень | шт. | 1 |
| 22 | Гильза | шт. | 1 |
| 23 | Кольцо уплотнительное гильзы | шт. | 1 |
| 24 | Полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |
| 25 | Форсунка масляная | шт. | 1 |
| 26 | Форсунка топливная | шт. | 1 |
| 27 | Втулка форсунки | шт. | 1 |
| 28 | Комплект колец форсунки | шт. | 1 |
| 29 | Вал коромысел | шт. | 1 |
| 30 | Коромысло выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |
| 31 | Коромысло форсунки | шт. | 1 |
| 32 | Турбокомпрессор | шт. | 1 |
| 33 | Водяной насос в сборе. | шт. | 1 |
| 34 | Топливоподкачивающий насос | шт. | 1 |
| 35 | Масляный охладитель в сборе | шт. | 1 |
| 36 | Топливный охладитель | шт. | 1 |
| 37 | Генератор 12 В | шт. | 1 |
| 38 | Стартёр | шт. | 1 |
| 39 | Датчик уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 40 | Масляный насос | шт. | 1 |
| 41 | Модуль управления двигателем | шт. | 1 |
| 42 | Датчик давления масла | шт. | 1 |
| 43 | Датчик давления воздуха | шт. | 1 |
| 44 | Датчик температуры ОЖ | шт. | 1 |
| 45 | Датчик скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |
| 46 | Шатун, комплект | шт. | 1 |
| Примечание: перечень запасных частей для ремонта прогнозируемый, является неотъемлемой частью договора и служит для определения цены за единицу услуги |  |  |  |
| Таблица 14 |  |  |  |
| Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Замена переднего сальника коленвала | шт. | 1 |
| 2 | Замена заднего сальника коленвала | шт. | 1 |
| 3 | Замена верхних прокладок, комплект | шт. | 1 |
| 4 | Замена нижних прокладок, комплект | шт. | 1 |
| 5 | Замена коренных вкладышей, комплект | шт. | 1 |
| 6 | Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект | шт. | 1 |
| 7 | Замена шатунного болта | шт. | 1 |
| 8 | Замена шатунного штифта | шт. | 1 |
| 9 | Замена клапана впускного | шт. | 1 |
| 10 | Замена клапан выпускного | шт. | 1 |
| 11 | Замена направляющей втулки клапана | шт. | 1 |
| 12 | Замена шплинта (замок клапана) | шт. | 1 |
| 13 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |
| 14 | Замена седла выпускного клапана | шт. | 1 |
| 15 | Замена пружины клапана (наружная) | шт. | 1 |
| 16 | Замена пружины клапана (внутренняя) | шт. | 1 |
| 17 | Замена кольца уплотнительного | шт. | 1 |
| 18 | Замена седла впускного клапана | шт. | 1 |
| 19 | Замена соединения "мост" вала клапанов | шт. | 1 |
| 20 | Замена поршня в сборе без колец | шт. | 1 |
| 21 | Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект | шт. | 1 |
| 22 | Замена гильзы | шт. | 1 |
| 23 | Замена уплотнительного кольца гильзы | шт. | 1 |
| 24 | Замена полукольца коленвала, комплект | шт. | 1 |
| 25 | Замена форсунки масляной | шт. | 1 |
| 26 | Замена форсунки топливной | шт. | 1 |
| 27 | Замена втулки форсунки | шт. | 1 |
| 28 | Замена колец форсунки, комплект | шт. | 1 |
| 29 | Замена вала коромысел | шт. | 1 |
| 30 | Замена коромысла выпускного клапана в сборе | шт. | 1 |
| 31 | Замена коромысла форсунки | шт. | 1 |
| 32 | Замена турбокомпрессора (правый) | шт. | 1 |
| 33 | Замена турбокомпрессора (левый) | шт. | 1 |
| 34 | Замена водяного насоса в сборе | шт. | 1 |
| 35 | Замена топливоподкачивающего насоса | шт. | 1 |
| 36 | Замена масляного охладителя в сборе | шт. | 1 |
| 37 | Замена топливного охладитель | шт. | 1 |
| 38 | Замена генератора 24 v | шт. | 1 |
| 39 | Замена стартёра | шт. | 1 |
| 40 | Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | шт. | 1 |
| 41 | Замена масляного насоса | шт. | 1 |
| 42 | Замена модуля управления двигателем | шт. | 1 |
| 43 | Замена датчика давления масла | шт. | 1 |
| 44 | Замена датчика давления воздуха | шт. | 1 |
| 45 | Замена датчика температуры ОЖ | шт. | 1 |
| 46 | Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала | шт. | 1 |
| 47 | Замена шатуна, комплект | шт. | 1 |
| Примечание: перечень мероприятий по ремонту прогнозируемый, является неотъемлемой частью договора и служит для определения цены за единицу услуги |  |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Условия оказания услуг (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А).

  - Условия оказания услуг.

    - Исполнитель должен предоставить:

    - Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения технического обслуживания ДГУ и предоставление ему прав на проведение работ в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

    - Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя. Заявка передаётся Заказчику за 5 дней до начала оказания услуг.

    - Свидетельство о регистрации электролаборатории, проводящей измерения с перечнем разрешённых видов работ.

    - Письмо с указанием должностей, групп по ЭБ и прав командированного персонала.

    - Плановые услуги необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

    - При возникновении неисправности в ДГУ её необходимо незамедлительно устранить. В случае срочной необходимости услуги должны быть оказаны и в нерабочее время по согласованию с Заказчиком.

    - Во время проведения технического обслуживания и ремонта Исполнителю необходимо осуществлять замену деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. по согласованию с Заказчиком и ТОЛЬКО в следующих случаях:

      - При выработке ресурса;

      - При естественном износе;

      - При поломке, выходе из строя вследствие длительной работы или брака;

      - По окончании срока годности.

    - Перед заменой деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. Исполнитель обязан предъявить их Заказчику.

    - При замене расходных материалов и запасных частей старые расходные материалы и запасные части утилизируются за счёт Исполнителя по согласованию с Заказчиком.

    - Дату и время проведения технического обслуживания и ремонта ДГУ необходимо согласовать с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней.

    - Контроль технического состояния осуществляется путём проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

    - Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил противопожарной безопасности, правил по охране труда при обслуживании дизельных электростанций, правил безопасного проведения работ в действующих электроустановках, за качественное и своевременное оказание услуг.

    - Техническое обслуживание подразделяется на ежеквартальное и годовое. Ежеквартальное проводится каждый квартал, годовое - каждые 12, 24 и 36 месяцев (таблицы 1÷4 раздела 5.1. «Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А). Во время проведения годового технического обслуживания квартальное входит в годовое.

    - По согласованию с Заказчиком Исполнителю необходимо не реже двух раз в год проводить испытания ДГУ под номинальной нагрузкой Заказчика или эквивалентом нагрузки, предоставляемым Исполнителем. Стоимость услуги по предоставлению Исполнителем эквивалента нагрузки входит в стоимость Договора и не подлежит отдельной оплате. При испытаниях под номинальной нагрузкой Заказчика Исполнителю необходимо предусмотреть оплату мероприятий по отключению и включению электроэнергии гарантирующим поставщиком ПАО «Россети «Ленэнерго», стоимость которых также входит в стоимость Договора и не подлежит отдельной оплате.

    - По окончании работ представитель Исполнителя и представитель Заказчика проверяют качество и полноту оказанных услуг с проставлением соответствующей записи в журнале технического обслуживания и ремонта ДЭС.

    - Исполнитель в своих действиях руководствуется Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

  - Требования к безопасности.

    - Исполнитель при выполнении работ должен руководствуется нормативной и правовой документацией РФ по безопасности, в том числе:

      - ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);

      - Правилами по охране труда при выполнении работ на объектах связи, глава XI «Требования охраны труда при обслуживании дизель-генераторов, бензогенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов», утверждёнными приказом № 867н от 7 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ.

      - ФЗ от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов оказанных услуг.

В случае выполнения работ, сопровождаемых, помимо бухгалтерской документации, отчётами и тому подобными документами, Исполнитель должен представить последние на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях.

  - Условия оказания услуг (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61).

    - Исполнитель должен предоставить:

      - Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения технического обслуживания ДГУ, и предоставление прав электротехническому персоналу, ответственному за безопасное проведение работ, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;

      - Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя. Заявка передается Заказчику за 5 дней до начала оказания услуг.

      - Свидетельство о регистрации электролаборатории, проводящей измерения с перечнем разрешенных видов работ.

      - При выполнении работ в электроустановках УФПС письмо с указанием должностей, групп ЭБ, и прав командированного персонала.

    - Плановые услуги необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными.

    - При возникновении неисправности в ДГУ её необходимо незамедлительно устранить. В случае срочной необходимости услуги должны быть оказаны и в нерабочее время по согласованию с Заказчиком.

    - Во время проведения технического обслуживания Исполнителю необходимо осуществлять замену деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. по согласованию с Заказчиком и ТОЛЬКО в следующих случаях:

      - При выработке ресурса;

      - При естественном износе;

      - При выходе из строя вследствие длительной работы или брака;

      - По окончании срока годности.

    - Перед заменой деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. Исполнитель обязан предъявить их Заказчику.

    - При замене расходных материалов и запасных частей старые расходные материалы и запасные части утилизируются за счет Исполнителя по согласованию с Заказчиком.

    - Дату и время проведения технического обслуживания ДГУ необходимо согласовать с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней.

    - Контроль технического состояния осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

    - Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил противопожарной безопасности, правил по охране труда при обслуживании дизельных электростанций, правил безопасного проведения работ в действующих электроустановках, за качественное и своевременное оказание услуг.

    - Техническое обслуживание подразделяется на квартальное и годовое. Квартальное проводится каждый квартал (таблица 1), годовое - каждые 12, 24 и 36 месяцев (таблицы 8-11 раздела 5.2. «Услуги, оказываемые в АУФ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61)». Во время проведения ежегодного технического обслуживания квартальное входит в годовое.

    - По согласованию с Заказчиком Исполнителю необходимо не реже одного раза в год проводить испытания ДГУ под номинальной нагрузкой Заказчика или эквивалентом нагрузки, предоставляемым Исполнителем.

    - По окончании работ представитель Исполнителя и представитель Заказчика проверяют качество и полноту оказанных услуг с проставлением соответствующей записи в журнале технического обслуживания и ремонта ДЭС.

    - Исполнитель в своих действиях руководствуется Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

  - Требования к безопасности

    - Исполнитель при выполнении работ должен руководствуется нормативной и правовой документацией РФ по безопасности, в том числе:

      - ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);

      - Правилами по охране труда при выполнении работ на объектах связи, глава XI «Требования охраны труда при обслуживании дизель-генераторов, бензогенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов», утверждёнными приказом № 867н от 7 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ.

      - ФЗ от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В случае выполнения работ, сопровождаемых, помимо бухгалтерской документации, отчётами и тому подобными документами, Исполнитель должен представить последние на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях.

Приложение

к Техническому заданию

форма

Заявка на проведение работ по ремонту на основании договора №                                              от

|  | № | от |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заявку подготовил:

____________________________________________

отметка об исполнении заявки

| Дата проведения работ: |  |
| --- | --- |
| Ответственный представитель Исполнителя |  |
| Ответственный представитель Заказчика |  |