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 источников аварийного электроснабжения на базе
дизель-генераторных установок для нужд
УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области


















Санкт-Петербург, 2026

Техническое задание на оказание услуг 

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ДГУ
	Дизель-генераторная установка

	2
	АВР
	Автоматический ввод резерва

	3
	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	4
	ЩСШ
	Щит сборных шин

	5
	ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3
	Дизель-генераторные установки 1, 2 и 3 СПб РАСЦ на Софийской ул., д. 81, корп. 1, лит. А

	6
	ДГУ-4
	Дизель-генераторная установка УФПС на Большой Морской ул., д. 61

	7
	ОЖ
	Охлаждающая жидкость

	8
	СПб РАСЦ
	Санкт-Петербургский региональный автоматизированный сортировочный центр

	9
	АУФ
	Аппарат управления филиалом

	10
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	11
	ЩВР
	Щит ввода резерва

	12
	ЩС
	Щит силовой

	13
	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт



2.  НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ

Техническое обслуживание и ремонт источников аварийного электроснабжения в СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.  ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью услуг является поддержание источников аварийного электроснабжения в рабочем состоянии.
Источники аварийного электроснабжения служат для обеспечения СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС электроэнергией в случае пропадания электроснабжения от «Ленэнерго».
1. Источник аварийного электроснабжения (дизельная электростанция) СПб РАСЦ на Софийской ул. д. 81, корп. 1, лит. А представляет из себя совокупность нижеследующих устройств и систем:
1.1. Три дизель-генераторные установки (ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3) Wilson контейнерного типа:
1.1.1. ДГУ-1 - P700E5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U13397S;
1.1.2. ДГУ-2 – P635P5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U18891S;
1.1.3. ДГУ-3 – P635P5, 2009 г. в., двигатель сер. № JGYF2002 U18787S.
1.2. Автоматическая система управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР, ЩСШ);
1.3. Внешняя топливная система с автоматической подачей топлива из подземного топливного резервуара;
1.4. Система подогрева подземных топливопроводов внешней топливной системы;
1.5. Система заземления и молниезащиты;
1.6. Система подзарядки аккумуляторных батарей из ВРУ;
1.7. Кабельные сети 220/380 В с кабельным каналом между ВРУ, ЩСШ и ДГУ.

2. Источник аварийного электроснабжения ДГУ-4 в серверной АУФ УФПС  на Большой Морской ул, д. 61 представляет собой совокупность нижеследующих устройств и систем:
2.1. Передвижная дизельная электростанция FPT GE/GS NEF60;
2.2. Автоматическая система управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР, ЩВР);
2.3. Система подзарядки аккумуляторных батарей из ВРУ;
2.4. Кабельные сети 220/380 В, между ЩС, ЩВР и ДГУ.



4.  ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Срок оказания услуг по техническому обслуживанию и испытаниям источников аварийного электроснабжения СПб РАСЦ и серверной АУФ УФПС – 36 месяцев с даты заключения договора.
Места оказания услуг:
4.1. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, к 1, лит. А (СПб РАСЦ) – ДГУ-1, ДГУ-2 и ДГУ-3;
4.2. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 (серверная АУФ) – ДГУ-4.
4.3. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание источников аварийного электроснабжения и их ремонт в соответствии с разделами 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» и 6. «ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» с установленной периодичностью и требованиями Технического задания.
Осуществляет согласно утверждённых Заказчиком планов приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта источников аварийного электроснабжения. Комплектующие изделия и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.  Материалы, указанные в разделе 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ», входят в стоимость работ по Договору.
Согласно таблицы 6 раздела 5. «ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ» работы по ремонту выполняются по заявке от ответственного представителя Заказчика по форме, прописанной в приложении к Техническому заданию. Срок выполнения работ Исполнителем по заявке составляет не более 3–х рабочих дней. Если Исполнитель не укладывается в установленные сроки выполнения работ по заявке (по причине сложности, объёма выполнения работ, доступности комплектующих к замене), изменения сроков выполнения работ проговаривается и согласовывается с Заказчиком.
4.4. Техническое обслуживание и ремонт имеют целью обеспечение бесперебойного технологического цикла функционирования предприятия.
4.5. Техническое обслуживание и ремонт включают услуги по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности оборудования, наладке и регулировке, подготовке к эксплуатации.
4.6. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и других обязательных правил (СНИП, ГОСТ, СанПиН, постановлениями Правительств субъектов Российской Федерации, правилами технической эксплуатации, пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда, ПУЭ, инструкциями изготовителей), а также соответствующими нормативными актами и требованиями организаций, входящих в систему городского хозяйства.
4.7. Контроль технического состояния осуществляется путём проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 
4.8. Общие осмотры, при которых уточняются объёмы работ для включения в план ремонта, проводятся во время ежеквартального ТО.
4.9. Результаты осмотров следует отражать в документах по учёту технического состояния оборудования (журналах, специальных карточках и т.п.)
4.10. В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.
4.11. Техническое обслуживание и ремонт должны проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации оборудования.
4.12.  Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества и использовать при техническом обслуживании и ремонте только новые  запасные части и расходные материалы (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), а также запасные части, узлы и детали такого же качества, как и запасные части, узлы и детали, которые применяются или применялись для сборки нового оборудования и изготовлены производителем или третьими лицами с согласия производителя в соответствии со спецификациями и техническими требованиями, утверждёнными производителем для производства запасных частей, узлов и деталей конкретного оборудования. Такие запасные части должны обозначаться путём нанесения на них товарных знаков, на которые производитель имеет исключительные права.
4.13.  Функциональные характеристики запасных частей и расходных материалов должны соответствовать технической документации на оборудование, которая включает в себя нормативные, организационные, конструкторские и технологические и эксплуатационные документы (ГОСТ, международные стандарты, инструкции по эксплуатации, каталоги запасных частей и руководства по ремонту (нормативные, организационные, конструкторские и технологические документы и др.). 
4.14.  При техническом обслуживании и ремонте Исполнитель должен использовать смазки и специальные жидкости, рекомендованные и получившие одобрение завода-изготовителя оборудования.
4.15.  Расходные и вспомогательные материалы (средства индивидуальной защиты, салфетки, укрывающий материал, преобразователь ржавчины, изолента, обезжириватели, технические смазки, отрезные круги, электроды, сварочная проволока, используемый клей, герметик и другие материалы), используемые и необходимые для выполнения работ, входят в стоимость Договора и не подлежат включению в счёт и отдельной оплате. Также не подлежат включению в счёт и отдельной оплате услуги по проведению внеплановой диагностики оборудования, его механизмов, узлов и агрегатов при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика.
4.16.  Результаты проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта должны отражаться в документах по учёту технического состояния оборудования и систем, а также в журналах по учёту проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. При выполнении всех мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту в журнале по ТОиР должна выполняться запись о результатах.
4.17.  Исполнитель обязан подготовить рабочее место и привести его в порядок.
4.18.  Перечень единиц услуг, запасных частей и расходных материалов является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги, запасной части, материала.


5.  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
5.1. Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А)



  Таблица 1
	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения ежеквартальное

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов
	ед.
	3

	2
	Проверка состояния аккумуляторных батарей
	ед.
	3

	3
	Проверка состояния силовых кабелей
	ед.
	3

	4
	Подтяжка контактных соединений силовых кабелей
	ед.
	3

	5
	Проверка состояния контрольных кабелей
	ед.
	3

	6
	Подтяжка контактных соединений контрольных кабелей
	ед.
	3

	7
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней
	ед.
	3

	8
	Проверка уровня масла в поддонах картера
	ед.
	3

	9
	Проверка состояния воздушных фильтров
	ед.
	3

	10
	Проверка состояния топливной системы
	ед.
	3

	11
	Проверка уровней охлаждающей жидкости
	ед.
	3

	12
	Проверка ДГУ на холостом ходу
	ед.
	3

	13
	Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений
	ед.
	3

	14
	Проверка трубок вентиляции картеров двигателей
	ед.
	3

	15
	Проверка систем отвода выхлопных газов
	ед.
	3

	16
	Проверка давления масла в системах смазки двигателей
	ед.
	3

	17
	Настройка даты и времени на панели управления
	ед.
	3

	При необходимости:

	18
	Регулировка тепловых зазоров клапанов
	ед.
	3

	19
	Регулировка частоты генераторов
	ед.
	3

	20
	Проверка и настройка регуляторов переменного тока
	ед.
	3

	21
	Проверка работы АВР
	ед.
	3

	

	Таблица 2

	Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое
каждые 12 месяцев

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	3

	9
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	10
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	11
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	12
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3

	13
	Проверка/чистка/затяжка креплений штырей заземлений
	ед.
	3

	14
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	15
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	16
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	17
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	18
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	19
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	3

	20
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3

	21
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3

	22
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	23
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	24
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	25

	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	26
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200

	2
	Фильтр масляный
	шт.
	3

	3
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3

	4
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3

	

	Таблица 3

	Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	6
	Замена элемента топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3

	8
	Замена элементов масляных фильтров
	ед.
	3

	9
	Проверка  состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	10
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	11
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	12
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3

	13
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	3

	14
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	15
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	16
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	17
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	18
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3

	19
	Проверка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	1

	20
	Регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	3

	21
	Проверка защитных устройств двигателей
	ед.
	3

	22
	Проверка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	3

	23
	Чистка датчиков скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	3

	24
	Проверка турбокомпрессоров
	ед.
	3

	25
	Проверка электрических частей дизель-генераторов
	ед.
	3

	26
	Проверка регуляторов частоты вращения
	ед.
	3

	27
	Проверка зарядных устройств
	ед.
	3

	28
	Проверка панелей управления
	ед.
	3

	29
	Проверка выходных параметров и измерительного оборудования
	ед.
	3

	30
	Проверка защит дизель-генераторов
	ед.
	3

	31
	Проверка диодных мостов генераторов
	ед.
	3

	32
	Замер сопротивления изоляции обмоток генераторов с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	3

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	33
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	1

	34
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3

	35
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3

	36
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	37
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	38
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	39
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	40
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Ремень приводной
	шт.
	3

	2
	Ремень генератора
	шт.
	3

	3
	Фильтр воздушный
	шт.
	3

	4
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3

	5
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3

	6
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200

	7
	Фильтр масляный
	шт.
	4

	8
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	40

	9
	Патрубок охлаждающей жидкости
	шт.
	3

	10
	Прокладка клапанной крышки
	шт.
	3

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190

	

	Таблица 4

	Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушных фильтров
	ед.
	3

	2
	Удаление воды/осадка из топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	3
	Удаление воды/осадка из топливных баков
	ед.
	3

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	3

	5
	Замена элементов топливных фильтров грубой очистки
	ед.
	3

	6
	Замена элементов топливных фильтров тонкой очистки
	ед.
	3

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	3

	8
	Замена элементов масляного фильтра
	ед.
	3

	9
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	
	Регулировка натяжения приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	
	Замена приводных ремней генераторов и вентиляторов
	ед.
	3

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатых валов
	ед.
	3

	11
	Проверка/чистка/затяжка крепления штырей заземления
	ед.
	3

	12
	Проверка шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	
	Замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	3

	13
	Проверка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	
	Чистка внешних поверхностей радиаторов/охладителей наддувочного воздуха
	ед.
	3

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой
	ед.
	3

	15
	Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ
	ед.
	3

	16
	Проверка зарядных генераторов
	ед.
	3

	17
	Проверка стартеров
	ед.
	3

	18
	Проверка насосов систем охлаждения
	ед.
	3

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	19
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ВРУ и ЩСШ
	ед.
	1

	20
	Обслуживание внешней топливной системы с проверкой автоматической подачи топлива из подземного топливного резервуара
	ед.
	3

	21
	Принудительное перекачивание дизельного топлива по системе топливоснабжения
	ед.
	3

	22
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	23
	Обслуживание кабельного канала между ЩСШ, ВРУ и ДГУ и кабельных сетей 220/380 В с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	24
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	25
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	3

	26
	Обслуживание системы подогрева подземных трубопроводов внешней топливной системы с проверкой её работоспособности в холодное время
	ед.
	3

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	3

	2
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	3

	3
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	200

	4
	Фильтр масляный
	шт.
	3

	5
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	210

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	190

	2
	Утилизация отработанного антифриза
	л
	210

	

	Таблица 5

	Запасные части для ремонта
ОКПД2 28.11.42.000

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Передний сальник коленвала
	шт.
	1

	2
	Задний сальник коленвала
	шт.
	1

	3
	Комплект прокладок верхний
	шт.
	1

	4
	Комплект прокладок нижний
	шт.
	1

	5
	Вкладыши коренные, комплект
	шт.
	1

	6
	Вкладыши шатунные, первый рем. комплект
	шт.
	1

	7
	Шатунный болт
	шт.
	1

	8
	Шатунный штифт
	шт.
	1

	9
	Клапан впускной
	шт.
	1

	10
	Клапан выпускной
	шт.
	1

	11
	Направляющая втулка клапана
	шт.
	1

	12
	Шплинт (замок клапана)
	шт.
	1

	13
	Седло впускного клапана
	шт.
	1

	14
	Седло выпускного клапана
	шт.
	1

	15
	Пружина клапана (наружная)
	шт.
	1

	16
	Пружина клапана (внутренняя)
	шт.
	1

	17
	Полукольцо уплотнительное
	шт.
	1

	18
	Седло впускного клапана
	шт.
	1

	19
	Соединение "мост" вала клапанов
	шт.
	1

	20
	Поршень в сборе без колец
	шт.
	1

	21
	Комплект поршневых колец, 1 поршень
	шт.
	1

	22
	Гильза
	шт.
	1

	23
	Кольцо уплотнительное гильзы
	шт.
	1

	24
	Полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1

	25
	Форсунка масляная
	шт.
	1

	26
	Форсунка топливная
	шт.
	1

	27
	Втулка форсунки
	шт.
	1

	28
	Комплект колец форсунки
	шт.
	1

	29
	Вал коромысел
	шт.
	1

	30
	Коромысло выпускного клапана в сборе
	шт.
	1

	31
	Коромысло форсунки
	шт.
	1

	32
	Турбокомпрессор (правый)
	шт.
	1

	33
	Турбокопрессор (левый)
	шт.
	1

	34
	Водяной насос в сборе.
	шт.
	1

	35
	Топливоподкачивающий насос
	шт.
	1

	36
	Масляный охладитель в сборе
	шт.
	1

	37
	Топливный охладитель
	шт.
	1

	38
	Генератор 24 В
	шт.
	1

	39
	Стартёр
	шт.
	1

	40
	Датчик уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	41
	Масляный насос
	шт.
	1

	42
	Модуль управления двигателем
	шт.
	1

	43
	Датчик давления масла
	шт.
	1

	44
	Датчик давления воздуха
	шт.
	1

	45
	Датчик температуры ОЖ
	шт.
	1

	46
	Датчик скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1

	47
	Шатун, комплект
	шт.
	1

	48
	Насос погружной для диз. топлива (0,75 л.с.;  0,55 кВт; ~380 В; 50 Гц)
	шт.
	1

	49
	Стартёрная аккумуляторная батарея
	шт.
	1

	50
	Подогреватель охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	51
	Термостат подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	Примечание: перечень запасных частей для ремонта прогнозируемый, является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги

	Таблица 6

	Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту
ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Замена переднего сальника коленвала
	шт.
	1

	2
	Замена заднего сальника коленвала
	шт.
	1

	3
	Замена верхних прокладок, комплект
	шт.
	1

	4
	Замена нижних прокладок, комплект
	шт.
	1

	5
	Замена коренных вкладышей, комплект
	шт.
	1

	6
	Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект
	шт.
	1

	7
	Замена шатунного болта
	шт.
	1

	8
	Замена шатунного штифта
	шт.
	1

	9
	Замена клапана впускного
	шт.
	1

	10
	Замена клапан выпускного
	шт.
	1

	11
	Замена направляющей втулки клапана
	шт.
	1

	12
	Замена шплинта (замок клапана)
	шт.
	1

	13
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1

	14
	Замена седла выпускного клапана
	шт.
	1

	15
	Замена пружины клапана (наружная)
	шт.
	1

	16
	Замена пружины клапана (внутренняя)
	шт.
	1

	17
	Замена кольца уплотнительного
	шт.
	1

	18
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1

	19
	Замена соединения "мост" вала клапанов
	шт.
	1

	20
	Замена поршня в сборе без колец
	шт.
	1

	21
	Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект
	шт.
	1

	22
	Замена гильзы
	шт.
	1

	23
	Замена уплотнительного кольца гильзы
	шт.
	1

	24
	Замена полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1

	25
	Замена форсунки масляной
	шт.
	1

	26
	Ремонт форсунки топливной
	шт.
	1

	27
	Замена форсунки топливной
	шт.
	1

	28
	Замена втулки форсунки
	шт.
	1

	29
	Замена колец форсунки, комплект
	шт.
	1

	30
	Замена вала коромысел
	шт.
	1

	31
	Замена коромысла выпускного клапана в сборе
	шт.
	1

	32
	Замена коромысла форсунки
	шт.
	1

	33
	Замена турбокомпрессора (правый)
	шт.
	1

	34
	Замена турбокомпрессора (левый)
	шт.
	1

	35
	Замена водяного насоса в сборе
	шт.
	1

	36
	Замена топливоподкачивающего насоса
	шт.
	1

	37
	Замена масляного охладителя в сборе
	шт.
	1

	38
	Замена топливного охладителя
	шт.
	1

	39
	Замена генератора 24 v
	шт.
	1

	40
	Замена стартёра
	шт.
	1

	41
	Замена датчика уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	42
	Замена масляного насоса
	шт.
	1

	43
	Замена модуля управления двигателем
	шт.
	1

	44
	Замена датчика давления масла
	шт.
	1

	45
	Замена датчика давления воздуха
	шт.
	1

	46
	Замена датчика температуры ОЖ
	шт.
	1

	47
	Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1

	48
	 Замена шатуна, комплект
	шт.
	1

	49
	Замена насоса погружного для диз. топлива (0,75 л.с.;  0,55 кВт; ~380 В; 50-60 Гц)
	шт.
	1

	50
	Замена стартёрной аккумуляторной батареи
	шт.
	1

	51
	Замена подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	52
	Замена термостата подогревателя охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	Примечание: перечень мероприятий по ремонту прогнозируемый, является неотъемлемой частью Договора и служит для определения цены за единицу услуги




5.2.   Услуги, оказываемые в АУФ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61)


  Таблица 8
	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения ежеквартальное

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Визуальный осмотр
	ед.
	1

	2
	Проверка креплений и опор ДГУ и их элементов
	ед.
	1

	3
	Проверка аккумуляторной батареи
	ед.
	1

	4
	Проверка состояния силовых кабелей
	ед.
	1

	5
	Проверка состояния контрольных кабелей
	ед.
	1

	6
	Проверка состояния и натяжения приводных ремней
	ед.
	1

	7
	Проверка уровня масла в поддоне картера
	ед.
	1

	8
	Проверка состояния воздушного фильтра
	ед.
	1

	9
	Проверка состояния топливной системы
	ед.
	1

	10
	Проверка уровня охлаждающей жидкости
	ед.
	1

	11
	Проверка ДГУ на холостом ходу
	ед.
	1

	12
	Чистка, протирка поверхностей ДГУ и их элементов от всевозможных загрязнений
	ед.
	1

	13
	Проверка трубок вентиляции картеров двигателей
	ед.
	1

	14
	Проверка систем отвода выхлопных газов
	ед.
	1

	15
	Проверка давления масла в системах смазки двигателей
	ед.
	1

	При необходимости:

	16
	Регулировка тепловых зазоров клапанов
	ед.
	1

	17
	Регулировка частоты генераторов
	ед.
	1

	18
	Проверка и настройка регуляторов переменного тока
	ед.
	1

	19
	Проверка работы АВР
	ед.
	1

	



	

	Таблица 9

	Техническое обслуживание  источника аварийного электроснабжения годовое каждые 12 месяцев

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикаторов засорения воздушного фильтра
	ед.
	1

	2
	Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	3
	Удаление воды/осадка из топливного бака
	ед.
	1

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1

	5
	Замена топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	6
	Замена топливного фильтра тонкой очистки
	ед.
	1

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1

	8
	Замена масляного фильтра
	ед.
	1

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора
	ед.
	1

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала
	ед.
	1

	11
	Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих контактов
	ед.
	1

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха
	ед.
	1

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой*
	ед.
	1

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	15
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1

	16
	Обслуживание системы заземления и молниезащиты с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	17
	Обслуживание кабельных сетей 220/380 В от ДГУ до ЩВР с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	18
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	19
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20

	2
	Фильтр масляный
	шт.
	1

	3
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1

	4
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1

	Примечание: * см. п. 5.1.11

	Таблица 10

	Техническое обслуживание источника аварийного электроснабжения годовое каждые 24 месяца

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикатора засорения воздушного фильтра
	ед.
	1

	2
	Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	3
	Удаление воды/осадка из топливного бака
	ед.
	1

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1

	5
	Замена топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	6
	Замена элемента топливного фильтра тонкой очистки
	ед.
	1

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1

	8
	Замена масляного фильтра
	ед.
	1

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора
	ед.
	1

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала
	ед.
	1

	11
	Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих контактов
	ед.
	1

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха
	ед.
	1

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой*
	ед.
	1

	15
	Проверка/регулировка клапанных зазоров и электронных насос-форсунок
	ед.
	1

	16
	Проверка защитных устройств двигателя
	ед.
	1

	17
	Замена термостата системы охлаждения
	ед.
	1

	18
	Проверка/чистка датчика скорости/фаз газораспределения двигателей
	ед.
	1

	19
	Проверка турбокомпрессора
	ед.
	1

	20
	Проверка электрических частей дизель-генератора
	ед.
	1

	21
	Проверка и диагностика регулятора частоты вращения
	ед.
	1

	22
	Проверка и диагностика зарядного устройства
	ед.
	1

	23
	Проверка панели управления
	ед.
	1

	24
	Проверка выходных параметров и измерительного оборудования
	ед.
	1

	25
	Проверка защит дизель-генератора
	ед.
	1

	26
	Проверка диодных мостов генератора
	ед.
	1

	27
	Замер сопротивления изоляции обмоток генератора с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	

Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	28
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1

	29
	Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	30
	Обслуживание кабельных линий, между ЩВР и ДГУ  220/380 В, с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	31
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	32
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Ремень приводной
	шт.
	1

	2
	Ремень генератора
	шт.
	1

	3
	Фильтр воздушный
	шт.
	1

	4
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1

	5
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1

	6
	Термостат системы охлаждения
	шт.
	1

	7
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20

	8
	Фильтр масляный
	шт.
	1

	9
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	35

	10
	Патрубок охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	11
	Прокладка клапанной крышки
	шт.
	1

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20

	Примечание: * см. п. 5.1.11

	Таблица 11

	Техническое обслуживание годовое каждые 36 месяцев

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во операций

	1
	Проверка индикатора засорения воздушного фильтра
	ед.
	1

	2
	Удаление воды/осадка из топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	3
	Удаление воды/осадка из топливного бака
	ед.
	1

	4
	Диагностическая проверка
	ед.
	1

	5
	Замена топливного фильтра грубой очистки
	ед.
	1

	6
	Замена топливного фильтра тонкой очистки
	ед.
	1

	7
	Замена смазочного масла
	ед.
	1

	8
	Замена масляного фильтра
	ед.
	1

	9
	Регулировка/замена приводных ремней генератора и вентилятора
	ед.
	1

	10
	Проверка состояния демпферов крутильных колебаний коленчатого вала
	ед.
	1

	11
	Проверка/чистка/затяжка креплений заземляющих кон-тактов
	ед.
	1

	12
	Проверка/замена шлангов охлаждающей жидкости, воздушных шлангов и хомутов
	ед.
	1

	13
	Проверка/чистка внешних поверхностей радиатора/охладителя наддувочного воздуха
	ед.
	1

	14
	Проверка ДГУ под нагрузкой*
	ед.
	1

	15
	Слив ОЖ и промывка систем, замена ОЖ
	ед.
	1

	16
	Проверка зарядного генератора
	ед.
	1

	17
	Проверка стартера
	ед.
	1

	18
	Проверка насоса системы охлаждения
	ед.
	1

	Обслуживание систем источника аварийного электроснабжения

	19
	Обслуживание автоматической системы управления источником аварийного электроснабжения (автоматика управления ДГУ, АВР ЩС и ЩВР
	ед.
	1

	20
	Обслуживание системы заземления с предоставлением официального протокола лабораторных измерений
	ед.
	1

	21
	Обслуживание системы подогрева охлаждающей жидкости с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	22
	Обслуживание системы подзарядки аккумуляторных батарей с проверкой её работоспособности
	ед.
	1

	Расходные материалы

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Топливный фильтр грубой очистки
	шт.
	1

	2
	Топливный фильтр тонкой очистки
	шт.
	1

	3
	Масло моторное, рекомендованное производителем
	л
	20

	4
	Фильтр масляный
	шт.
	1

	5
	Антифриз, рекомендованный производителем
	л
	35

	Прочие услуги

	1
	Утилизация отработанного масла
	л
	20

	2
	Утилизация отработанного антифриза
	л
	35

	Примечание: * см. п. 5.1.11

	Таблица 12

	Утилизация старого дизельного топлива и заправка топливных
ёмкостей новым зимним дизельным топливом. 
Единовременные работы в зимний период.

	№ пп
	Наименование операций
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Утилизация старого дизельного топлива
	л
	60

	2
	Заправка топливных ёмкостей новым зимним дизельным топливом.
Топливо ЕВРО-5, -35°С
	л
	100


	Таблица 13

	Запасные части для ремонта
ОКПД2 28.11.42.000

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Передний сальник коленвала
	шт.
	1

	2
	Задний сальник коленвала
	шт.
	1

	3
	Комплект прокладок верхний
	шт.
	1

	4
	Комплект прокладок нижний
	шт.
	1

	5
	Вкладыши коренные, комплект
	шт.
	1

	6
	Вкладыши шатунные, первый рем. комплект
	шт.
	1

	7
	Шатунный болт
	шт.
	1

	8
	Шатунный штифт
	шт.
	1

	9
	Клапан впускной
	шт.
	1

	10
	Клапан выпускной
	шт.
	1

	11
	Направляющая втулка клапана
	шт.
	1

	12
	Шплинт (замок клапана)
	шт.
	1

	13
	Седло впускного клапана
	шт.
	1

	14
	Седло выпускного клапана
	шт.
	1

	15
	Пружина клапана (наружная)
	шт.
	1

	16
	Пружина клапана (внутренняя)
	шт.
	1

	17
	Полукольцо уплотнительное
	шт.
	1

	18
	Седло впускного клапана
	шт.
	1

	19
	Соединение "мост" вала клапанов
	шт.
	1

	20
	Поршень в сборе без колец
	шт.
	1

	21
	Комплект поршневых колец, 1 поршень
	шт.
	1

	22
	Гильза
	шт.
	1

	23
	Кольцо уплотнительное гильзы
	шт.
	1

	24
	Полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1

	25
	Форсунка масляная
	шт.
	1

	26
	Форсунка топливная
	шт.
	1

	27
	Втулка форсунки
	шт.
	1

	28
	Комплект колец форсунки
	шт.
	1

	29
	Вал коромысел
	шт.
	1

	30
	Коромысло выпускного клапана в сборе
	шт.
	1

	31
	Коромысло форсунки
	шт.
	1

	32
	Турбокомпрессор 
	шт.
	1

	33
	Водяной насос в сборе.
	шт.
	1

	34
	Топливоподкачивающий насос
	шт.
	1

	35
	Масляный охладитель в сборе
	шт.
	1

	36
	Топливный охладитель
	шт.
	1

	37
	Генератор 12 В
	шт.
	1

	38
	Стартёр
	шт.
	1

	39
	Датчик уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	40
	Масляный насос
	шт.
	1

	41
	Модуль управления двигателем
	шт.
	1

	42
	Датчик давления масла
	шт.
	1

	43
	Датчик давления воздуха
	шт.
	1

	44
	Датчик температуры ОЖ
	шт.
	1

	45
	Датчик скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1

	46
	Шатун, комплект
	шт.
	1

	Примечание: перечень запасных частей для ремонта прогнозируемый, является неотъемлемой частью договора и служит для определения цены за единицу услуги

	Таблица 14

	Прогнозируемый перечень мероприятий по ремонту
ОКПД2 33.12.11.000, 33.14.11.000

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во 

	1
	Замена переднего сальника коленвала
	шт.
	1

	2
	Замена заднего сальника коленвала
	шт.
	1

	3
	Замена верхних прокладок, комплект
	шт.
	1

	4
	Замена нижних прокладок, комплект
	шт.
	1

	5
	Замена коренных вкладышей, комплект
	шт.
	1

	6
	Замена шатунных вкладышей, первый рем. комплект
	шт.
	1

	7
	Замена шатунного болта
	шт.
	1

	8
	Замена шатунного штифта
	шт.
	1

	9
	Замена клапана впускного
	шт.
	1

	10
	Замена клапан выпускного
	шт.
	1

	11
	Замена направляющей втулки клапана
	шт.
	1

	12
	Замена шплинта (замок клапана)
	шт.
	1

	13
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1

	14
	Замена седла выпускного клапана
	шт.
	1

	15
	Замена пружины клапана (наружная)
	шт.
	1

	16
	Замена пружины клапана (внутренняя)
	шт.
	1

	17
	Замена кольца уплотнительного
	шт.
	1

	18
	Замена седла впускного клапана
	шт.
	1

	19
	Замена соединения "мост" вала клапанов
	шт.
	1

	20
	Замена поршня в сборе без колец
	шт.
	1

	21
	Замена поршневых колец, 1 поршень, комплект
	шт.
	1

	22
	Замена гильзы
	шт.
	1

	23
	Замена уплотнительного кольца гильзы
	шт.
	1

	24
	Замена полукольца коленвала, комплект
	шт.
	1

	25
	Замена форсунки масляной
	шт.
	1

	26
	Замена форсунки топливной
	шт.
	1

	27
	Замена втулки форсунки
	шт.
	1

	28
	Замена колец форсунки, комплект
	шт.
	1

	29
	Замена вала коромысел
	шт.
	1

	30
	Замена коромысла выпускного клапана в сборе
	шт.
	1

	31
	Замена коромысла форсунки
	шт.
	1

	32
	Замена турбокомпрессора (правый)
	шт.
	1

	33
	Замена турбокомпрессора (левый)
	шт.
	1

	34
	Замена водяного насоса в сборе
	шт.
	1

	35
	Замена топливоподкачивающего насоса
	шт.
	1

	36
	Замена масляного охладителя в сборе
	шт.
	1

	37
	Замена топливного охладитель
	шт.
	1

	38
	Замена генератора 24 v
	шт.
	1

	39
	Замена стартёра
	шт.
	1

	40
	Замена датчика уровня охлаждающей жидкости
	шт.
	1

	41
	Замена масляного насоса
	шт.
	1

	42
	Замена модуля управления двигателем
	шт.
	1

	43
	Замена датчика давления масла
	шт.
	1

	44
	Замена датчика давления воздуха
	шт.
	1

	45
	Замена датчика температуры ОЖ
	шт.
	1

	46
	Замена датчика скорости оборотов коленчатого вала
	шт.
	1

	47
	 Замена шатуна, комплект
	шт.
	1

	Примечание: перечень мероприятий по ремонту прогнозируемый, является неотъемлемой частью договора и служит для определения цены за единицу услуги






6.  ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1.  Условия оказания услуг (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А).

6.2. Условия оказания услуг.
6.2.1. Исполнитель должен предоставить:
6.2.2. Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения технического обслуживания ДГУ и предоставление ему прав на проведение работ в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;
6.2.3. Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя. Заявка передаётся Заказчику за 5 дней до начала оказания услуг.
6.2.4. Свидетельство о регистрации электролаборатории, проводящей измерения с перечнем разрешённых видов работ.
6.2.5. Письмо с указанием должностей, групп по ЭБ и прав командированного персонала.
6.2.6. Плановые услуги необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными. 
6.2.7. При возникновении неисправности в ДГУ её необходимо незамедлительно устранить. В случае срочной необходимости услуги должны быть оказаны и в нерабочее время по согласованию с Заказчиком.
6.2.8. Во время проведения технического обслуживания и ремонта Исполнителю необходимо осуществлять замену деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. по согласованию с Заказчиком и ТОЛЬКО в следующих случаях:
6.2.8.1. При выработке ресурса;
6.2.8.2. При естественном износе;
6.2.8.3. При поломке, выходе из строя вследствие длительной работы или брака;
6.2.8.4. По окончании срока годности.
6.2.9. Перед заменой деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. Исполнитель обязан предъявить их Заказчику.
6.2.10. При замене расходных материалов и запасных частей старые расходные материалы и запасные части утилизируются за счёт Исполнителя по согласованию с Заказчиком.
6.2.11. Дату и время проведения технического обслуживания и ремонта ДГУ необходимо согласовать с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней.
6.2.12. Контроль технического состояния осуществляется путём проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 
6.2.13. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил противопожарной безопасности, правил по охране труда при обслуживании дизельных электростанций, правил безопасного проведения работ в действующих электроустановках, за качественное и своевременное оказание услуг.
6.2.14. Техническое обслуживание подразделяется на ежеквартальное и годовое. Ежеквартальное проводится каждый квартал, годовое - каждые 12, 24 и 36 месяцев (таблицы 1÷4 раздела 5.1. «Услуги, оказываемые в СПб РАСЦ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Софийской ул., д. 81, к 1, лит. А). Во время проведения годового технического обслуживания квартальное входит в годовое.
6.2.15. По согласованию с Заказчиком Исполнителю необходимо не реже двух раз в год проводить испытания ДГУ под номинальной нагрузкой Заказчика или эквивалентом нагрузки, предоставляемым Исполнителем. Стоимость услуги по предоставлению Исполнителем эквивалента нагрузки входит в стоимость Договора и не подлежит отдельной оплате. При испытаниях под номинальной нагрузкой Заказчика Исполнителю необходимо предусмотреть оплату мероприятий по отключению и включению электроэнергии гарантирующим поставщиком ПАО «Россети «Ленэнерго», стоимость которых также входит в стоимость Договора и не подлежит отдельной оплате. 
6.2.16. По окончании работ представитель Исполнителя и представитель Заказчика проверяют качество и полноту оказанных услуг с проставлением соответствующей записи в журнале технического обслуживания и ремонта ДЭС.
6.2.17. Исполнитель в своих действиях руководствуется Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

6.3. Требования к безопасности.
6.3.1. Исполнитель при выполнении работ должен руководствуется нормативной и правовой документацией РФ по безопасности, в том числе:
6.3.1.1. ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);
6.3.1.2. Правилами по охране труда при выполнении работ на объектах связи, глава XI «Требования охраны труда при обслуживании дизель-генераторов, бензогенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов», утверждёнными приказом № 867н от 7 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ.
6.3.1.3. ФЗ от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.4.  Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов оказанных услуг.
В случае выполнения работ, сопровождаемых, помимо бухгалтерской документации, отчётами и тому подобными документами, Исполнитель должен представить последние на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях. 



6.5.  Условия оказания услуг (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61).
6.5.1. Исполнитель должен предоставить:
6.5.1.1. Документы, подтверждающие аттестацию электротехнического персонала на время проведения технического обслуживания ДГУ, и предоставление прав электротехническому персоналу, ответственному за безопасное проведение работ, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок;
6.5.1.2. Заявку на пропуск работников и транспортных средств Исполнителя. Заявка передается Заказчику за 5 дней до начала оказания услуг.
6.5.1.3. Свидетельство о регистрации электролаборатории, проводящей измерения с перечнем разрешенных видов работ.
6.5.1.4. При выполнении работ в электроустановках УФПС письмо с указанием должностей, групп ЭБ, и прав командированного персонала.
6.5.2. Плановые услуги необходимо оказывать в рабочее время и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:30 до 16:30 часов, пятница - с 8:30 до 15:30 часов), кроме дней, официально объявленных праздничными. 
6.5.3. При возникновении неисправности в ДГУ её необходимо незамедлительно устранить. В случае срочной необходимости услуги должны быть оказаны и в нерабочее время по согласованию с Заказчиком.
6.5.4. Во время проведения технического обслуживания Исполнителю необходимо осуществлять замену деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. по согласованию с Заказчиком и ТОЛЬКО в следующих случаях:
6.5.4.1. При выработке ресурса;
6.5.4.2. При естественном износе;
6.5.4.3. При выходе из строя вследствие длительной работы или брака;
6.5.4.4. По окончании срока годности.
6.5.5. Перед заменой деталей, уплотнительных материалов, масел, охлаждающей жидкости и т. п. Исполнитель обязан предъявить их Заказчику.
6.5.6. При замене расходных материалов и запасных частей старые расходные материалы и запасные части утилизируются за счет Исполнителя по согласованию с Заказчиком.
6.5.7. Дату и время проведения технического обслуживания ДГУ необходимо согласовать с Заказчиком не менее, чем за 5 рабочих дней.
6.5.8. Контроль технического состояния осуществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагностики. 
6.5.9. Исполнитель несёт ответственность за соблюдение его персоналом правил противопожарной безопасности, правил по охране труда при обслуживании дизельных электростанций, правил безопасного проведения работ в действующих электроустановках, за качественное и своевременное оказание услуг.
6.5.10. Техническое обслуживание подразделяется на квартальное и годовое. Квартальное проводится каждый квартал (таблица 1), годовое - каждые 12, 24 и 36 месяцев (таблицы 8-11 раздела 5.2. «Услуги, оказываемые в АУФ (источник аварийного электроснабжения в Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., д. 61)». Во время проведения ежегодного технического обслуживания квартальное входит в годовое.
6.5.11. По согласованию с Заказчиком Исполнителю необходимо не реже одного раза в год проводить испытания ДГУ под номинальной нагрузкой Заказчика или эквивалентом нагрузки, предоставляемым Исполнителем. 
6.5.12. По окончании работ представитель Исполнителя и представитель Заказчика проверяют качество и полноту оказанных услуг с проставлением соответствующей записи в журнале технического обслуживания и ремонта ДЭС.
6.5.13. Исполнитель в своих действиях руководствуется Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

6.6. Требования к безопасности

6.6.1. Исполнитель при выполнении работ должен руководствуется нормативной и правовой документацией РФ по безопасности, в том числе:
6.6.1.1. ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок);
6.6.1.2. Правилами по охране труда при выполнении работ на объектах связи, глава XI «Требования охраны труда при обслуживании дизель-генераторов, бензогенераторов, термоэлектроагрегатов и турбогенераторов», утверждёнными приказом № 867н от 7 декабря 2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ.
6.6.1.3. ФЗ от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.7.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

В случае выполнения работ, сопровождаемых, помимо бухгалтерской документации, отчётами и тому подобными документами, Исполнитель должен представить последние на бумажном и электронном (в формате pdf) носителях. 
  



Приложение
                                                                                          к Техническому заданию

ФОРМА
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	Заявку подготовил:

____________________________________________

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ

	Дата проведения работ:
	

	
	

	Ответственный представитель Исполнителя
	

	Ответственный представитель Заказчика
	

	
	










