- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию Муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Белоярского района о возникновении чрезвычайных ситуаций

- 1.Наименование услуги

- Оказание услуг по техническому обслуживанию Муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Белоярского района о возникновении чрезвычайных ситуаций

- 2.Основание оказания услуг

- - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- «Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденное совместным приказом, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 579/366 от 31 июля 2020 г.

3.Общее положение

3.1.Состояние технических средств «Муниципальной автоматизированной системы оповещения  населения Белоярского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - Технические средства оповещения)  определяется их соответствием техническим характеристикам, установленным в технических условиях (эксплуатационной документации).

3.2.Технические средства оповещения, в зависимости от технического состояния, оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные).

3.3.Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационной документацией.

3.4.Технические средства оповещения являются неработоспособными, если значение хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационной документацией.

4.Место оказания услуги

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра:

- г. Белоярский, ул.Центральная,  дом 3;

- г. Белоярский, 3мкр.,  дом 34;

- г. Белоярский, ул.Центральная, дом 22;

- г. Белоярский, Промзона 2, дом 9/1;

- г. Белоярский, ул.Центральная,  дом 23/1;

- г. Белоярский, переулок Северный, дом 5;

- с. Полноват, ул.Собянина,  дом 1в;

- с. Казым, ул.Каксина,  дом 10;

- с. Верхнеказымский, 3-й микрорайон,  дом 15;

- с. Лыхма, ул.ЛПУ,  дом 39а;

- с. Сосновка, ул.Школьная,  дом 1;

- с. Сорум, ул.Газовиков,  дом 2.

5.Организация технического обслуживания технических средств оповещения

5.1.Организация технического обслуживания, контроль технического состояния и поддержание технических средств оповещения в постоянной готовности к применению по назначению	 осуществляются специалистами (представителями) заказчика, с  привлечением организации Исполнителя (рабочей группой определенной внутренним нормативным актом заказчика).

5.2.К работам по проведению технического обслуживания технических средств оповещения допускаются работники, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и допускают к проведению этих работ с учетом наличия у них:

- образования в области профессиональной деятельности «Связь, информационные и коммуникационные технологии»;

- соответствующей группы по электробезопасности;

- допуска к работам на высоте вне помещений (при необходимости).

А также опыт работы по проведению технического обслуживания на оборудовании основного комплекса технических средств системы оповещения.

5.3.Основными задачами технического обслуживания технических средств оповещения является комплекс мероприятий, обеспечивающий:

- контроль технического состояния (ТС);

- поддержание комплекса технических средств в исправном состоянии;

- выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов при работе комплекса технических средств;

- обеспечение заданных параметров и характеристик в соответствии 	с требованиями, установленными эксплуатационно-технической  документацией, поддержание заданных ресурсов комплекса технических средств.

- анализ причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы технических средств оповещения;

5.4. Для комплекса технических средств оповещения установлены следующие виды технического обслуживания:

- техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

- техническое обслуживание № 2 (ТО-2).

5.4.1 Техническое обслуживание №1 (ТО-1) проводится один раз в год (в составе ТО-2),  независимо от интенсивности использования технических средств оповещения и предусматривает непосредственное или удаленное выполнение следующих основных работ:

- проверка наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;

- проверка исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

- проверка надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;

- проверка наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

- детальный осмотр и очистка технических средств оповещения без вскрытия блоков;

- проверка работоспособности и проведения необходимых регулировок комплекса технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

- проведение, при необходимости, электрических и механических регулировок, а также чистка и смазка трущихся частей.

- обновление программного обеспечения в случае необходимости;

- анализ журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения;

- проверка отсутствия вредоносного ПО, полное сканирование системы; - удаленный мониторинг состояния оборудования и неисправностей;

- проверку отсутствия ошибок в программном обеспечении специальными средствами диагностики;

Другие работы по техническому обслуживанию оборудования комплекса технических средств, согласно Руководству по эксплуатации, если оно предусмотрено.

5.4.2.Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) проводится один раз в год с выключением и последующим запуском оборудования и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- работы в объеме ТО-1;

- измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

-проверка напряжений цепей вторичного электропитания;

- проверка питающих напряжений;

- проверка выходного напряжения источника;

- чистка шкафов при помощи пылесоса

- проверка контактов клеммных соединений;

- проверка температурных режимов, вентиляции;

- чистка АРМ, рабочих мест оперативных дежурных;

- контроль заполнения дискового пространства на предмет достижения предельного размера.

-очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители (при необходимости);

- резервное копирование баз данных;

- проверка металлосвязи с заземляющими устройствами;

- проверка и ремонт соединительных кабелей и монтажа блока;

- проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения при наличии ЗИП у Заказчика;

- проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и  другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта).

5.5.Работоспособная система оповещения населения должна обеспечивать:

- запуск блока ТКС оператором для оповещения должностных лиц по телефонам;

- запуск GSM модуля оператором для оповещения должностных лиц посредством SMS оповещения;

- запуск оповещения по средством теле-радио перехвата оператором для оповещения населения округа;

- передача речевого сообщения для диспетчерских служб округа с МРО.

5.6.Содержание услуг по каждому виду технического обслуживания технических	средств

оповещения  определяется	технологическими	картами, составленными в соответствии с эксплуатационно-технической документацией для каждого типа технических средств оповещения, в которых приводятся перечни операций, последовательность и технология их выполнения, необходимые средства измерения, инструмент и расходные материалы. Технологические карты должны находится на каждом объекте.

6. Организация аварийно-восстановительных работ технических средств оповещения

6.1. Аварийно-восстановительные работы технических средств оповещения являются внеплановыми

и включают в себя работы (услуги) по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены неисправных блоков из комплекта ЗИП и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов). Восстановление неработоспособных технических средств	 оповещения (функциональных блоков, узлов и элементов) осуществляется на заводах-изготовителях силами заказчика.

6.2.Аварийно-восстановительные работы проводятся специалистами эксплуатирующей организации, с привлечением при необходимости специалистов организации, производящей техническое обслуживание комплекса технических средств оповещения.

6.3. В процессе выполнения технического обслуживания должна проводиться работа по оценке эффективности профилактических мероприятий.

На основе этой работы содержание технического обслуживания уточняют и корректируют.

7. Сроки оказания услуг

Начало оказания услуг с момента заключения Договора но не ранее 01 января 2027г., окончание - не позднее 28 февраля 2027 года.