


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К RFI
на  выполнение строительно - монтажных, пуско - наладочных работ включая поставку оборудования, оказание услуг по техническому обслуживанию

1. Адрес выполнения работ: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Новикова-Прибоя.
2. Технические требования
   2.1. Назначение общего освещения
Потолочное освещение предназначено для освещения рабочих зон в производственных помещениях Объекта с пребыванием в них людей в течение рабочей смены.
Наружное освещение предназначено для обеспечения безопасности персонала, охраны периметра, безопасного передвижения людей и транспорта, а также для осуществления производственных процессов в темное время суток
2.2. Требования к техническим решениям при проектировании и монтаже
2.2.1 Необходимо выполнить полный комплекс работ по модернизации потолочного освещения;
2.2.2 Необходимо выполнить полный комплекс работ по созданию наружного освещения;
2.2.3 Для модернизации потолочного освещения предусмотреть использование существующей схемы электроснабжения. Предусмотреть замену светильников Старого оборудования и произвести монтаж светильников Нового оборудования с использованием существующих кабелей электропитания. 
В рамках данного проекта замена светильников дежурного освещения не предусмотрена.
Заказчик гарантирует отсутствие посторонних потребителей электрической энергии на модернизируемых щитах рабочего освещения.
2.2.4 При модернизации потолочного освещения цеха  предусмотреть установку пяти шкафов учёта электроэнергии для щитов управления освещением (ЩО5, ЩО6, ЩО8, ЩО5, ЩО6). Вновь устанавливаемые шкафы должны быть оснащены современным, находящимся на гарантии коммутационным оборудованием, узлами учета электрической энергии. Обладать степенью защиты не ниже IP54. Монтаж должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ. Следует учесть, что существующие кабельные линии имеют параметры, указанные в Приложении 1.
2.2.5 При создании наружного освещения необходимо разместить светильники на фасаде здания. Для электропитания светильников должен быть использован СИП прокладываемый по фасаду здания при помощи соответствующих крепёжных материалов и конструкций. Для управления системой наружного освещения предусмотреть установку одного шкафа управления. Шкаф управления наружным освещением должен располагаться в помещении определяемым при разработке проекта. Питание электрической энергией будет осуществляться от клемм существующего распределительного щита. Шкаф должен быть оснащён современным, находящимся на гарантии коммутационным оборудованием, узлом учета электрической энергии, датчиком освещённости и астрономическим электронным таймером. Выполнить демонтаж Старого оборудования в соответствии с Приложением 3.
2.2.6 Светотехнические расчеты выполнить методом компьютерного моделирования в среде DiaLux. В расчетах принять коэффициент эксплуатации (коэффициент запаса) равным 0.8;
2.2.7 В результате реализации проектных решений должен быть обеспечен уровень освещенности не ниже показателей, указанных в п. 2.5.3.1.
2.3. Исходные требования к установке оборудования
2.3.1 В случае, если предлагаемое решение включает установку оборудования Исполнителя на объектах Заказчика, то работы и устанавливаемое оборудование должны соответствовать следующим требованиям:
2.3.1.1 Светильники должны быть смонтированы согласно предоставленному проекту. Возможно использование мест креплений демонтируемых светильников.
2.3.1.2 Места размещения по пролетам Объекта и технические характеристики осветительных устройств, которые могут быть заменены в рамках реализации решения, приведены в Приложении 1.
2.4. Требования к оборудованию Исполнителя
2.4.1 Оборудование должно быть новым. Основные технические характеристики светотехнического оборудования должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п.п
	Наименование
технических
характеристик
	Единицы измерения
	Требуемое значение

	1.
	Тип тока 
	-
	перем.

	2.
	Напряжение (U)
	В
	180-245

	3.
	Частота (f)
	Гц
	50

	4.
	Коэффициент пульсации осветительных устройств (Кп)
	%
	не более 20

	5.
	Диапазон цветовой температуры (Тц)
	К
	4700-5300

	6.
	Индекс цветопередачи 
	Ra
	 не менее 80

	7.
	Эффективность светового прибора  
	Лм/вт
	не менее 80

	8.
	Степень защиты светильников (IP)
	-
	определить проектом

	9.
	Используемая технология
	-
	светодиоды

	10.
	Количество световых приборов
	шт.
	определить
светотехническим расчетом


2.4.2  Все поставляемое и монтируемое оборудование должно быть сертифицировано и должно соответствовать требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации (РФ).
2.4.3 Исполнение условий настоящего технического задания должно осуществляется в точном соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875. 
Светотехническое оборудование должно иметь реестровую запись из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции (Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878).
2.4.4 Требования к электротехническому оборудованию:
· Шкафы учёта электроэнергии:
· Количество – 6 шкафов;
· Мощность (характеристики силовой части и защитной аппаратуры): определить проектом;
· Месторасположение: определить проектом;
· Производитель комплектующих: определить проектом;
· Основные требования к счётчикам электроэнергии:
1) Трехфазные счетчики электроэнергии должны соответствовать классу точности не менее 2.0;
2) Тип включения: Прямое (до 100А);
3) Напряжение и частота: Номинальное напряжение 3x230/400 В, частота 50 Гц;
4) Условия эксплуатации: Температура от +5°С до +40°С (для внутренней установки), температура от -40°С до +40°С (для наружной установки);
5) Функционал: Счетчики должны обеспечивать однотарифный учет;
6) Обязательное наличие вводного автоматического выключателя перед счетчиком для возможности безопасного обслуживания.
· Кабельные линии наружного освещения:
· Сечения – определить проектом;
· Длины – определить проектом;
· Предусмотреть пофазное распределение питающих линий.
· Кабельные линии внутреннего освещения:
· Использовать существующие, в соответствии с Приложением 1.
2.5. Гарантийные требования и показатели проекта	
2.5.1 Исполнитель должен гарантировать выполнение основных требований к Новому оборудованию, указанных в технической спецификации, документации и в настоящем Техническом задании.
2.5.2 Срок гарантии на поставляемое светотехническое оборудование (светодиодные светильники) должен составлять не менее 60 месяцев. При выставлении коммерческого предложения должны быть учтены затраты на замену оборудования силами Исполнителя в течение срока действия гарантии. Срок гарантии исчисляется со дня ввода в эксплуатацию осветительных устройств. Датой ввода в эксплуатацию является дата подписания акта сдачи-приемки. При наличии в акте сдачи – приемки замечаний, датой ввода в эксплуатацию является документально подтвержденная дата устранения замечаний (оборудование на весь срок действия договора остается в собственности Исполнителя).
2.5.3 Основными гарантийными показателя проекта являются:
2.5.3.1 Уровень освещенности рабочих мест должен быть не ниже 200-300лк на уровне 0.8м.(в зависимости от типа работ и производства). 
2.5.3.2. Размер экономии электроэнергии от существующего уровня потребления электроэнергии (расчетные данные, утвержденные заказчиком в Приложении 1) должен составлять не менее 70% за счёт высокоэффективных светодиодных технологий, обеспечивающих максимальную световую отдачу при минимальной потребляемой мощности. Размер экономии должен подтверждаться фактическими замерами потребления электроэнергии после установки оборудования в течение согласованного срока гарантийных обязательств.
В случае недостижения Оборудованием одного или нескольких гарантийных показателей Оборудование подлежит доработке или замене за счет Исполнителя. При этом доработанное или замененное Оборудование должно обеспечить достижение гарантийных показателей. Сроки такой доработки или замены Оборудования не должны превышать 1 месяца от момента их выявления.  
В случае повторного недостижения гарантийных показателей после доработки или замены оборудования, к Исполнителю применяются штрафные санкции (оговариваются на стадии рассмотрения ТКП и заключения договора).
2.5.3.3. Число отказов должно составлять не более 10% от общего количества установленного оборудования при времени наработки не менее 5000 ч. 
2.6. Объем оказываемых услуг
В рамках проекта Исполнитель обеспечивает выполнение следующего объема работ/услуг:
2.6.1. Проводит предпроектное обследование с целью получения необходимых данных для разработки технического решения и рабочей документации;
2.6.2. Разрабатывает наиболее подходящее для Заказчика техническое решение в специализированном программном продукте (Dialux) и согласовывает его с последним. Проектные работы выполняются в два этапа: утвержденный рабочий проект и исполнительная документация.
2.6.3. Корректирует и согласовывает с Заказчиком координаты проведения контрольных замеров показателей освещенности согласно п. 2.5.3.1.
2.6.4. Обеспечивает максимально высокую технологическую эффективность представленного решения, гарантирует надежность, как всего решения, так и отдельных его частей.
2.6.5. Осуществляет поставку основного и вспомогательного оборудования на условиях DDP согласно разработанного проекта.
2.6.6. Проводит демонтаж электрооборудования (светильники, отражатели, ПРА, лампы и кронштейны крепления) и передачу его Заказчику для дальнейшей утилизации в той степени, в которой это требуется для оказания Услуги и согласовано Заказчиком. При этом демонтированное оборудование остается в собственности Заказчика.
2.6.7. Выполняет электромонтажные работы, соблюдая Правила безопасности работ на объекте, в т.ч. демонтаж светильников старой системы освещения в количестве, определенном в Приложении 1, и монтаж Нового оборудования. 
2.6.8. Проводит пусконаладочные работы, необходимые испытания и вводит оборудование в эксплуатацию; 
2.6.9. Производит мониторинг и техническое обслуживание нового оборудования в течение 34 месяцев с даты подписания Акта предварительной приемки Основных мероприятий.
Техническое обслуживание (проводится 1 раз в 6 месяцев):
- Проверка состояния светотехнического оборудования;
- Проверка кабельного и электротехнического оборудования в местах подключения, затяжка клемм при необходимости;
- Очистка оборудования от загрязнений;
- Дополнительные выезды на объект по обоснованной просьбе заказчика;
Отчет по выполненным работам оформляется в виде акта.
Мониторинг (1 раз в квартал):
- Выезд сервисного инженера для проведения измерений;
- Замеры показателей освещенности в контрольных точках;
- Замеры показателей потребления электроэнергии (поверка приборов учета 
  при необходимости);
- Проверка обновлений ПО системы управления, мониторинг работы;
Отчет по проведенным работам предоставляется Заказчику в виде протокола 
измерений;
2.7. Разграничение ответственности.
В рамках настоящего технического задания предусматривается оказание Услуги по повышению энергоэффективности основного рабочего освещения в помещениях и участках, с учетом границ проектирования. Мероприятия, направленные на систему аварийного освещения и освещения световых тоннелей в рамках настоящего технического задания не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Приложение 1. Параметры существующей осветительной установки.

Приложение 1 к ТЗ.
Параметры существующей осветительной установки 
Исходные данные для проектирования

	Тип лампы
	Тип светильника в котором установлена лампа (желательно)
	Кол-во часов работы в год
	Номинальная мощность светильника (вт) 
	Количество ламп (шт)
	Общая мощность,Вт
	Общее энергопотребление,Вт*ч
	Назначение участка/ помещения/ территории 
	Объем помещения (длина х ширина х высота) (м)
	Высота монтажа свет-ков (м)
	Макс. т-ра окружающей среды в зоне работы светильника (С°)
	Особенности монтажа и обслуживания светильников

	ДРЛ-1000
	НСП 1000
	4 872
	1 000
	21
	21 000
	102 312 000
	участок порошковой металлургии о/к А-Л 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ITL RT 300
	ITL HB002-300
	4 872
	300
	17
	5 100
	24 847 200
	участок порошковой металлургии о/к А-Л 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ДРЛ-1000
	НСП 1000
	4 872
	1 000
	25
	29 000
	141 288 000
	участок порошковой металлургии о/к Л-Ф 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ITL RT 300
	ITL HB002-300
	4 872
	300
	13
	3 900
	21 924 000
	участок порошковой металлургии о/к Л-Ф 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ДРЛ-1000
	НСП 1000
	4 872
	1 000
	4
	2 000
	9 744 000
	участок порошковой металлургии о/к Ф-Я 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	автовышка

	ITL RT 300
	ITL HB002-300
	4 872
	300
	6
	1 800
	8 769 600
	участок порошковой металлургии о/к Ф-Я 1-9
	48х48х13
	10,5
	до +40 °С 
	автовышка

	ДРЛ-1000
	НСП 1000
	2 300
	1 000
	20
	16 000
	36 800 000
	участок порошковой металлургии о/к У-Р 10-15
	36х24х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ITL RT 300
	ITL HB002-300
	2 300
	300
	11
	3 300
	7 590 000
	участок порошковой металлургии о/к А-ПП 7-19
	96х24х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ДРЛ-1000
	НСП 1000
	2 300
	1 000
	18
	18 000
	41 400 000
	участок порошковой металлургии о/к А-ПП 7-19
	96х24х13
	10,5
	до +40 °С 
	кран-балка

	ДРЛ-400
	РКУ 400
	3800
	400
	19
	7 600

	28 880 000

	улица, наружное освещение периметра производственного корпуса №4
	212х162х17

	10-13

	до +40 °С 

	автовышка


	LED
160
	ДКУ-160
	3800
	160
	14
	2 240

	8 512 000

	улица, наружное освещение периметра производственного корпуса №4
	212х162х17
	10-13
	до +40 °С 
	автовышка
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