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1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ТТ
	Технические требования

	ФЗ
	Федеральный закон




























1.2. Наименование закупаемой продукции.

	«ОКПД 2: 84.22.12. Проверка приборов и средств защиты ГО и ЧС».

1.3.   Цель выполнения работ

 	Целью выполнения работ является проведение проверки работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них).

1.4. Существующее положение

		Компрессор СКАВ 20/30 смонтирован 2005 году на Бурейской ГЭС для обеспечения подпора воздуха в инженерном сооружении.   Компрессор длительное время был выведен из работы и не эксплуатировался.
	Таблица 1. Технические сведения
	
	Производительность, м3/час
	Конечное давление, кг/см2
	Потреб. Мощность, кВт
	Размеры,мм
	Масса,кг
	Зав. №

	
	
	
	
	Д
	Ш
	В
	
	

	СКАВ 20/30
	20
	200, 300
	12,8
	1245
	698
	1091
	516
	9

	Блок осушки отдельно стоящий
	20
	200, 300
	-
	458
	190
	1442
	120
	



Сжимаемый газ: Воздух
Исполнение: Общепромышленное
Охлаждение: Воздушное 
Автоматизация: Автоматическое и ручное управление  
Питающие напряжение: Переменное: 380В 50Гц  
Назначение: Обеспечение очищенным сжатым воздухом, пригодным
для дыхания при водолазных и аварийно-спасательных работах,
дыхательных аппаратов пожарных частей и МЧС.
Станция включает в себя:
- компрессор поршневой, 4-х ступенчатый;
- электродвигатель;
- приборы системы автоматического управления;
- контрольно-измерительные приборы;
- систему загрузки и продувки;
- предохранительные устройства;
- блок осушки и очистки ( устанавливается отдельно, габариты 458х190х1442);
- переходники и шланги высокого давления для присоединения баллонов.

Способ очистки воздуха - адсорбционный.
Количество масла заливаемого в компрессор - 2,1 литра.
Расход масла не более 60 г в час.
Полный ресурс - 4000 часов.
Периодичность замены сорбента и фильтрующих патронов - 50 часов.

Таблица 2. Перечень объектов Заказчика

	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта

	1.
	Электрокомпрессор СКАВ 20/30
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»,
РФ, 676730, Амурская область, г. Талакан, Бурейская ГЭС


2. Требования к продукции

2.1. Требования к объёмам и срокам выполнения работ

 		2.1.1. Требования к видам и объёмам работ

Таблица 3.  Перечень и объём выполняемых работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проверка работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них)
	усл.
	1

	2.
	Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования.
	усл
	1

	3.
	Предъявление Объекта ремонта комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации.
	усл
	1


 		
2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4.  Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ/ этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проверка работоспособности электрокомпрессора СКАВ 20/30 с заменой комплектующих изделий (комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, с предоставлением комплекта эксплуатационной документации на них)
	День, следующий за днем подписания договора.
 
	до 01.12.2026

	2.
	Сдача в эксплуатацию отремонтированного оборудования.
	
	

	3.
	Предъявление Объекта ремонта комиссии Заказчика, оформление отчетной и исполнительной документации.
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2.2. Требования к качеству работ

Таблица 5.  Требования к качеству работ
«ОКПД 2: 84.22.12. Проверка приборов и средств защиты ГО и ЧС»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к выполнению работ

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	Работы выполняются в отношении объектов Заказчика, указанных в Таблице №2  в соответствии	с Таблицей №3
При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:
1. Исполнитель обеспечивает соблюдение техники безопасности при выполнении работ, требований к квалификации персонала.
2. Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300)» осуществляется после выполнения всех необходимых организационно-технических мероприятий с обязательным оформлением необходимых распоряжений и наряд-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика.
3. Согласование со службами Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях).
4. Текущий контроль выполнения работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
5. Приемочный контроль. Перечень этапов и видов выполнения работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком.

	1.1.1. 
	Требования к организации работ
	Работы выполняются  в соответствии с НТД:
- Федеральный закон от 21.07.1997 №ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" утвержденных Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420;
- Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под давлением», утв. Решением совета евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 №41.
-Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835Н;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12 2020г. №903н.);
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. №1479;
· Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии». Введена к применению распоряжением ПАО «РусГидро» от 11.08.2021 № 353р;
· Техническая политика ПАО «РусГидро» (действующая редакция);
Порядок хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 № БГЭС/78-119; 
Деятельность Исполнителя должна соответствовать вышеперечисленным нормативным документам, в том числе рекомендациям по формам используемых Исполнителем документов при выполнении работ, а также иным нормам и правилам, которые предъявляются на территории РФ к организациям, выполняющим аналогичные работы.

	1.1.2. 
	Требования к способам выполнения работ
	Форма выполнения работ: Выездная,  с непосредственным выездом к Заказчику технических специалистов

	1.2. 
	Требования к процедурам выполнения работ

	1.2.1. 
	Допуск персонала Исполнителя
	Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ  в соответствии с Регламентом процесса
«Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. Приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков, а также в соответствии с Порядком хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 №БГЭС/78-119 

	1.2.2. 
	Выдачи заказа (отчета) за выполненные работы
	На данном этапе Заказчиком осуществляется проверка выполненного объема работ, контроль качества исполнения работ. Ввод оборудования в эксплуатацию

	1.2.3. 
	Требования к охране окружающей среды
	· соблюдать санитарно – эпидемиологические требования, требования экологической безопасности, установленные законодательно – правовыми актами РФ и локальными актами ПАО «РусГидро» и Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»;
· незамедлительно сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имеющих место при предоставлении услуг;
· осуществлять производственный контроль всех вредных воздействий;
· не допускать сброса в водный объект продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ, технологических и бытовых отходов, грунта, строительных и других материалов.
· содержать в чистоте территорию, закрепленную за Исполнителем.
· складировать отходы в местах, указанных техническим куратором по договору, осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности.

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам

	1.3.1. 
	Входной контроль применяемых запасных частей и материалов
	1. Применяемые при выполнении работ запасные части и материалы должны иметь сертификаты и (или) декларации о соответствии установленным требованиям ФЗ “ О техническом регулировании” от 27.12.2002 №184 (в действующей редакции), постановление Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий декларированию соответствия”, иных действующих технических регламентов, положений стандартов системы сертификации, СТО и НТД..
2. На комплекты предохранительных клапанов и манометров, прошедших испытания, должны быть предоставлены заполненные комплекты эксплуатационной документации и паспорта
3.. Организация, порядок проведения и  оформления результатов входного контроля запасных частей и материалов, должны осуществляться в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284 

	1.4. 
	Требования к результатам выполненных работ 

	1.4.1. 
	Требования к результатам
выполненных работ
	Работы выполняются в таком объёме, который позволит обеспечить работоспособность оборудования, указанного в таблице № 2 настоящих ТТ.

	1.4.2. 
	Требования к документации, по результату выполненных работ

	1.4.3. 
	Оформление отчетной документации
	Документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах с подписями на бумажном носителе, в 1 экземпляре с подписями на электронном носителе в сканированном виде (файлы PDF). Вся текстовая документация, также обязательно передается Заказчику в файлах редактируемых форматов: (.AText), (.ACell).
[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]    Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией. При этом предпочтительным форматом чертежей является формат Компас-3D (*.CDW), предоставление в других форматах возможно только по предварительному согласованию с Заказчиком.

	1.4.4. 
	Требования к составу исполнительной документации, передаваемой Заказчику и результатам работ
	Представить Заказчику с актами выполненных работ и ведомостями фактически выполненных работ по реестру исполнительную документацию: акты на скрытые работы, сертификаты (декларации) соответствия используемых материалов, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, формуляры, акты выявленных дефектов, фотоотчёт до и после ремонта и т.д. Состав отчетной документации может быть уточнен, и согласован с Заказчиком и Подрядчиком в ходе производства работ по текущему ремонту.

	1.4.5. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя

	1.4.6. 
	Срок гарантии на результаты выполненных работ 
	Не менее 1-го года с момента подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2). Исполнитель  обязуется   производить   в   течение   гарантийного   периода     устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов обслуживания своими силами и за свой счет.







