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Технические требования
на [ОКПД2 [77.39.19.119]  Аренда дизельгенераторной установки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала
Лот №_____________________________________






1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции: [ОКПД2 [77.39.19.119]  Аренда дизельгенераторной установки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.
1.2. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг: выполнение работ в рамках исполнения проекта [РЕМ_ДФ_ 4-РЕМ-2026-ДФ] Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Место оказания услуг
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Чирюртская ГЭС-1,
Чирюртская ГЭС-2
	Республика Дагестан, 
Чирюртская ГЭС-1,
Чирюртская ГЭС-2
	Отводящий канал Чирюртской ГЭС-1


1.3. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347][bookmark: _Hlk48209761]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора): 
1.3.1. Арендатор планирует использовать (применять) оборудование в соответствии с номенклатурой (согласно табл.2. настоящих Технических требований).
2. [bookmark: _Toc157772678]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам аренды
[bookmark: _Toc157772680][bookmark: _Toc54643704]2.1.1. Требования к перечню и объему аренды
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем аренды
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Требования к техническим характеристикам оборудования
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Дизельгенераторная установка
	Основаная мощность (PRP) – не менее 19,5 кВА /15,6 кВт; Резервная мощность – не менее 21,5 кВА / 17,2 кВт; Номинальный ток в основном режиме — не менее 75 А;
Количество фаз – 3; Напряжение, В – 230/400; Исполнение — в контейнере с замком; Двигатель — дизельный;
наличие информационной панели с индикацией параметров (напряжение, частота, давление масла, температура, уровень топлива).
	1


[bookmark: _Toc157772682]2.1.2. Требования к срокам аренды
[bookmark: _Toc157772683][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам аренды
	№
п/п
	Наименование оборудования
	Начало аренды
	Окончание аренды

	1
	2
	3
	4

	2. 
	Дизельгенераторная установка
	С даты подписания договора
	3 месяца*


* данный срок установлен исходя из сроков, указанных в доходных договорах, согласно пункта 1.2.
[bookmark: _Toc141969503]2.2.	Условия оплаты: арендная плата вносится арендатором в течении 30 календарных/7 рабочих дней (для МСП) с даты подписания акта оказанных услуг.
2.3. Требования к качеству продукции.
Таблица 4. Требования к качеству продукции.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3

	1. 
	Требования к предоставляемой технике

	1.1.
	Требование к предоставляемому оборудованию
	Арендодатель должен иметь оборудование для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов)

	2. 
	Требования к применяемым оборудованию и материалам

	2.1.
	Соответствие техники законодательству РФ
	Используемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, общим требованиям, установленным ГОСТ Р53174-2008 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ГОСТ Р55006-2012 «Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ГОСТ 33115-2014 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

	2.2.
	Требования к техническому состоянию Техники
	Предоставлять технически исправное оборудование.

	
	
	Содержание (мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, расходных материалов) заправка смазочными материалами оборудования осуществляется силами и средствами Арендодателя.
Затраты на топливо производятся за счет Арендатора.

	3. 
	Требования к Арендодателю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора

	3.1.
	Обязанности Арендодателя
	В случае поломки оборудования Арендатор уведомляет Арендодателя посредством телефонной связи. После уведомления о неисправности оборудования Арендодатель обязан в течении 24 часов устранить неисправность или предоставить оборудование с аналогичными характеристиками.

	4. 
	Прочие требования к аренде

	4.1.
	Стоимость за 1 месяц
	Стоимость 1 месяца является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора. За неполный месяц оплата производится пропорционально, фактически использованному времени.




