Технические требования

на [ОКПД2 [77.39.19.119]  Аренда дизельгенераторной установки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала

Лот №_____________________________________

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции: [ОКПД2 [77.39.19.119]  Аренда дизельгенераторной установки для нужд Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала.

#### Цель оказания услуг: выполнение работ в рамках исполнения проекта [РЕМ_ДФ_ 4-РЕМ-2026-ДФ] Текущий ремонт ГТС Чиркейской ГЭС, Миатлинской ГЭС и Чирюртской ГЭС-1.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Место оказания услуг | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Чирюртская ГЭС-1, Чирюртская ГЭС-2 | Республика Дагестан, Чирюртская ГЭС-1, Чирюртская ГЭС-2 | #### Отводящий канал Чирюртской ГЭС-1 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

### Арендатор планирует использовать (применять) оборудование в соответствии с номенклатурой (согласно табл.2. настоящих Технических требований).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам аренды

2.1.1. Требования к перечню и объему аренды

# Таблица 2. Перечень и объем аренды

| № п/п | Наименование оборудования | Требования к техническим характеристикам оборудования | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельгенераторная установка | - Основаная мощность (PRP) – не менее 19,5 кВА /15,6 кВт; Резервная мощность – не менее 21,5 кВА / 17,2 кВт; Номинальный ток в основном режиме — не менее 75 А; - Количество фаз – 3; Напряжение, В – 230/400; Исполнение — в контейнере с замком; Двигатель — дизельный; - наличие информационной панели с индикацией параметров (напряжение, частота, давление масла, температура, уровень топлива). | 1 |

2.1.2. Требования к срокам аренды

# Таблица 3. Требования к срокам аренды

| № п/п | Наименование оборудования | Начало аренды | Окончание аренды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизельгенераторная установка | С даты подписания договора | 3 месяца* |

* данный срок установлен исходя из сроков, указанных в доходных договорах, согласно пункта 1.2.

2.2.	Условия оплаты: арендная плата вносится арендатором в течении 30 календарных/7 рабочих дней (для МСП) с даты подписания акта оказанных услуг.

2.3. Требования к качеству продукции.

Таблица 4. Требования к качеству продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к предоставляемой технике |  |
| 1.1. | Требование к предоставляемому оборудованию | Арендодатель должен иметь оборудование для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) |
|  | Требования к применяемым оборудованию и материалам |  |
| 2.1. | Соответствие техники законодательству РФ | Используемое оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, общим требованиям, установленным ГОСТ Р53174-2008 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ГОСТ Р55006-2012 «Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ГОСТ 33115-2014 «Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| 2.2. | Требования к техническому состоянию Техники | Предоставлять технически исправное оборудование. |
|  |  | Содержание (мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, расходных материалов) заправка смазочными материалами оборудования осуществляется силами и средствами Арендодателя. Затраты на топливо производятся за счет Арендатора. |
|  | Требования к Арендодателю и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 3.1. | Обязанности Арендодателя | В случае поломки оборудования Арендатор уведомляет Арендодателя посредством телефонной связи. После уведомления о неисправности оборудования Арендодатель обязан в течении 24 часов устранить неисправность или предоставить оборудование с аналогичными характеристиками. |
|  | Прочие требования к аренде |  |
| 4.1. | Стоимость за 1 месяц | Стоимость 1 месяца является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора. За неполный месяц оплата производится пропорционально, фактически использованному времени. |