Технические требования на оказание услуг

ОКПД-2: 33.20.60

«Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС»

Лот №__________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

Цель использования закупаемой продукции	4

1.3. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования по объемам и срокам	5

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	5

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГА | - гидроагрегат |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| ИД | - исполнительная документация |
| ИК | - измерительный канал |
| КТР | - кассета токораспределения |
| МТР | - материально-технические ресурсы |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| ПУЭ | - правила устройства электроустановок |
| РГЭС | - Рыбинская ГЭС |
| СВ | - система возбуждения |
| СТО | - стандарт организации |
| СТС | - система тиристорного самовозбуждения |
| ТТ | - технические требования |
| филиал | - филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.

## Цель использования закупаемой продукции

На Рыбинской ГЭС эксплуатируются гидроагрегаты ст.№ 4 и ст.№6, с номинальной активной мощностью 63,2 МВт каждый. Гидроагрегаты оснащены системами тиристорного самовозбуждения СТС-560-1610-2,5 УХЛ4.

Совместно с заводом изготовителем выполнен комплекс работ по увеличению номинальной активной мощности с 63,2МВт до 65МВт. Получены новые паспорта на оборудование.

Целью выполнения доработки СВ ГА ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС является обеспечение корректной работы гидроагрегатов с номинальной активной мощностью 65МВт.

#### Существующее положение

В настоящее время микропроцессорной гидроагрегаты ст. №4 и 6. оснащены системами тиристорного самовозбуждения СТС-560-1610-2,5 УХЛ4.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№4 | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№4 (12001040000017450000) |  |
|  | Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№ 6 | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№ 6 (12001040000016330000) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик назначает представителя от филиала для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

Заказчик обеспечивает:

-	 возможность подключения оборудования Исполнителя к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг;

-	ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

-	предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг заводской документации, конструкторской, проектной документации, схемы постов энергоносителей; документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.

Особые условия выполнения работ на объектах Заказчика:

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Оказание услуг производится в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, ПС и другого оборудования), загромождающих предметов. |

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС. | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС. | С даты подписания договора | Не позднее 3 месяцев с даты подписания договора |

Конкретные сроки оказания услуг по каждому объекту согласовываются Заказчиком и Исполнителем непосредственно перед выполнением работ.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг, поз. таблицы 2 п.1 «Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.»)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н (с изменениями); ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанци и гидроаккумулирующие электростацнии. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.07.2025 №701-ст; Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №833н (с изменениями); Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479 (с изменениями); Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (с изменениями); Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ) (приложение 1); Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (приложение 2); Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение 3); Инструкции по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение 4); ПУЭ действующее издание. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем услуг | - Предпроектное обследование. - Разработка технического задания. - Согласование технического задания с Заказчиком. - Выполнение необходимой доработки программного обеспечения контроллеров СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части: - калибровки измерительных каналов тока статора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6. - калибровки измерительных каналов активной и реактивной мощность генератора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6. - калибровки измерительных каналов тока ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6. - калибровки измерительных каналов напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6. - калибровки измерительных каналов тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6. - Контрольные испытания СВ ГА4 и СВ ГА6. - Приёмка из наладки в эксплуатацию СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». - Корректировка эксплуатационной документации. Устранение дефектов и неполадок, выявленных при эксплуатации в гарантийный период. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Содержание мест оказания услуг | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие собственного квалифицированного персонала, в том числе электромонтажников, наладчиков | Представить список лиц с приложением документов, подтверждающих квалификацию: - имеющих право быть производителями работ (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности 4) — не менее 1 человека; - имеющих право быть членами бригады (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с указанием групп по электробезопасности) — не менее 1 человека; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие квалификацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Исполнитель обязан обеспечить работников, направляемых для оказания услуг, соответствующими выполняемой работе средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Не менее 3 лет. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Срок гарантии на отдельные составляющие, материалы и оборудование | Не менее 3 лет. Устранение неисправностей, выявленных в гарантийный период за счёт Подрядчика. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к ИК СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС | Представить документы по приемке из наладки в эксплуатацию ИК активной и реактивной мощности, тока статора, тока ротора, напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2, а также тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС после выполнения калибровки в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Результат выполнения договора: – Доработанное программное обеспечение контроллеров СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части: - откалиброванные каналы активной и реактивной мощности, тока статора, тока ротора, напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2, а также тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС; - предоставление Заказчику резервных копий программного обеспечения и настроек СВ ГА4 и ГА6 после выполненной доработки. - корректная работа гидроагрегатов с номинальной активной мощностью 65МВт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке и вводу в промышленную эксплуатацию | На этапе ПНР комиссией из представителей подрядчика и заказчика произвести испытания модернизированных СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части обеспечения корректной работы гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 с номинальной активной мощностью 65МВт, по разработанной и утвержденной программе испытаний. Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители заказчика и подрядчика. Результат испытаний оформляется соответствующим актом, к которому прилагаются протоколы испытаний. В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством ПНР в обязанности подрядчика входит устранение выявленных недостатков, внесение изменений в исполнительную документацию, согласование и утверждение внесенных изменений заказчиком с контролем выполнения в установленном порядке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг в выходные и праздничные дни | Возможность организации работ на объектах Заказчика в выходные и праздничные дни согласовывается с исполнителем на этапе планирования. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

- Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В рамках заключения и реализации договора по результатам настоящей закупки необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по проведению обследования с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

  - В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

  - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

Оплата непредвиденных работ и затрат производится в соответствии с условиями Договора. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ);

Приложение №2 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300;

Приложение №3 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»;

Приложение №4 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».