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1. [bookmark: __RefHeading___Toc16590_283024793][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc54970174]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc16592_283024793][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc54970175]Обозначения и сокращения
	АСУ ТП
	· автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГА
	· гидроагрегат

	ГЭС
	·  гидроэлектростанция

	ИД
	· исполнительная документация

	ИК
	· измерительный канал

	КТР
	· кассета токораспределения

	МТР
	· материально-технические ресурсы

	НТД
	· нормативно-техническая документация

	ПУЭ
	· правила устройства электроустановок

	РГЭС
	· Рыбинская ГЭС

	СВ
	· система возбуждения

	СТО
	· стандарт организации

	СТС
	· система тиристорного самовозбуждения

	ТТ
	- технические требования

	филиал
	- филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc16594_283024793][bookmark: _Toc54970176][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc54970177]Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.
[bookmark: __RefHeading___Toc16596_283024793][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
На Рыбинской ГЭС эксплуатируются гидроагрегаты ст.№ 4 и ст.№6, с номинальной активной мощностью 63,2 МВт каждый. Гидроагрегаты оснащены системами тиристорного самовозбуждения СТС-560-1610-2,5 УХЛ4. 
Совместно с заводом изготовителем выполнен комплекс работ по увеличению номинальной активной мощности с 63,2МВт до 65МВт. Получены новые паспорта на оборудование.
Целью выполнения доработки СВ ГА ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС является обеспечение корректной работы гидроагрегатов с номинальной активной мощностью 65МВт.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc16598_283024793][bookmark: _Toc54970178][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
В настоящее время микропроцессорной гидроагрегаты ст. №4 и 6. оснащены системами тиристорного самовозбуждения СТС-560-1610-2,5 УХЛ4.
[bookmark: __RefHeading___Toc16600_283024793][bookmark: _Toc54970179]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта
	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№4
	Российская Федерация,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31
	Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№4
(12001040000017450000)
	

	2. 
	Система возбуждения тиристорная гидрогенератора
ст№ 6
	Российская Федерация,
Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31
	Система возбуждения тиристорная гидрогенератора ст№ 6
(12001040000016330000)
	


1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc16602_283024793]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
Заказчик назначает представителя от филиала для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
	Заказчик обеспечивает:
-	 возможность подключения оборудования Исполнителя к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг;
-	ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика; 
-	предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг заводской документации, конструкторской, проектной документации, схемы постов энергоносителей; документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.
Особые условия выполнения работ на объектах Заказчика:



	№
п/п
	Условия производства работ

	1
	2

	1.
	Оказание услуг производится в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, ПС и другого оборудования), загромождающих предметов.


2. [bookmark: __RefHeading___Toc16604_283024793][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54970182]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc16606_283024793][bookmark: _Toc54970183]Требования по объемам и срокам 
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc16608_283024793][bookmark: _Toc54970184]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc16610_283024793][bookmark: _Toc54970185][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc16614_283024793][bookmark: _Toc54970187][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc16616_283024793][bookmark: _Toc54970188][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	[bookmark: _Toc46743510]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.
	С даты подписания договора
	Не позднее 3 месяцев с даты подписания договора




0

5
Конкретные сроки оказания услуг по каждому объекту согласовываются Заказчиком и Исполнителем непосредственно перед выполнением работ.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc16618_283024793][bookmark: _Toc54970191][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc54970190]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc16620_283024793]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг, поз. таблицы 2 п.1 «Доработка систем тиристорного самовозбуждения гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 Рыбинской ГЭС.»)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н (с изменениями);
ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанци и гидроаккумулирующие электростацнии. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания»  утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.07.2025 №701-ст;
Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №833н (с изменениями);
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479 (с изменениями);
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (с изменениями);
Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ) (приложение 1);
Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (приложение 2);
Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение 3);
Инструкции по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение 4);
ПУЭ действующее издание.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Объем услуг
	1. Предпроектное обследование.
2. Разработка технического задания.
3. Согласование технического задания с Заказчиком.
4. Выполнение необходимой доработки программного обеспечения контроллеров СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части:
· калибровки измерительных каналов тока статора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6.
· калибровки измерительных каналов активной и реактивной мощность генератора  регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6.
· калибровки измерительных каналов тока ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6.
· калибровки измерительных каналов напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2 в СВ ГА4 и СВ ГА6.
· калибровки измерительных каналов тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6.
5. Контрольные испытания СВ ГА4 и СВ ГА6.
6. Приёмка из наладки в эксплуатацию СВ ГА4 и  СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования».
7. Корректировка эксплуатационной документации.
Устранение дефектов и неполадок, выявленных при эксплуатации в гарантийный период.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.2. 
	Содержание мест оказания услуг
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Наличие собственного квалифицированного персонала, в том числе электромонтажников, наладчиков
	Представить список лиц с приложением документов, подтверждающих квалификацию:
- имеющих право быть производителями работ (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности 4) — не менее 1 человека;
- имеющих право быть членами бригады (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с указанием групп по электробезопасности) — не менее 1 человека;
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие квалификацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг.
Исполнитель обязан обеспечить работников, направляемых для оказания услуг, соответствующими выполняемой работе средствами индивидуальной защиты, спецодеждой  и спецобувью.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	Не менее  3 лет.
	Предложение по сроку гарантии
	
	

	2.1.2. 
	Срок гарантии на отдельные составляющие, материалы и оборудование
	Не менее 3 лет.
Устранение неисправностей, выявленных в гарантийный период за счёт Подрядчика.
	Предложение по сроку гарантии
	
	

	2.2. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к  ИК СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС
	Представить документы по приемке из наладки в эксплуатацию ИК активной и реактивной мощности, тока статора, тока ротора, напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2, а также тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС после выполнения калибровки в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования».
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	
	Результат выполнения договора:
– Доработанное программное обеспечение контроллеров СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части:
· откалиброванные каналы активной и реактивной мощности, тока статора, тока ротора, напряжения ротора регуляторов возбуждения АРВ1, АРВ2, а также тока ротора КТР в СВ ГА4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС;
· предоставление Заказчику резервных копий программного обеспечения  и настроек СВ ГА4 и ГА6 после выполненной доработки.
· корректная работа гидроагрегатов с номинальной активной мощностью 65МВт.
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.2. 
	Требования к приемке и вводу в промышленную эксплуатацию
	На этапе ПНР комиссией из представителей подрядчика и заказчика произвести испытания модернизированных СВ ГА 4 и СВ ГА6 Рыбинской ГЭС в части обеспечения корректной работы гидроагрегатов ст.№4 и ст.№6 с номинальной активной мощностью 65МВт, по разработанной и утвержденной программе испытаний.
Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители заказчика и подрядчика.
Результат испытаний оформляется соответствующим актом, к которому прилагаются протоколы испытаний.
В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством ПНР в обязанности подрядчика входит устранение выявленных недостатков, внесение изменений в исполнительную документацию, согласование и утверждение внесенных изменений заказчиком с контролем выполнения в установленном порядке.
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Оказание услуг в выходные и праздничные дни
	Возможность организации работ на объектах Заказчика в выходные и праздничные дни согласовывается с исполнителем на этапе планирования.
	Согласие с требованием
	
	



11

3. [bookmark: __RefHeading___Toc16622_283024793][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc54970192][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Требования к обоснованию стоимости заявки Участника. 
Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc8265_1034702777][bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc210203717] Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. В рамках заключения и реализации договора по результатам настоящей закупки необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по проведению обследования с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.
4.2. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.3. В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.
4.4. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
	Оплата непредвиденных работ и затрат производится в соответствии с условиями Договора. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается. 





















5. [bookmark: __RefHeading___Toc16626_283024793][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc54970194][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения
Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ);
Приложение №2 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300;
Приложение №3 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»;
Приложение №4 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».
