«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер Филиала

ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

________________ М.Ш. Магомедов

«____» ____________2026 г.

Технические требования на оказание услуг

«Проведение испытаний на нагревание гидрогенераторов №№1и2 Ирганайской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию	13

4.	Приложения	14

4.1.	Паспорт на гидрогенератор;	14

4.2.	Инструкция по монтажу и эксплуатации гидрогенератора;	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| НПА | Нормативно-правовой акт |
| ФНП | Федеральные нормы и правила |

#### Наименование закупаемой продукции

Проведение испытаний на нагревание гидрогенераторов ст №1 и №2 Ирганайской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

#### Цель оказания услуг

Испытание на нагревание проводится с целью определения существующего технического состояния гидрогенератора с выдачей рекомендаций по улучшению технического состояния и заключения.

#### Существующее положение

На Ирганайской ГЭС эксплуатируются гидрогенераторы типа СВ-865/232-28 УХЛ4 с диспетчерскими наименованиями Г-1 и Г-2, изготовленные на заводе АО НПО «ЭлСиб».

Год ввода в эксплуатацию Г-1 – 1998г, Г-2 – 2001г

Капитальный ремонт гидрогенераторов выполняется 1 раз в 5 лет;

Текущий ремонт выполняется ежегодно;

Испытание на нагревание Г-1 проводится повторно;

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Испытание на нагревание гидрогенераторов Ирганайской ГЭС | Ирганайская ГЭС Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». | Гидрогенератор синхронный вертикальный СВ-865/232-28 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет подрядчику:

- Паспорта на гидрогенераторы;

- Инструкция по монтажу и эксплуатации гидрогенератора;

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Испытание на нагревание гидрогенератора №1 Ирганайской ГЭС |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение рабочей программы проведения испытаний в соответствии с требованиями приложения Б ГОСТ Р 55260.2.2-2023 Гидроэлектростанции. Часть 2-2. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния | В соответствии с рабочей программой проведения испытаний |  |
| 1.2. | Анализ технической документации на гидрогенератор |  |  |
| 1.3. | Определение сопротивления обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии. |  |  |
| 1.4. | Проведение четырех опытов на нагревание с нагрузками порядка 60, 75, 90, 100% номинальной мощности при номинальном или близком к нему коэффициенте мощности. |  |  |
| 1.5. | Определение регулировочной характеристики, номинального и наибольшего токов возбуждения при номинальных условиях и при отклонении напряжения и тока статора на +/-5% номинальных значений. |  |  |
| 1.6. | Оформление технического отчета |  |  |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение испытаний на нагревание гидрогенераторов №№1и2 Ирганайской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 9 месяцев |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н. - Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н. - Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. |  |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно. Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее |  |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее: - 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5; - 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ |  |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг Оформление результатов испытаний, выдача рекомендаций и предложений |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | По результатам работ выдается технический отчёт с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации гидрогенератора №1 Гунибской ГЭС. |  |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | По результатам работы Подрядчик оформляет технический отчет о проведенной работе (раздели отчета) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров и на электронном носителе в формате *doc, *xls. |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов: | Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (действующее издание); - ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» (действующее издание); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. - Правила по охране труда при работе на высоте (действующее издание). - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». |  |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг | В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию

При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации», указанные в Приложениях №№ 1 Технических требований.

# Приложения

#### Паспорт на гидрогенератор;

#### Инструкция по монтажу и эксплуатации гидрогенератора;