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1. [bookmark: _Toc125709831][bookmark: _Toc210563577]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc125709832][bookmark: _Toc210563578]Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования 

	ПАО 
	Публичное акционерное общество

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	НПА
	Нормативно-правовой акт

	ФНП
	Федеральные нормы и правила






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc210563579]Наименование закупаемой продукции
Проведение испытаний на нагревание гидрогенераторов ст №1 и №2 Ирганайской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1.3. [bookmark: _Toc210563580][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
Испытание на нагревание проводится с целью определения существующего технического состояния гидрогенератора с выдачей рекомендаций по улучшению технического состояния и заключения.
1.4. [bookmark: _Toc210563581][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
На Ирганайской ГЭС эксплуатируются гидрогенераторы типа СВ-865/232-28 УХЛ4 с диспетчерскими наименованиями Г-1 и Г-2, изготовленные на заводе АО НПО «ЭлСиб».
Год ввода в эксплуатацию Г-1 – 1998г, Г-2 – 2001г
Капитальный ремонт гидрогенераторов выполняется 1 раз в 5 лет;
Текущий ремонт выполняется ежегодно; 
Испытание на нагревание Г-1 проводится повторно;
[bookmark: _Toc210563582]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Испытание на нагревание гидрогенераторов Ирганайской ГЭС
	Ирганайская ГЭС
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал». 
	Гидрогенератор синхронный вертикальный СВ-865/232-28
	


1.5. [bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc210563583][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет подрядчику: 
1. Паспорта на гидрогенераторы;
2. Инструкция по монтажу и эксплуатации гидрогенератора;

2. [bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc210563584][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc210563585]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc210563586]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc210563587][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	

	1. 
	Испытание на нагревание гидрогенератора №1 Ирганайской ГЭС

	1.1.
	Разработка и утверждение рабочей программы проведения испытаний в соответствии с требованиями приложения Б ГОСТ Р 55260.2.2-2023 Гидроэлектростанции. Часть 2-2. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния
	
В соответствии с рабочей программой проведения испытаний

	1.2.
	Анализ технической документации на гидрогенератор
	

	1.3.
	Определение сопротивления обмотки ротора и заложенных термопреобразователей сопротивления в холодном состоянии.
	

	1.4.
	Проведение четырех опытов на нагревание с нагрузками порядка 60, 75, 90, 100% номинальной мощности при номинальном или близком к нему коэффициенте мощности.
	

	1.5.
	Определение регулировочной характеристики, номинального и наибольшего токов возбуждения при номинальных условиях и при отклонении напряжения и тока статора на +/-5% номинальных значений.
	

	1.6.
	Оформление технического отчета
	



2.1.2. [bookmark: _Toc210563588][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc210563589][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Проведение испытаний на нагревание гидрогенераторов №№1и2 Ирганайской ГЭС
	С даты заключения договора
	В течении 9 месяцев



0

4

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc210563590][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc210563591]Таблица 4. Требования к качеству услуг 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н;   
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н;  
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; 
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.
· Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
· Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
	
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Требование к способам оказания услуг охраны
	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов
	
	
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг, приобретаются исполнителем самостоятельно.
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее
	
	 
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее:
· 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5;
· 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4;
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ 
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
Оформление результатов испытаний, выдача рекомендаций и предложений 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг

	По результатам работ выдается технический отчёт с выводами и рекомендациями по дальнейшей  эксплуатации гидрогенератора №1  Гунибской ГЭС.
	
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг
	По результатам работы Подрядчик оформляет технический отчет о проведенной работе (раздели отчета) на бумажном носителе в количестве 3 экземпляров и на электронном носителе в формате *doc, *xls.
	
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов:


	Услуги должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА):
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (действующее издание);
· ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения» (действующее издание);
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
· Правила по охране труда при работе на высоте (действующее издание).
· РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
· РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».
	
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей исполнитель обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг
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3. [bookmark: _Toc210563592][bookmark: _Toc125709846][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Требования к документации по ценообразованию
При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации», указанные в Приложениях №№ 1 Технических требований.



4. [bookmark: _Toc210563593][bookmark: _Toc125709847]Приложения

4.1. [bookmark: _Toc210563594]Паспорт на гидрогенератор;
4.2. [bookmark: _Toc210563595]Инструкция по монтажу и эксплуатации гидрогенератора;

[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]
