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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЭС – Гидравлическая электрическая станция;
ПАО – Публичное Акционерная Общество;
ПГ – Пожарный гидрант;
ПК – Пожарный кран;
НИР – Научно-исследовательские работы;
НТД – Нормативно-техническая документация;
РД – Руководящий документ;
ТУ – Технические условия;
СТО – Стандарт отраслевой;
ПОТ – Правила по охране труда;
НМЦ – Начальная максимальная цена;


1. Наименование закупаемых услуг
Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».
Наименование объектов (в т.ч., основные средства), в отношении которых проводятся воздействия:
1. Оборудование насосной пожаротушения Аушигерской ГЭС (инв. №КБ00003372);
2. Оборудование насосной пожаротушения Кашхатау ГЭС (инв. №КБ00010379);
3. Трубопровод пожаротушения. Наружные сети Зарагижской ГЭС (инв. №000000103);
4. Оборудование насосной пожаротушения генератора Зарагижской ГЭС (инв. №000000206);
5. Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Зарагижской ГЭС (инв. №000000215);
6. Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Верхнебалкарской ГЭС;
7. Оборудование насосной пожаротушения Баксанской ГЭС (инв. №КБ00010809);
8. Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Черекской ГЭС;
9. Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Производственной базы Нартан;
10. Система автоматического пожаротушения склада хранения лакокрасочных материалов Базы Нартан (инв. №КБ00010915);
11. Система автоматического пожаротушения склада хранения нефтепродуктов Базы Нартан (инв. №КБ00010916);

2. Заказчик (подразделение Заказчика)
Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ПАО «РусГидро»). Местонахождение: 660017, Красноярский край, г. Красноярск. Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом №7.
Подразделение Заказчика: Филиал ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал). Местонахождение: 361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт.Кашхатау. Почтовый адрес: 360024, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, а/я 9.
Место оказания услуг:
· Черекский район, пгт. Кашхатау, Аушигерская ГЭС (Станционный узел);
· Черекский район, пгт. Кашхатау, Кашхатау ГЭС (Станционный узел);
· Урванский район, с. Псыгансу, Зарагижская ГЭС (Станционный узел);
· Черекский район, с. Верхняя Балкария, Верхнебалкарская ГЭС (Станционный узел);
· Баксанский район, п. Атажукино, Баксанская ГЭС (Станционный узел);
· Урванский район, с. Псыгансу,  Черекская ГЭС (Станционный узел);
· Чегемский район, 9-й км железнодорожной станции Нартан, Производственная база «Нартан».

3. Цели и задачи. Существующее положение.
3.1. Цель: Выполнение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) с проведением испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, периодических гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
3.2. Задачи:
3.2.1. Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
3.2.2. Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
3.3. Существующее положение:
Кашхатау ГЭС является верхней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС. Установленная мощность станции 65,1 МВт. Введена в эксплуатацию в 2010 году. Расположена на реке Черек рядом с пгт. Кашхатау в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.
На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.
Для наружного пожарного водоснабжения установлены пожарные гидранты (ПГ) в количестве 2 шт. и для внутреннего противопожарного водоснабжение установлены пожарные краны (ПК) в количестве 21 шт.
Аушигерская ГЭС является нижней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС. Установленная мощность станции 60 МВт. Введена в эксплуатацию в 2002 году. Расположена на реке Черек рядом с с. Аушигер в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.
На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.
Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 22 ПК.
Зарагижская ГЭС установленной мощностью 30,6 МВт была введена в эксплуатацию в 2016 году, является третей ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС и располагается на отводящем канале Аушигерской ГЭС рядом с с. Псыгансу в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.
На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.
Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 37 ПК.
Баксанская ГЭС установленной мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию в 1936 году по уточненному плану ГОЭЛРО. После комплексной реконструкции с полной заменой оборудования была введена в эксплуатацию в 2012 году с установленной мощностью 27 МВт. Расположена на реке Баксан рядом с с. Атажукино в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.
На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.
Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 13 ПК.
Верхнебалкарская ГЭС установленной мощностью 10 МВт. Введена в эксплуатацию в июле 2020 года. Расположена на реке Черек Балкарский за с Верхняя Балкария в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.
На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.
Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 18 ПК.
          Черекская ГЭС установленной мощностью 23,4 МВт. Введена в эксплуатацию в июле 2025 года. Расположена в Урванском районе рядом с поселком Псыгансу, в непосредственной близости от сооружений Зарагижской ГЭС. В качестве источника для пожаротушения используются два пожарных резервуара. Для заполнения резервуаров используется врезка в напорный водовод из верхнего бьефа. Забор воды из водоводов осуществляется по двум линиям, которые рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода воды на пожаротушение. Насосы для пожаротушения расположены в двух резервуарах в здании ГЭС на отм. 449,300. Приняты погружные насосы, 2 основных насоса (1 рабочий, 1 резервный) и двумя гидропневмобаками на 500 л каждый.
Для подключения к передвижной пожарной технике на напорном трубопроводе предусмотрены ответвления диаметром 89х4,0 с выведенными наружу двумя патрубками, оборудованными соединительными головками.
Источником наружного противопожарного водоснабжения проектом предусмотрены три искусственных водоема с двойным запасом воды в каждом общим объемом 810 м³, подпитывающихся мотопомпами из нижнего бьефа. Объем первого водоема 355 м³, объем второго водоема 350 м³, объем третьего водоема 105 м³.
Для внутреннего противопожарного водоснабжения установлены ПК в               количестве 31 шт.
Региональная база Нартан находится в Чегемском районе, на 9 км. Железнодорожной станции Нартан.
На базе Нартан установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления. Для наружного пожарного водоснабжения установлены 5 ПГ.
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4. Основание для оказания услуг
· Правила противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479).

5. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1.
	Общие требования
	При проведении испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан» необходимо руководствоваться:
· Правилами противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479);
· Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода (разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005 г.).

	2.
	Объем услуг
	Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность включает в себя:
· Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
· Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
· Перекатка пожарных рукавов на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».
· Сбор и анализ полученных данных, оформление и направление результатов оказания услуг с Заказчиком;
· Передача результатов оказания услуг Заказчику.
Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность выполняются в объеме и с периодичностью согласно Приложения 2 к настоящим Техническим требованиям.

	3.
	Содержание услуг
	Испытания внутреннего противопожарного водопровода.
Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) представляет собой систему трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) используется персоналом как первичное средство для тушения и локализации очага пожара.
В рамках испытания системы внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) проводятся следующие виды работ:
- Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации, в том числе и пожарных шкафов.
- Профилактический пуск насосов системы пожаротушения поочередно, в том числе их промывка и смазка.
- Запуск насосной станции системы водяного пожаротушения в ручном (поочередно) и автоматическом режиме для проверки её работоспособности.
Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.
- Проверка работоспособности и соответствие водоотдачи внутреннего противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). Проведение гидравлических испытаний. Составление отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях.
- Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.
- Промывка сети внутреннего противопожарного водопровода до светлой воды.
Испытания наружного противопожарного водопровода.
Наружный противопожарный водопровод (НППВ) представляет собой совокупность внешних водопроводных сетей, пожарных гидрантов и водных объектов, которые используются для целей пожаротушения. Устройство наружного противопожарного водопровода (НППВ) обусловлено необходимостью служить водоисточником для пожарной техники, подающей воду на цели пожаротушения.
В рамках испытания системы наружного противопожарного водопровода (НППВ) проводятся следующие виды работ:
- Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой ее комплектации.
- Запуск насосной станции системы водяного пожаротушения в ручном (поочередно) и автоматическом режиме для проверки её работоспособности.
- Проверка работоспособности и соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения. Проведение гидравлических испытаний. Составления отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях.
- Осмотр колодцев, гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушения пожара.

	4.
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику
	По результатам испытаний составляются Протокола и Акты проведения испытаний. Производится оценка соответствия/несоответствия полученных результатов требованиям действующих нормативных актов.

	5.
	Результаты оказания услуг
	· Протокола испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность.
· Акты испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность с заключением о соответствии/несоответствии полученных результатов требованиям действующих нормативных актов.
· Внесение результатов проведения проверок и испытаний в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты



6. Срок оказания услуг
Начало: с даты следующей за датой заключения договора.
Окончание: 21.12.2026 г.

7. Требования к участнику Закупки
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Предложение Исполнителя
	

	Обязательные требования

	1.
	Материально-техническое оснащение
	Предоставить справку о наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ:
Представить сведения о наличии прибора HPS – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для испытания внутреннего противопожарного водопровода.
Представить сведения о наличии цилиндрической вставки с манометром и присоединённым стволом – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для проверки работоспособности пожарных гидрантов.
Представить сведения о наличии Манометра МП2-Уф – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для измерения избыточного давления.
Представить сведения о наличии компрессора – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для создания давления.
Приборы для проведения испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов должны быть сертифицированы.
Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки справки о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (паспорта, руководства по эксплуатации).
	
	

	2.
	Требования к персоналу
	Участник закупки должен обладать профессиональными знаниями, опытом и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью и репутацией.
Наличие у Участника закупки собственного квалифицированного персонала с представленным списком работников, имеющих право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и/или по распоряжению, а также персонала, прошедшего обучение в специализированной организации и имеющего удостоверения установленного образца.
Минимальный состав бригады:
Руководитель работ – не менее 1 чел., 5 разряд, группа по электробезопасности – не ниже III группы, специалист с высшим техническим образованием, стаж работы по профессии – не менее 3-х лет;
Производитель работ – не менее 1 чел., 4 разряд, группа по электробезопасности – не ниже III группы, специалист с высшим техническим или среднетехническим образованием;
Члены бригады (рабочие) – не менее 1 чел., 3 разряд, группа по электробезопасности – не ниже II группы.
В подтверждение соответствия данному требованию Участник закупки должен предоставить:
· справку о кадровых ресурсах Участника закупки по форме, установленной в документации о закупке;
· копии аттестатов и удостоверений указанных специалистов, подтверждающие прохождение ими необходимого обучения по пожарной безопасности;
	
	

	3.
	Наличие лицензии 
	Необходимо наличие лицензии на проведений испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность обязательно.
	
	

	4.
	Опыт оказания аналогичных услуг
	Подтвердить справкой опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики по сумме не менее 30% от начальной максимальной цены лота за последние пять лет. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).
	
	



8. Требования к документации по ценообразованию:
Требования к оформлению и составлению смет согласно Приложению №1 к настоящим Техническим требованиям.

9. Контактные телефоны для оперативных вопросов по ТТ
· Мисиров Даниял Мухаматович – Инженер 2-й категории Производственно-технической службы, тел.: +7(86636)49-1-04 (доб.122); моб.: +7(928)717-11-32;
e-mail: MisirovDM@rushydro.ru;
· Семенов Роман Хамзетович – Инженер Производственно-технической службы, тел.: +7(8662)42-18-29; моб.: +7(928)717-00-65;
e-mail: SemenovRH@rushydro.ru;
· Молов Ахмед Мухамедович – Ведущий инженер Производственно-технической службы Филиала, тел.: +7(86634)30-9-18; моб.: +7(928)717-33-95;
e-mail: MolovAM@rushydro.ru




Инженер 1 категории производственно-		                       А.М. Семенов
технической службы

Инженер по промышленной и
пожарной безопасности службы охраны
труда и производственного контроля					А.А. Аушев


Начальник производственно-
технической службы							Б.М. Виндижев


Приложение №2
к Техническим требованиям на проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»


График оказания регламентных услуг
по испытанию работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность
период выполнения: с 12.01.2026 по 21.12.2025
Таблица 1
	№
п/п
	Объекты Филиала
	Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ)
	Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК)

	1.
	Кашхатау ГЭС
	2
	21

	2.
	Аушигерская ГЭС
	2
	22

	3.
	Баксанская ГЭС
	2
	13

	4.
	Зарагижская ГЭС
	2
	37

	5.
	Верхнебалкарская ГЭС
	2
	18

	6.
	Черекская ГЭС
	0
	31

	7.
	База Нартан
	5
	0

	
	Всего:
	15
	142



Периодичность проведения регламентных услуг.
Таблица 2.
	№
п/п
	Наименование услуги
	Периодичность

	1.
	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.
	2 раза в год
(весной и осенью)

	2.
	Периодичность проверки работоспособности пожарных кранов (ПК) и соответствие водоотдачи внутреннего противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). Проведение гидравлических испытаний.
	2 раза в год
(весной и осенью)

	3.
	Периодичность проверки работоспособности пожарных гидрантов (ПГ) и соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения. Проведение гидравлических испытаний. 
	2 раза в год
(весной и осенью)

	3.
	Периодичность перекатки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода .
	1 раз в год

	4.
	Обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и проведение их проверок в части водоотдачи, герметичности и прочности.
	не реже 2 раз в год
(весной и осенью)




Инженер 1-ой категории производственно-				А.М. Семенов
технической службы

Инженер по промышленной и
пожарной безопасности службы охраны
труда и производственного контроля					А.А. Аушев

Начальник производственно-
технической службы							Б.М. Виндижев
