УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного инженера

по технической части

Филиала ПАО «РусГидро» –

«Кабардино-Балкарский филиал»

_________________ Р.А. Ашев

«____» ______________ 2025 г.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование закупаемых услуг | 4 |
| 2. | Заказчик (подразделение Заказчика) | 4 |
| 3. | Цели и задачи. Существующее положение | 4 |
| 3.1. | Цель | 4 |
| 3.2. | Задачи | 5 |
| 3.3. | Существующее положение | 5 |
| 4. | Основание для оказания услуг | 6 |
| 5. | Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики) | 6 |
| 6. | Сроки оказания услуг | 8 |
| 7. | Требования к участнику Закупки | 8 |
| 8. | Требования к документации по ценообразованию | 10 |
| 10. | Контактный телефон для оперативных вопросов по ТТ | 10 |
|  | Приложение | 11 |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГЭС – Гидравлическая электрическая станция;

ПАО – Публичное Акционерная Общество;

ПГ – Пожарный гидрант;

ПК – Пожарный кран;

НИР – Научно-исследовательские работы;

НТД – Нормативно-техническая документация;

РД – Руководящий документ;

ТУ – Технические условия;

СТО – Стандарт отраслевой;

ПОТ – Правила по охране труда;

НМЦ – Начальная максимальная цена;

- Наименование закупаемых услуг

Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал».

Наименование объектов (в т.ч., основные средства), в отношении которых проводятся воздействия:

- Оборудование насосной пожаротушения Аушигерской ГЭС (инв. №КБ00003372);

- Оборудование насосной пожаротушения Кашхатау ГЭС (инв. №КБ00010379);

- Трубопровод пожаротушения. Наружные сети Зарагижской ГЭС (инв. №000000103);

- Оборудование насосной пожаротушения генератора Зарагижской ГЭС (инв. №000000206);

- Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Зарагижской ГЭС (инв. №000000215);

- Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Верхнебалкарской ГЭС;

- Оборудование насосной пожаротушения Баксанской ГЭС (инв. №КБ00010809);

- Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Черекской ГЭС;

- Оборудование насосной противопожарного водоснабжения Производственной базы Нартан;

- Система автоматического пожаротушения склада хранения лакокрасочных материалов Базы Нартан (инв. №КБ00010915);

- Система автоматического пожаротушения склада хранения нефтепродуктов Базы Нартан (инв. №КБ00010916);

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Заказчик: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (ПАО «РусГидро»). Местонахождение: 660017, Красноярский край, г. Красноярск. Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом №7.

Подразделение Заказчика: Филиал ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал). Местонахождение: 361800, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пгт.Кашхатау. Почтовый адрес: 360024, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, а/я 9.

Место оказания услуг:

- Черекский район, пгт. Кашхатау, Аушигерская ГЭС (Станционный узел);

- Черекский район, пгт. Кашхатау, Кашхатау ГЭС (Станционный узел);

- Урванский район, с. Псыгансу, Зарагижская ГЭС (Станционный узел);

- Черекский район, с. Верхняя Балкария, Верхнебалкарская ГЭС (Станционный узел);

- Баксанский район, п. Атажукино, Баксанская ГЭС (Станционный узел);

- Урванский район, с. Псыгансу,  Черекская ГЭС (Станционный узел);

- Чегемский район, 9-й км железнодорожной станции Нартан, Производственная база «Нартан».

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Цель: Выполнение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) с проведением испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, периодических гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».

  - Задачи:

    - Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».

    - Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан».

  - Существующее положение:

Кашхатау ГЭС является верхней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС. Установленная мощность станции 65,1 МВт. Введена в эксплуатацию в 2010 году. Расположена на реке Черек рядом с пгт. Кашхатау в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены пожарные гидранты (ПГ) в количестве 2 шт. и для внутреннего противопожарного водоснабжение установлены пожарные краны (ПК) в количестве 21 шт.

Аушигерская ГЭС является нижней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС. Установленная мощность станции 60 МВт. Введена в эксплуатацию в 2002 году. Расположена на реке Черек рядом с с. Аушигер в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 22 ПК.

Зарагижская ГЭС установленной мощностью 30,6 МВт была введена в эксплуатацию в 2016 году, является третей ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС и располагается на отводящем канале Аушигерской ГЭС рядом с с. Псыгансу в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 37 ПК.

Баксанская ГЭС установленной мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию в 1936 году по уточненному плану ГОЭЛРО. После комплексной реконструкции с полной заменой оборудования была введена в эксплуатацию в 2012 году с установленной мощностью 27 МВт. Расположена на реке Баксан рядом с с. Атажукино в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 13 ПК.

Верхнебалкарская ГЭС установленной мощностью 10 МВт. Введена в эксплуатацию в июле 2020 года. Расположена на реке Черек Балкарский за с Верхняя Балкария в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 18 ПК.

Черекская ГЭС установленной мощностью 23,4 МВт. Введена в эксплуатацию в июле 2025 года. Расположена в Урванском районе рядом с поселком Псыгансу, в непосредственной близости от сооружений Зарагижской ГЭС. В качестве источника для пожаротушения используются два пожарных резервуара. Для заполнения резервуаров используется врезка в напорный водовод из верхнего бьефа. Забор воды из водоводов осуществляется по двум линиям, которые рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода воды на пожаротушение. Насосы для пожаротушения расположены в двух резервуарах в здании ГЭС на отм. 449,300. Приняты погружные насосы, 2 основных насоса (1 рабочий, 1 резервный) и двумя гидропневмобаками на 500 л каждый.

Для подключения к передвижной пожарной технике на напорном трубопроводе предусмотрены ответвления диаметром 89х4,0 с выведенными наружу двумя патрубками, оборудованными соединительными головками.

Источником наружного противопожарного водоснабжения проектом предусмотрены три искусственных водоема с двойным запасом воды в каждом общим объемом 810 м³, подпитывающихся мотопомпами из нижнего бьефа. Объем первого водоема 355 м³, объем второго водоема 350 м³, объем третьего водоема 105 м³.

Для внутреннего противопожарного водоснабжения установлены ПК в               количестве 31 шт.

Региональная база Нартан находится в Чегемском районе, на 9 км. Железнодорожной станции Нартан.

На базе Нартан установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления. Для наружного пожарного водоснабжения установлены 5 ПГ.

- Основание для оказания услуг

- Правила противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479).

- Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования | При проведении испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан» необходимо руководствоваться: - Правилами противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479); - Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода (разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005 г.). |
| 2. | Объем услуг | Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность включает в себя: - Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан». - Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан». - Перекатка пожарных рукавов на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской, Черекской ГЭС и Производственной базе «Нартан». - Сбор и анализ полученных данных, оформление и направление результатов оказания услуг с Заказчиком; - Передача результатов оказания услуг Заказчику. Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность выполняются в объеме и с периодичностью согласно Приложения 2 к настоящим Техническим требованиям. |
| 3. | Содержание услуг | Испытания внутреннего противопожарного водопровода. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) представляет собой систему трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) используется персоналом как первичное средство для тушения и локализации очага пожара. В рамках испытания системы внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) проводятся следующие виды работ: - Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации, в том числе и пожарных шкафов. - Профилактический пуск насосов системы пожаротушения поочередно, в том числе их промывка и смазка. - Запуск насосной станции системы водяного пожаротушения в ручном (поочередно) и автоматическом режиме для проверки её работоспособности. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. - Проверка работоспособности и соответствие водоотдачи внутреннего противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). Проведение гидравлических испытаний. Составление отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях. - Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. - Промывка сети внутреннего противопожарного водопровода до светлой воды. Испытания наружного противопожарного водопровода. Наружный противопожарный водопровод (НППВ) представляет собой совокупность внешних водопроводных сетей, пожарных гидрантов и водных объектов, которые используются для целей пожаротушения. Устройство наружного противопожарного водопровода (НППВ) обусловлено необходимостью служить водоисточником для пожарной техники, подающей воду на цели пожаротушения. В рамках испытания системы наружного противопожарного водопровода (НППВ) проводятся следующие виды работ: - Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой ее комплектации. - Запуск насосной станции системы водяного пожаротушения в ручном (поочередно) и автоматическом режиме для проверки её работоспособности. - Проверка работоспособности и соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения. Проведение гидравлических испытаний. Составления отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях. - Осмотр колодцев, гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушения пожара. |
| 4. | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику | По результатам испытаний составляются Протокола и Акты проведения испытаний. Производится оценка соответствия/несоответствия полученных результатов требованиям действующих нормативных актов. |
| 5. | Результаты оказания услуг | - Протокола испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность. - Акты испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность с заключением о соответствии/несоответствии полученных результатов требованиям действующих нормативных актов. - Внесение результатов проведения проверок и испытаний в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |

- Срок оказания услуг

Начало: с даты следующей за датой заключения договора.

Окончание: 21.12.2026 г.

- Требования к участнику Закупки

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Исполнителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |  |  |
| 1. | Материально-техническое оснащение | Предоставить справку о наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ: Представить сведения о наличии прибора HPS – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для испытания внутреннего противопожарного водопровода. Представить сведения о наличии цилиндрической вставки с манометром и присоединённым стволом – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для проверки работоспособности пожарных гидрантов. Представить сведения о наличии Манометра МП2-Уф – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для измерения избыточного давления. Представить сведения о наличии компрессора – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для создания давления. Приборы для проведения испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов должны быть сертифицированы. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки справки о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (паспорта, руководства по эксплуатации). |  |  |
| 2. | Требования к персоналу | Участник закупки должен обладать профессиональными знаниями, опытом и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью и репутацией. Наличие у Участника закупки собственного квалифицированного персонала с представленным списком работников, имеющих право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и/или по распоряжению, а также персонала, прошедшего обучение в специализированной организации и имеющего удостоверения установленного образца. Минимальный состав бригады: Руководитель работ – не менее 1 чел., 5 разряд, группа по электробезопасности – не ниже III группы, специалист с высшим техническим образованием, стаж работы по профессии – не менее 3-х лет; Производитель работ – не менее 1 чел., 4 разряд, группа по электробезопасности – не ниже III группы, специалист с высшим техническим или среднетехническим образованием; Члены бригады (рабочие) – не менее 1 чел., 3 разряд, группа по электробезопасности – не ниже II группы. В подтверждение соответствия данному требованию Участник закупки должен предоставить: - справку о кадровых ресурсах Участника закупки по форме, установленной в документации о закупке; - копии аттестатов и удостоверений указанных специалистов, подтверждающие прохождение ими необходимого обучения по пожарной безопасности; |  |  |
| 3. | Наличие лицензии | Необходимо наличие лицензии на проведений испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность обязательно. |  |  |
| 4. | Опыт оказания аналогичных услуг | Подтвердить справкой опыт оказания аналогичных услуг на объектах электроэнергетики по сумме не менее 30% от начальной максимальной цены лота за последние пять лет. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон). |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию:

Требования к оформлению и составлению смет согласно Приложению №1 к настоящим Техническим требованиям.

- Контактные телефоны для оперативных вопросов по ТТ

- Мисиров Даниял Мухаматович – Инженер 2-й категории Производственно-технической службы, тел.: +7(86636)49-1-04 (доб.122); моб.: +7(928)717-11-32;

e-mail: MisirovDM@rushydro.ru;

- Семенов Роман Хамзетович – Инженер Производственно-технической службы, тел.: +7(8662)42-18-29; моб.: +7(928)717-00-65;

- e-mail: SemenovRH@rushydro.ru;

- Молов Ахмед Мухамедович – Ведущий инженер Производственно-технической службы Филиала, тел.: +7(86634)30-9-18; моб.: +7(928)717-33-95;

e-mail: MolovAM@rushydro.ru

Инженер 1 категории производственно-		                       А.М. Семенов

технической службы

Инженер по промышленной и

пожарной безопасности службы охраны

труда и производственного контроля					А.А. Аушев

Начальник производственно-

технической службы							Б.М. Виндижев

Приложение №2

к Техническим требованиям на проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

График оказания регламентных услуг

по испытанию работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность

период выполнения: с 12.01.2026 по 21.12.2025

Таблица 1

| № п/п | Объекты Филиала | Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) | Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кашхатау ГЭС | 2 | 21 |
| 2. | Аушигерская ГЭС | 2 | 22 |
| 3. | Баксанская ГЭС | 2 | 13 |
| 4. | Зарагижская ГЭС | 2 | 37 |
| 5. | Верхнебалкарская ГЭС | 2 | 18 |
| 6. | Черекская ГЭС | 0 | 31 |
| 7. | База Нартан | 5 | 0 |
|  | Всего: | 15 | 142 |

Периодичность проведения регламентных услуг.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 2. | Периодичность проверки работоспособности пожарных кранов (ПК) и соответствие водоотдачи внутреннего противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). Проведение гидравлических испытаний. | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 3. | Периодичность проверки работоспособности пожарных гидрантов (ПГ) и соответствия водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения. Проведение гидравлических испытаний. | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 3. | Периодичность перекатки пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода . | 1 раз в год |
| 4. | Обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и проведение их проверок в части водоотдачи, герметичности и прочности. | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |

Инженер 1-ой категории производственно-				А.М. Семенов

технической службы

Инженер по промышленной и

пожарной безопасности службы охраны

труда и производственного контроля					А.А. Аушев

Начальник производственно-

технической службы							Б.М. Виндижев