Техническое задание

Выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов внутреннего и наружного освещения.
Объект №1 
МДОУ «Михайловский детский сад»
1. Сведения об объектах, в отношении которых предполагается выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Объект – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Михайловский детский сад " (МДОУ «Михайловский детский сад»).
Место нахождения (почтовый адрес) Объекта, Место выполнения работ, выполнения работ: 170516, Тверская область, Калининский муниципальный округ, с. Михайловское, ул. Центральная, д.46а
Продолжительность, сроки начала и окончания работ: Срок реализации перечня энергоэффективных мероприятий в соответствии с разработанным планом – не более 85 календарных дней с даты подписания Договора.

Перечень работ:
1. Осмотр (обход) Объекта специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.). Разработка светотехнического расчета по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
2. Демонтаж существующего светотехнического оборудования
3. Монтаж светодиодного светотехнического оборудования. Производство сопутствующих электромонтажных работ, необходимых для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования
4. Проведение замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
5. Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
· результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
· копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического оборудования.

Таблица №1. Перечень световых приборов, подлежащих замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе освещения

	Назначение помещения
	Тип используемого светильника
	Кол-во светильников, шт
	Среднее время работы освещения в рабочий день, ч
	Средняя Измеренная мощность светильника с ПРА, Вт*
	Кол-во светильников на замену, шт

	Тамбур
	СД лампа
	1
	7
	11
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	7
	82,8
	2

	Комната охраны
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	10
	82,8
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	4
	7
	82,8
	4

	Сан. узел
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Кладовая
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	1,5
	82,8
	1

	Электрощитовая
	Светильник с ЛН-60
	1
	1,5
	60
	1

	Заведущющая
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	12
	82,8
	1

	Кабинет зав. хоза
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	10
	82,8
	1

	Кабинет зав. хоза
	Светильник с ЛН-60
	1
	10
	60
	1

	Игровая (старшая группа)
	Светильник ЛЛ 2*36
	10
	12
	82,8
	10

	Раздевалки
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	Кладовка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	1,5
	82,8
	2

	Кухня
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	12
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	7
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник с ЛН-60
	4
	7
	60
	4

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*36
	6
	12
	82,8
	6

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Тамбур
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Крыльцо 1
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Территория
	РКУ 125
	1
	12
	143,75
	1

	Территория
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Игровая
	Светильник ЛЛ 2*36
	8
	12
	82,8
	8

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Кладовка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	1,5
	82,8
	2

	Кухня
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	12
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	Тамбур
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Тамбур
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Тамбур
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Территория
	РКУ 125
	1
	12
	143,75
	1

	Территория
	ЛН 250
	1
	12
	250
	1

	 Методический кабинет
	Люстра
	1
	7
	360
	1

	 Методический кабинет
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Музыкальный зал
	Светильник ЛЛ 2*36
	18
	7
	82,8
	18

	Крыльцо (запасной выход)
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	5
	7
	82,8
	5

	Гладильная
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	 Прачечная
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	Средняя группа
	Светильник ЛЛ 2*36
	8
	12
	82,8
	8

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	Территория
	ЛН 250
	1
	12
	250
	1

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*36
	6
	12
	82,8
	6

	Кладовка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	1,5
	82,8
	2

	Кухня
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	12
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	7
	82,8
	3

	2-я младшая группа
	Светильник ЛЛ 2*36
	9
	12
	82,8
	9

	2-я младшая группа
	Светильник СД (корридорный)
	3
	12
	36
	3

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	7
	82,8
	2

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Территория
	СД  прожектор
	1
	12
	25
	1

	Кладовая
	Светильник с ЛН-60
	2
	1,5
	60
	2

	Кухня
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	12
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник с ЛН-60
	6
	7
	60
	6

	Раздатка
	Светильник ЛЛ 2*36 IP65
	4
	7
	82,8
	4

	Камера холодного хранения
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Склад
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	1,5
	82,8
	1

	Склад
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	1,5
	82,8
	2

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Вход в подвал
	Светильник с ЛН-60
	1
	1,5
	60
	1

	Тепловой пункт
	Светильник с ЛН-60
	1
	1,5
	60
	1

	Задвижки вводные
	Светильник с ЛН-60
	2
	1,5
	60
	2

	Помещение 1
	Светильник с ЛН-60
	8
	1,5
	60
	8

	Бомбоубежище
	Светильник с ЛН-60
	1
	1,5
	60
	1

	Коридор
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Коридор 2
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Склады хранения
	Светильник с ЛН-60
	2
	1,5
	60
	2

	Помещения и сан узлы
	Светильник с ЛН-60
	14
	7
	60
	14



Таблица №2. Объем потребления электрической энергии за базовый период (в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 119 от 29.02.2024 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»)
	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Потребление, кВт*ч
	2 731,63
	3 121,87
	3 382,02
	3 251,95
	2 861,71
	1 170,70
	1 300,78
	650,39
	3 121,87
	3 382,02
	3 251,95
	3 382,02



При разработке светотехнического расчета учесть необходимость снижения расхода электрической энергии на нужды заменяемых светильников на – 71,42 %, годовое снижение потребления электроэнергии не менее 22 575,02 кВт*ч. 

Таблица №3. Количество рабочих дней системы освещения в базовом периоде 2024 год
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	22
	9
	10
	5
	24
	26
	25
	26



Таблица №4. Количество рабочих дней системы освещения в отчетных периодах
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	20
	9
	10
	9
	22
	26
	25
	26



1. Требования к качеству выполняемых работ
Работы и мероприятия по энергосбережению, формированию их содержания должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе: 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
- ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.
- ГОСТ Р 56743-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов.
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; 
- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
- Санитарные правила. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Заказчика.

2. Требования к оборудованию, устанавливаемому в рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Электрическое энергосберегающее оборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Соответствие нового оборудования требуемым нормам освещенности помещений и нормативным документам:
- ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)»; 
- ПП № 2255 от 24.12.2020 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
- Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

3. Светодиодные светильники должны сопровождаться информацией о характеристиках их энергетической эффективности и эксплуатационных характеристиках (тип и назначение светильника, потребляемая мощность, световой поток, световая отдача, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, тип кривой силы света, коэффициент мощности, коэффициент пульсации светового потока, тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), тип источника света, применяемый цоколь (при наличии цоколя), наличие защитного силикатного стекла (при наличии защитного силикатного стекла), степень защиты ударопрочного стекла (при наличии ударопрочного стекла), наличие зеркального отражателя (при наличии зеркального отражателя), наличие открытого выходного отверстия (при наличии открытого выходного отверстия). Указанная информация должна содержаться в прилагаемой к товару технической документации, на маркировке, этикетке и совпадать с информацией в декларации производителя.
Соответствие светодиодных светильников настоящим требованиям должно быть подтверждено протоколами испытаний аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя.
3.1 Комплектность: светильники в сборе, паспорта, руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации.
3.1.1 Требования к маркировке:
Маркировка должна соответствовать ГОСТ IEC 60598-1-2017 и содержать, в зависимости от параметров продукции:
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· условное обозначение светильника;
· номинальное напряжение(В);
· номинальную частоту (Гц;)
· номинальную потребляемую светильником мощность (Вт);
· степень защиты (IP);
· заводской номер;
· дату выпуска.
Способ нанесения маркировки - любой, обеспечивающий её надёжное и отчетливое изображение.
3.2.1 Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.2.2 Используемое светотехническое оборудование должно соответствовать:
· Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
· Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
3.2.3 Все используемые Подрядчиком при выполнении Работ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным договором требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.
3.2.4 Светильник должен соответствовать требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования».
3.2.5 Следующая техническая документация подлежат передаче Заказчику при доставке оборудования на Объект, в том числе при доставке контрольных образцов:
· Технические паспорта на светодиодные светильники; 
· Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза на светильники;
· Сертификат пожарной безопасности;
· Протоколы испытаний (при наличии) по соответствию светильников требованиям на габаритную яркость, неравномерность яркости выходного отверстия, световой поток, потребляемую мощность;
· руководство (инструкцию) по монтажу и эксплуатации.
3.2.6 Также Заказчик имеет право осуществить выборочную проверку устанавливаемого оборудования – светодиодных светильников, путем передачи светильников на испытания в аккредитованный испытательный центр, занимающийся проведением сертификационных испытаний светотехнических устройств, осветительных приборов и источников света в системе ГОСТ Р, для контроля соответствия паспортных значений характеристик:
· Потребляемая мощность в номинальном режиме;
· Коэффициент мощности;
· Полный световой поток прибора/светильника (с учетом всех потерь после опалового рассеивателя);
· Габаритная яркость;
· Индекс цветопередачи;
· Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin.
3.2.7 По окончании Работ Подрядчик обязуется провести инструктаж непосредственно на Объекте.
3.2.8 Смонтированное светотехническое оборудование должно обеспечивать соблюдение требований:
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
· ПП № 2255 от 24.12.20 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.


Типы оборудования, устанавливаемого в помещениях Объекта энергосервиса:
- Тип 1;
- Тип 2;
- Тип 3;
- Тип 4;
- Тип 5;
- Тип 6;
- Тип 7;
- Тип 8.

В комплектацию обменного фонда Подрядчика входит 2% светильников от общего числа каждого типа светильников.



График исполнения обязательств

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Кол-во, шт.

	1
	Осмотр (обход) Объекта энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.).
	с даты подписания Договора не более 85 календарных дней
	1

	2
	Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
	
	1

	3
	Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику
	
	201

	4
	Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников (включая ЗИП 2%)
	
	1

	5
	Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников 
	
	1

	6
	Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
•	результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
•	копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического.
	
	1




Светотехнический расчет должен быть подготовлен для всех помещений, в которых установлены светильники, и содержать:
· Титульный лист проекта;
· Оглавление;
· Ведомость светильников;
· Поэтажный план с нанесённым светотехническим оборудованием;
· Каждое помещение должно иметь следующие разделы: Резюме, Ведомость светильников, Светильники (план расположения), Светотехнические результаты;
· Рабочая плоскость: Изолинии, График значений.
4. Требования к проведению демонтажно-монтажных работ
4. Заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.
4.1 Выполнение Работ на Объекте Заказчика должна осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Объекта Заказчика
4.1.1 При выполнении Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
4.1.2 Подрядчик при выполнении Работ на Объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
4.1.3 Работы производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
4.1.4 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов Работ, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
4.1.5 Обеспечить выполнение Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком.
4.1.6 Передать Заказчику демонтированное оборудование по Акту.

4.2 Требования к проведению замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
4.2.1 Уровень освещенности на Объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».
4.2.2 Замер мощности установленного оборудования проводится в соответствии с Методикой утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 г. №119 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
4.2.3 Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

4.3 Требования к безопасности выполняемых работ:
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» Часть 1 Общие требования
· Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Гарантия качества

5.1 Гарантийный срок:
· на светодиодные светильники должен составлять 7 (семь) лет
· на монтажные и пуско-наладочные работы - 84 (восемьдесят четыре) месяца
· на иные изделия и оборудование - в соответствии с условиями заводов-изготовителей
Гарантийный срок исчисляется с момента выполнения Работ и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта.
5.2 Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Подрядчиком в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки Объекта. Подрядчик обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий и оборудования в течение всего срока действия гарантии (не менее 7 (семи) лет с момента выполнения работ (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта). В период гарантийного срока в случае поломки или сбоя в работе установленного Подрядчиком оборудования последний обязан в течение срока, установленного Заказчиком (который устанавливается в зависимости от серьезности последствий при поломке оборудования), обеспечить устранение недостатков (отремонтировать или демонтировать и осуществить замену вышедшего из строя оборудования). В случае если случай не является гарантийным, что подтверждается заключением независимой экспертизы, Заказчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость замененного оборудования, работы по демонтажу и монтажу, а также стоимость проведенной экспертизы.
5.3 Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком выполнеялись работы и по устранению недостатков. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в отношении результата работ, а также не обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий, оборудования в следующих случаях:
· если Заказчиком нарушены условия гарантийных обязательств завода-изготовителя оборудования, указанные в паспорте, в том числе, правил и условий эксплуатации;
· если материалы, изделия, оборудование использовались в целях, не соответствующих прямому назначению;
· если материалы, изделия, оборудование имеют следы попыток ремонта, в том числе, изменения схемы или конструкции;
· если повреждения (недостатки) вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Заказчика, работников Заказчика, обучающихся или третьих лиц;
· если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов, возникших после завершения Подрядчиком выполнения работ.

6. Техническое сопровождение
6.1 Продолжительность, сроки начала и окончания работ технического сопровождения: Срок выполнения работ: в течение 6 (шести) лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт сдачи-приемки Объекта.
6.2 Цель выполнения работ, выполнения работ: Выполнение работ по Техническому сопровождению Объекта, в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
6.3 Виды работ, выполняемых Подрядчиком в рамках выполнения работ по техническому сопровождению: 
6.3.1 Осуществление ремонта или полной замены светильников, смонтированных в ходе выполнения Работ, своими силами и за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.
6.3.2 Выполнение мониторинга достижения экономии за каждый отчетный период. 
6.3.3 Выявление факторов, повлекших не достижение экономии в отчетных периодах, в которых экономия не достигнута, а также их оперативное устранение для достижения плановых показателей экономии.
6.3.4 Выполнение мероприятий по мониторингу уровня освещенности на предмет соответствия нормативным значениям для каждой категории помещений, при наличии жалоб со стороны Заказчика.
6.3.5 В случае выявления несоответствия уровня освещенности нормативным значениям, выполнение ремонтно-восстановительных работ Объекта по доведению уровня освещенности до нормативных показателей.
6.4 Требование к работам по техническому сопровождению и порядку их осуществления.
6.4.1 Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту или замене светильников при возникновении ситуации, описанной в п.4.4.5. или после получения от Заказчика заявки в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.
6.4.2 Срок выполнения работ по ремонту или замене светильников – не более 10 рабочих дней, с момента поступления Заявки.
6.4.3 При исполнении работ по техническому сопровождению, Подрядчиком допускается замена светильников на аналоги, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками обслуживаемых светильников. При этом их мощность не должна превышать исходное значение. Замена светильников должна быть согласована с Заказчиком.
6.4.4 Подрядчик должен обеспечивать соответствие системы освещения в течение всего срока выполнения работ, действующим строительными нормам и правилам (СНиП), санитарным правилам и нормам (СанПиН), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным, нормам и техническим условиям, действие которых распространяется на виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках Договора, для данной категории объектов. В том числе обеспечить соответствие нормируемым показателям освещенности помещений Объекта.
6.4.5 Мониторинг достижения экономии, в соответствии с плановыми показателями, выполняется каждый отчетный период.
6.4.6 Мониторинг соответствия уровня освещенности нормативным значениям осуществляется не чаще одного раза в год.

Объект №2 
МОУ «Некрасовская СОШ им.А.А.Лукьянова»
1. Сведения об объектах, в отношении которых предполагается осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Объект – Муниципальное общеобразовательное учреждение "Некрасовская средняя школа имени Арсения Александровича Лукьянова" (МОУ «Некрасовская СОШ им.А.А.Лукьянова»).
Место нахождения (почтовый адрес) Объекта, Место выполнения работ: 170551, Тверская область, Калининский муниципальный округ, д.Некрасово, ул. Центральная, д.28
Продолжительность, сроки начала и окончания работ: Срок реализации перечня энергоэффективных мероприятий в соответствии с разработанным планом – не более 85 календарных дней с даты подписания Договора

Перечень работ:
1. Осмотр (обход) Объекта специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.). Разработка светотехнического расчета по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
2. Демонтаж существующего светотехнического оборудования
3. Монтаж светодиодного светотехнического оборудования. Производство сопутствующих электромонтажных работ, необходимых для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования
4. Проведение замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
5. Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
· результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
· копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического оборудования.

Таблица №1. Перечень световых приборов, подлежащих замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе освещения

	Назначение помещения
	Тип используемого светильника
	Кол-во светильников, шт
	Среднее время работы освещения в рабочий день, ч
	Средняя Измеренная мощность светильника с ПРА, Вт*
	Кол-во светильников на замену, шт

	Подсобка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Бытовка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	2
	82,8
	2

	Туалет
	Светильник ЛЛ 1*36
	2
	4,5
	41,4
	2

	Учительская 
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	8
	82,8
	3

	Учебная часть
	Светильник ЛЛ 4*18
	4
	8
	82,8
	4

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	4
	4,5
	82,8
	4

	Кабинет химии
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Лестничная клетка
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	8
	82,8
	1

	Кабинет математики
	Светильник СД (корридорный)
	6
	8
	36
	6

	Кабинет математики
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Кабинет русского языка
	Светильник СД (корридорный)
	8
	8
	36
	8

	Кабинет русского языка
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Кабинет истории
	Светильник СД (корридорный)
	9
	8
	36
	9

	Кабинет истории
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Кабинет географии
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Лаборантская географии
	Светильник с ЛН-60
	1
	8
	60
	1

	Кабинет зам. по воспитательной работе
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	8
	82,8
	2

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	10
	4,5
	82,8
	10

	Лестничная клетка
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	8
	82,8
	1

	Лаборантская
	Светильник с ЛН-60
	1
	8
	60
	1

	Серверная
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Хоз. помещение
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	4,5
	82,8
	2

	Лестничная клетка
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Информационно-библиотечный центр
	Светильник ЛЛ 4*18
	9
	4,5
	82,8
	9

	Конференц-зал центра
	Светильник ЛЛ 4*18
	3
	4,5
	82,8
	3

	Музей
	Светильник ЛЛ 4*18
	6
	4,5
	82,8
	6

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Обеденный зал
	Светильник ЛЛ 2*36
	6
	4,5
	82,8
	6

	Горячий цех
	Светильник ЛЛ 2*36
	8
	10
	82,8
	8

	Подсобка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Зам по АХЧ
	Светильник ЛЛ 2*36
	5
	8
	82,8
	5

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	4,5
	82,8
	2

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	4,5
	82,8
	2

	Процедурный кабинет
	Светильник СД (квадратный)
	4
	4,5
	36
	4

	Кабинет директора
	Светильник ЛЛ 4*18
	4
	8
	82,8
	4

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 4*18
	3
	4,5
	82,8
	3

	Раздевалка мальчики
	Светильник с ЛН-60
	2
	4,5
	60
	2

	Раздевалка
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Душевая
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Душевая
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Раздевалка
	Светильник с ЛН-60
	2
	4,5
	60
	2

	Кладовка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Спортзал
	РКУ 125
	21
	4,5
	143,75
	21

	Инвентарная
	Светильник ЛЛ 2*36
	4
	4,5
	82,8
	4

	Электрощитовая
	Светильник с ЛН-60
	1
	4,5
	60
	1

	Лестничная клетка
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	4,5
	82,8
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 2*36
	7
	4,5
	82,8
	7

	Начальные классы
	Светильник ЛЛ 2*36
	9
	8
	82,8
	9

	Начальные классы
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Начальные классы
	Светильник ЛЛ 2*36
	9
	8
	82,8
	9

	Начальные классы
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Начальные классы
	Светильник ЛЛ 2*36
	9
	8
	82,8
	9

	Начальные классы
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Начальные классы
	Светильник СД (корридорный)
	9
	8
	36
	9

	Начальные классы
	Софиты для подсветки школьных досок
	1
	8
	41,4
	1

	Психолог
	Светильник ЛЛ 2*36
	4
	8
	82,8
	4

	Рекреация
	Светильник ЛЛ 2*36
	4
	8
	82,8
	4

	Раздевалка (пом 3, 4)
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	4,5
	82,8
	2

	Тамбур (пом 1, 2, 5, 6)
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	4,5
	82,8
	2

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	3
	10
	60
	3

	Крыльцо
	СД  прожектор
	2
	10
	25
	2

	Крыльцо
	Светильник с ЛН-60
	2
	10
	60
	2




Таблица №2. Объем потребления электрической энергии за базовый период (в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 119 от 29.02.2024 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»)
	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Потребление, кВт*ч
	2 136,18
	2 441,35
	2 644,79
	2 543,07
	2 237,90
	915,5
	1 017,23
	508,61
	2 441,35
	2 644,79
	2 543,07
	2 644,79



При разработке светотехнического расчета учесть необходимость снижения расхода электрической энергии на нужды заменяемых светильников на – 70,46 %, годовое снижение потребления электроэнергии не менее 17 416,12 кВт*ч. 

Таблица №3. Количество рабочих дней системы освещения в базовом периоде 2024 год
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	22
	9
	10
	5
	24
	26
	25
	26



Таблица №4. Количество рабочих дней системы освещения в отчетных периодах
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	20
	9
	10
	9
	22
	26
	25
	26



1. Требования к качеству выполняемых работ
Работы и мероприятия по энергосбережению, формированию их содержания должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе: 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
- ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.
- ГОСТ Р 56743-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов.
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; 
- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
- Санитарные правила. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Заказчика.

2. Требования к оборудованию, устанавливаемому в рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Электрическое энергосберегающее оборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Соответствие нового оборудования требуемым нормам освещенности помещений и нормативным документам:
- ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)»; 
- ПП № 2255 от 24.12.2020 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
- Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

3. Светодиодные светильники должны сопровождаться информацией о характеристиках их энергетической эффективности и эксплуатационных характеристиках (тип и назначение светильника, потребляемая мощность, световой поток, световая отдача, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, тип кривой силы света, коэффициент мощности, коэффициент пульсации светового потока, тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), тип источника света, применяемый цоколь (при наличии цоколя), наличие защитного силикатного стекла (при наличии защитного силикатного стекла), степень защиты ударопрочного стекла (при наличии ударопрочного стекла), наличие зеркального отражателя (при наличии зеркального отражателя), наличие открытого выходного отверстия (при наличии открытого выходного отверстия). Указанная информация должна содержаться в прилагаемой к товару технической документации, на маркировке, этикетке и совпадать с информацией в декларации производителя.
Соответствие светодиодных светильников настоящим требованиям должно быть подтверждено протоколами испытаний аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя.
3.1 Комплектность: светильники в сборе, паспорта, руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации.
3.1.1 Требования к маркировке:
Маркировка должна соответствовать ГОСТ IEC 60598-1-2017 и содержать, в зависимости от параметров продукции:
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· условное обозначение светильника;
· номинальное напряжение(В);
· номинальную частоту (Гц;)
· номинальную потребляемую светильником мощность (Вт);
· степень защиты (IP);
· заводской номер;
· дату выпуска.
Способ нанесения маркировки - любой, обеспечивающий её надёжное и отчетливое изображение.
3.2.1 Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.2.2 Используемое светотехническое оборудование должно соответствовать:
6.4.7 Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
6.4.8 Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
3.2.3 Все используемые Подрядчиком при выполнении Работ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным договором требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.
3.2.4 Светильник должен соответствовать требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования».
3.2.5 Следующая техническая документация подлежат передаче Заказчику при доставке оборудования на Объект, в том числе при доставке контрольных образцов:
· Технические паспорта на светодиодные светильники; 
· Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза на светильники;
· Сертификат пожарной безопасности;
· Протоколы испытаний (при наличии) по соответствию светильников требованиям на габаритную яркость, неравномерность яркости выходного отверстия, световой поток, потребляемую мощность;
· руководство (инструкцию) по монтажу и эксплуатации.
3.2.6 Также Заказчик имеет право осуществить выборочную проверку устанавливаемого оборудования – светодиодных светильников, путем передачи светильников на испытания в аккредитованный испытательный центр, занимающийся проведением сертификационных испытаний светотехнических устройств, осветительных приборов и источников света в системе ГОСТ Р, для контроля соответствия паспортных значений характеристик:
· Потребляемая мощность в номинальном режиме;
· Коэффициент мощности;
· Полный световой поток прибора/светильника (с учетом всех потерь после опалового рассеивателя);
· Габаритная яркость;
· Индекс цветопередачи;
· Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin.

3.2.7 По окончании Работ Подрядчик обязуется провести инструктаж непосредственно на Объекте.
3.2.8 Смонтированное светотехническое оборудование должно обеспечивать соблюдение требований:
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
· ПП № 2255 от 24.12.20 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

Типы оборудования, устанавливаемого в помещениях Объекта энергосервиса:
- Тип 1;
- Тип 3;
- Тип 4;
- Тип 5;
- Тип 6;
- Тип 7;
- Тип 8;
- Тип 9;
- Тип 10;
- Тип 11.

В комплектацию обменного фонда Подрядчика входит 2% светильников от общего числа каждого типа светильников.



График исполнения обязательств
	
№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Кол-во, шт.

	1
	Осмотр (обход) Объекта энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.).
	Не более 85 календарных дней с даты подписания Договора
	1

	2
	Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
	
	1

	3
	Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику
	
	220

	4
	Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников
	
	1

	5
	Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников 
	
	1

	6
	Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
•	результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
•	копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического.
	
	1



Светотехнический расчет должен быть подготовлен для всех помещений, в которых установлены светильники, и содержать:
· Титульный лист проекта;
· Оглавление;
· Ведомость светильников;
· Поэтажный план с нанесённым светотехническим оборудованием;
· Каждое помещение должно иметь следующие разделы: Резюме, Ведомость светильников, Светильники (план расположения), Светотехнические результаты;
· Рабочая плоскость: Изолинии, График значений.
4. Требования к проведению демонтажно-монтажных работ

4 Заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.
4.1. Выполнение Работ на Объекте Заказчика должна осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Объекта Заказчика
4.2 При выполнении Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
4.3 Подрядчик при выполнении Работ на Объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
4.3.1 Работы производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
4.3.2 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов Работ, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
4.3.3 Обеспечить выполнение Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком.
4.3.4 Передать Заказчику демонтированное оборудование по Акту.

4.4 Требования к проведению замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
4.4.1 Уровень освещенности на Объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».
4.4.2 Замер мощности установленного оборудования проводится в соответствии с Методикой утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 г. №119 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
4.4.3 Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

4.5 Требования к безопасности выполняемых работ:
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» Часть 1 Общие требования
· Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5 Гарантия качества

5.2 Гарантийный срок:
· на светодиодные светильники должен составлять 7 (семь) лет
· на монтажные и пуско-наладочные работы - 84 (восемьдесят четыре) месяца
· на иные изделия и оборудование - в соответствии с условиями заводов-изготовителей
Гарантийный срок исчисляется с момента выполнения Работ и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта.
5.3 Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Подрядчиком в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки Объекта. Подрядчик обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий и оборудования в течение всего срока действия гарантии (не менее 7 (семи) лет с момента выполнения работ (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта). В период гарантийного срока в случае поломки или сбоя в работе установленного Подрядчиком оборудования последний обязан в течение срока, установленного Заказчиком (который устанавливается в зависимости от серьезности последствий при поломке оборудования), обеспечить устранение недостатков (отремонтировать или демонтировать и осуществить замену вышедшего из строя оборудования). В случае если случай не является гарантийным, что подтверждается заключением независимой экспертизы, Заказчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость замененного оборудования, работы по демонтажу и монтажу, а также стоимость проведенной экспертизы.
5.4 Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком выполнеялись работы и по устранению недостатков. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в отношении результата работ, а также не обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий, оборудования в следующих случаях:
· если Заказчиком нарушены условия гарантийных обязательств завода-изготовителя оборудования, указанные в паспорте, в том числе, правил и условий эксплуатации;
· если материалы, изделия, оборудование использовались в целях, не соответствующих прямому назначению;
· если материалы, изделия, оборудование имеют следы попыток ремонта, в том числе, изменения схемы или конструкции;
· если повреждения (недостатки) вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Заказчика, работников Заказчика, обучающихся или третьих лиц;
· если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов, возникших после завершения Подрядчиком выполнения работ.

6 Техническое сопровождение
6.2 Продолжительность, сроки начала и окончания работ технического сопровождения: Срок выполнения работ: в течение 6 (шести) лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт сдачи-приемки Объекта.
6.3 Цель выполнения работ, выполнения работ: Выполнение работ по Техническому сопровождению Объекта, в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
6.4 Виды работ, выполняемых Подрядчиком в рамках выполнения работ по техническому сопровождению: 
6.4.1 Осуществление ремонта или полной замены светильников, смонтированных в ходе выполнения Работ, своими силами и за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.
6.4.2 Выполнение мониторинга достижения экономии за каждый отчетный период. 
6.4.3 Выявление факторов, повлекших не достижение экономии в отчетных периодах, в которых экономия не достигнута, а также их оперативное устранение для достижения плановых показателей экономии.
6.4.4 Выполнение мероприятий по мониторингу уровня освещенности на предмет соответствия нормативным значениям для каждой категории помещений, при наличии жалоб со стороны Заказчика.
6.4.5 В случае выявления несоответствия уровня освещенности нормативным значениям, выполнение ремонтно-восстановительных работ Объекта по доведению уровня освещенности до нормативных показателей.
6.5 Требование к работам по техническому сопровождению и порядку их осуществления.
6.5.1 Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту или замене светильников при возникновении ситуации, описанной в п.4.4.5. или после получения от Заказчика заявки в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.
6.5.2 Срок выполнения работ по ремонту или замене светильников – не более 10 рабочих дней, с момента поступления Заявки.
6.5.3 При исполнении работ по техническому сопровождению, Подрядчиком допускается замена светильников на аналоги, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками обслуживаемых светильников. При этом их мощность не должна превышать исходное значение. Замена светильников должна быть согласована с Заказчиком.
6.5.4 Подрядчик должен обеспечивать соответствие системы освещения в течение всего срока выполнения работ, действующим строительными нормам и правилам (СНиП), санитарным правилам и нормам (СанПиН), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным, нормам и техническим условиям, действие которых распространяется на виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках Договора, для данной категории объектов. В том числе обеспечить соответствие нормируемым показателям освещенности помещений Объекта.
6.5.5 Мониторинг достижения экономии, в соответствии с плановыми показателями, выполняется каждый отчетный период.
6.5.6 Мониторинг соответствия уровня освещенности нормативным значениям осуществляется не чаще одного раза в год.


Объект №3 
МДОУ «Заволжский детский сад «Колосок»»
1. Сведения об объектах, в отношении которых предполагается осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Объект – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Заволжский детский сад «Колосок»" (МДОУ «Заволжский детский сад «Колосок»»).
Место нахождения (почтовый адрес), Место выполнения работ: 170508, Тверская область, Калининский муниципальный округ, п.Заволжский, д.5
Продолжительность, сроки начала и окончания работ: Срок реализации перечня энергоэффективных мероприятий в соответствии с разработанным планом – не более 85 календарных дней с даты подписания Договора.

Перечень работ:
1. Осмотр (обход) Объекта специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.). Разработка светотехнического расчета по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
2. Демонтаж существующего светотехнического оборудования
3. Монтаж светодиодного светотехнического оборудования. Производство сопутствующих электромонтажных работ, необходимых для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования
4. Проведение замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
5. Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
· результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
· копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического оборудования.


Таблица №1. Перечень световых приборов, подлежащих замене в ходе проведения энергосберегающих мероприятий в системе освещения

	Назначение помещения
	Тип используемого светильника
	Кол-во светильников, шт
	Среднее время работы освещения в рабочий день, ч
	Средняя Измеренная мощность светильника с ПРА, Вт*
	Кол-во светильников на замену, шт

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Тамбур 2
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 1*36
	1
	7
	41,4
	1

	Игровая
	Светильник ЛЛ 2*36
	9
	12
	82,8
	9

	Спальня
	Светильник ЛЛ 1*36
	4
	12
	41,4
	4

	Кладовка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Сан. узел
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Коридор
	Светильник ЛЛ 1*36
	1
	7
	41,4
	1

	Прачка
	Светильник с ЛН-60
	3
	12
	60
	3

	Столовая
	Светильник ЛЛ 1*36
	4
	12
	41,4
	4

	Игровая
	Светильник ЛЛ 2*36
	6
	12
	82,8
	6

	Коридор
	Светильник ЛЛ 1*36
	1
	7
	41,4
	1

	Кладовка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Кладовка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Спальня
	Светильник ЛЛ 1*36
	4
	12
	41,4
	4

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 1*36
	2
	7
	41,4
	2

	Тамбур
	Светильник ЛЛ 1*36
	1
	7
	41,4
	1

	Кухня
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	12
	82,8
	2

	олодный цех
	СД лампа
	2
	12
	11
	2

	Склад хранения продуктов, на улице под крышой
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Пост охраны
	Светильник с ЛН-60
	1
	9
	60
	1

	Лестничная клетка
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Коридор
	Светильник с ЛН-60
	4
	7
	60
	4

	Мед блок
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Мед кабинет
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Мед кабинет
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	7
	82,8
	1

	Сан узел
	Светильник с ЛН-60
	2
	7
	60
	2

	Вход в сан узел
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*36
	3
	12
	82,8
	3

	Раздевалка
	Светильник с ЛН-60
	2
	7
	60
	2

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Коридор
	Светильник с ЛН-60
	2
	7
	60
	2

	Коридор
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Кладовая
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Кладовая
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Лестничная клетка и выход под лестницей
	Светильник с ЛН-60
	3
	7
	60
	3

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*18
	14
	12
	41,4
	14

	Раздевалка
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	7
	82,8
	2

	Сан. узел
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	7
	82,8
	2

	Тамбур
	Светильник с ЛН-60
	2
	7
	60
	2

	спальня
	Светильник ЛЛ 2*36
	6
	12
	82,8
	6

	Сан узел и тамбур
	Светильник с ЛН-60
	4
	7
	60
	4

	Горячий цех
	Светильник ЛЛ 2*36
	1
	12
	82,8
	1

	Горячий цех
	СД лампа
	2
	12
	11
	2

	Лестничная клетка
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	коридор
	Светильник ЛЛ 1*36
	2
	7
	41,4
	2

	коридор
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Раздевалка 5 группы
	Светильник СД 1*36
	2
	12
	18
	2

	спальня
	Светильник ЛЛ 2*18
	20
	12
	41,4
	20

	Сан. узел
	Светильник с ЛН-60
	1
	7
	60
	1

	Кладовка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Раздевалки
	СД лампа
	2
	7
	11
	2

	Сан узел
	Светильник с КЛЛ-15
	2
	7
	15
	2

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*18
	20
	12
	41,4
	20

	Подсобка
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Вент камера
	Светильник с ЛН-60
	1
	2
	60
	1

	Коридор
	Светильник с ЛН-60
	2
	7
	60
	2

	Кабинет
	Люстра
	1
	9
	51,75
	1

	Кабинет
	Люстра
	1
	9
	51,75
	1

	Кабинет
	Светильник ЛЛ 2*36
	2
	9
	82,8
	2

	Кухня
	Светильник с ЛН-60
	1
	12
	60
	1

	Спальня
	Светильник ЛЛ 2*18
	8
	12
	41,4
	8



Таблица №2. Объем потребления электрической энергии за базовый период (в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 119 от 29.02.2024 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности»)
	Месяц
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Потребление, кВт*ч
	1 924,69
	2 199,65
	2 382,95
	2 291,30
	2 016,34
	824,87
	916,52
	458,26
	2 199,65
	2 382,95
	2 291,30
	2 382,95



При разработке светотехнического расчета учесть необходимость снижения расхода электрической энергии на нужды заменяемых светильников на – 75,99 %, годовое снижение потребления электроэнергии не менее 16 924,68 кВт*ч. 

Таблица №3. Количество рабочих дней системы освещения в базовом периоде 2024 год
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	22
	9
	10
	5
	24
	26
	25
	26



Таблица №4. Количество рабочих дней системы освещения в отчетных периодах
	Месяц
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Количество дней
	21
	24
	26
	25
	20
	9
	10
	9
	22
	26
	25
	26



1. Требования к качеству выполняемых работ
Работы и мероприятия по энергосбережению, формированию их содержания должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями и требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе: 
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
- ГОСТ 31532-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.
- ГОСТ Р 56743-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения по определению экономии энергетических ресурсов.
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- Постановление Правительства РФ от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»; 
- ГОСТ 34819-2021 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний;
- Санитарные правила. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, должно осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Заказчика.

2. Требования к оборудованию, устанавливаемому в рамках реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Электрическое энергосберегающее оборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
Соответствие нового оборудования требуемым нормам освещенности помещений и нормативным документам:
- ГОСТ 34819-2021. Межгосударственный стандарт. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)»; 
- ПП № 2255 от 24.12.2020 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
- Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

3. Светодиодные светильники должны сопровождаться информацией о характеристиках их энергетической эффективности и эксплуатационных характеристиках (тип и назначение светильника, потребляемая мощность, световой поток, световая отдача, коррелированная цветовая температура, индекс цветопередачи, тип кривой силы света, коэффициент мощности, коэффициент пульсации светового потока, тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), тип источника света, применяемый цоколь (при наличии цоколя), наличие защитного силикатного стекла (при наличии защитного силикатного стекла), степень защиты ударопрочного стекла (при наличии ударопрочного стекла), наличие зеркального отражателя (при наличии зеркального отражателя), наличие открытого выходного отверстия (при наличии открытого выходного отверстия). Указанная информация должна содержаться в прилагаемой к товару технической документации, на маркировке, этикетке и совпадать с информацией в декларации производителя.
Соответствие светодиодных светильников настоящим требованиям должно быть подтверждено протоколами испытаний аккредитованных лабораторий либо декларациями производителя.
3.1 Комплектность: светильники в сборе, паспорта, руководство (инструкция) по монтажу и эксплуатации.
3.1.1 Требования к маркировке:
Маркировка должна соответствовать ГОСТ IEC 60598-1-2017 и содержать, в зависимости от параметров продукции:
· товарный знак предприятия-изготовителя;
· условное обозначение светильника;
· номинальное напряжение(В);
· номинальную частоту (Гц;)
· номинальную потребляемую светильником мощность (Вт);
· степень защиты (IP);
· заводской номер;
· дату выпуска.
Способ нанесения маркировки - любой, обеспечивающий её надёжное и отчетливое изображение.
3.2.1 Используемое светотехническое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.2.2 Используемое светотехническое оборудование должно соответствовать:
6.5.7 Технический регламент ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
6.5.8 Технический регламент ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
3.2.3 Все используемые Подрядчиком при выполнении Работ материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным договором требованиям, а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и др.
3.2.4 Светильник должен соответствовать требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования».
3.2.5 Следующая техническая документация подлежат передаче Заказчику при доставке оборудования на Объект, в том числе при доставке контрольных образцов:
· Технические паспорта на светодиодные светильники; 
· Сертификат соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза на светильники;
· Сертификат пожарной безопасности;
· Протоколы испытаний (при наличии) по соответствию светильников требованиям на габаритную яркость, неравномерность яркости выходного отверстия, световой поток, потребляемую мощность;
· руководство (инструкцию) по монтажу и эксплуатации.
3.2.6 Также Заказчик имеет право осуществить выборочную проверку устанавливаемого оборудования – светодиодных светильников, путем передачи светильников на испытания в аккредитованный испытательный центр, занимающийся проведением сертификационных испытаний светотехнических устройств, осветительных приборов и источников света в системе ГОСТ Р, для контроля соответствия паспортных значений характеристик:
· Потребляемая мощность в номинальном режиме;
· Коэффициент мощности;
· Полный световой поток прибора/светильника (с учетом всех потерь после опалового рассеивателя);
· Габаритная яркость;
· Индекс цветопередачи;
· Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin.
3.2.7 По окончании Работ Подрядчик обязуется провести инструктаж непосредственно на Объекте.
3.2.8 Смонтированное светотехническое оборудование должно обеспечивать соблюдение требований:
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;
· ПП № 2255 от 24.12.20 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

Типы оборудования, устанавливаемого в помещениях Объекта энергосервиса:
- Тип 1;
- Тип 2;
- Тип 3;
- Тип 4;
- Тип 12.

В комплектацию обменного фонда Подрядчика входит 2% светильников от общего числа каждого типа светильников.





График исполнения обязательств
	
№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Кол-во, шт.

	1
	Осмотр (обход) Объекта энергосервиса специалистами Исполнителя с целью определения графика выполнения работ, выявления возможных несоответствий базовых значений (параметров) Объекта энергосервиса (количество и мощность энергопотребляющего оборудования, базовый уровень потребления, режим горения, и т.д.).
	Не более 85 календарных дней с даты подписания Договора 
	1

	2
	Выполнить и предоставить Заказчику светотехнические расчёты по каждому помещению где проводится модернизация системы освещения
	
	1

	3
	Демонтаж и сдача демонтированных светильников Заказчику
	
	176

	4
	Поставка, монтаж энергосберегающих светодиодных светильников
	
	1

	5
	Проведение замеров освещенности в помещениях и единичной мощности светильников 
	
	1

	6
	Подготовка комплекта исполнительной документации в составе:
•	результаты замеров уровней освещенности с приложением копии аттестата аккредитации организации, проводившей замеры уровней освещенности;
•	копии документов, подтверждающих качество установленного светотехнического.
	
	1



Светотехнический расчет должен быть подготовлен для всех помещений, в которых установлены светильники, и содержать:
· Титульный лист проекта;
· Оглавление;
· Ведомость светильников;
· Поэтажный план с нанесённым светотехническим оборудованием;
· Каждое помещение должно иметь следующие разделы: Резюме, Ведомость светильников, Светильники (план расположения), Светотехнические результаты;
· Рабочая плоскость: Изолинии, График значений.
4. Требования к проведению демонтажно-монтажных работ
4. Заменить световые приборы, находящиеся в помещениях Объекта, на энергосберегающие светодиодные светильники и лампы.
4.1 Выполнение Работ на Объекте Заказчика должна осуществляться в тесном взаимодействии со структурными подразделениями и руководством Объекта Заказчика
4.2 При выполнении Работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
4.2.1 Подрядчик при выполнении Работ на Объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
4.2.2 Работы производятся только в отведенной зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.
4.2.3 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество результатов Работ, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.
4.2.4 Обеспечить выполнение Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями органов пожарной безопасности и иными, нормами и техническими условиями, действие которых распространяется на виды работ выполняемые Подрядчиком.
4.2.5 Передать Заказчику демонтированное оборудование по Акту.

4.3 Требования к проведению замеров уровней освещенности и мощности установленного оборудования
4.3.1 Уровень освещенности на Объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».
4.3.2 Замер мощности установленного оборудования проводится в соответствии с Методикой утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024 г. №119 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
4.3.3 Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2

4.4 Требования к безопасности выполняемых работ:
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» Часть 1 Общие требования
· Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н;
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н;
· Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Гарантия качества

5.1 Гарантийный срок:
· на светодиодные светильники должен составлять 7 (семь) лет
· на монтажные и пуско-наладочные работы - 84 (восемьдесят четыре) месяца
· на иные изделия и оборудование - в соответствии с условиями заводов-изготовителей
Гарантийный срок исчисляется с момента выполнения Работ и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта.
5.2 Гарантии на материалы, изделия и оборудование предоставляются Подрядчиком в соответствии с условиями заводов-изготовителей. Копии гарантийных документов на оборудование (гарантийный талон, гарантийное обязательство, гарантийное соглашение или в любой иной форме) должны быть предоставлены Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки Объекта. Подрядчик обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий и оборудования в течение всего срока действия гарантии (не менее 7 (семи) лет с момента выполнения работ (с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта). В период гарантийного срока в случае поломки или сбоя в работе установленного Подрядчиком оборудования последний обязан в течение срока, установленного Заказчиком (который устанавливается в зависимости от серьезности последствий при поломке оборудования), обеспечить устранение недостатков (отремонтировать или демонтировать и осуществить замену вышедшего из строя оборудования). В случае если случай не является гарантийным, что подтверждается заключением независимой экспертизы, Заказчик обязан компенсировать Подрядчику стоимость замененного оборудования, работы по демонтажу и монтажу, а также стоимость проведенной экспертизы.
5.3 Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Подрядчиком выполнеялись работы и по устранению недостатков. Подрядчик не несет гарантийных обязательств в отношении результата работ, а также не обеспечивает устранение недостатков материалов, изделий, оборудования в следующих случаях:
· если Заказчиком нарушены условия гарантийных обязательств завода-изготовителя оборудования, указанные в паспорте, в том числе, правил и условий эксплуатации;
· если материалы, изделия, оборудование использовались в целях, не соответствующих прямому назначению;
· если материалы, изделия, оборудование имеют следы попыток ремонта, в том числе, изменения схемы или конструкции;
· если повреждения (недостатки) вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями (бездействием) Заказчика, работников Заказчика, обучающихся или третьих лиц;
· если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов, возникших после завершения Подрядчиком выполнения работ.

6. Техническое сопровождение
6.1 Продолжительность, сроки начала и окончания работ технического сопровождения: Срок выполнения работ: в течение 6 (шести) лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан Акт сдачи-приемки Объекта.
6.2 Цель выполнения работ, выполнения работ: Выполнение работ по Техническому сопровождению Объекта, в соответствии с условиями настоящего Технического задания.
6.3 Виды работ, выполняемых Подрядчиком в рамках выполнения работ по техническому сопровождению: 
6.3.1 Осуществление ремонта или полной замены светильников, смонтированных в ходе выполнения Работ, своими силами и за свой счет, в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования Заказчика.
6.3.2 Выполнение мониторинга достижения экономии за каждый отчетный период. 
6.3.3 Выявление факторов, повлекших не достижение экономии в отчетных периодах, в которых экономия не достигнута, а также их оперативное устранение для достижения плановых показателей экономии.
6.3.4 Выполнение мероприятий по мониторингу уровня освещенности на предмет соответствия нормативным значениям для каждой категории помещений, при наличии жалоб со стороны Заказчика.
6.3.5 В случае выявления несоответствия уровня освещенности нормативным значениям, выполнение ремонтно-восстановительных работ Объекта по доведению уровня освещенности до нормативных показателей.
6.4 Требование к работам по техническому сопровождению и порядку их осуществления.
6.4.1 Подрядчик приступает к выполнению работ по ремонту или замене светильников при возникновении ситуации, описанной в п.4.4.5. или после получения от Заказчика заявки в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию.
6.4.2 Срок выполнения работ по ремонту или замене светильников – не более 10 рабочих дней, с момента поступления Заявки.
6.4.3 При исполнении работ по техническому сопровождению, Подрядчиком допускается замена светильников на аналоги, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками обслуживаемых светильников. При этом их мощность не должна превышать исходное значение. Замена светильников должна быть согласована с Заказчиком.
6.4.4 Подрядчик должен обеспечивать соответствие системы освещения в течение всего срока выполнения работ, действующим строительными нормам и правилам (СНиП), санитарным правилам и нормам (СанПиН), государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям органов пожарной безопасности и иным, нормам и техническим условиям, действие которых распространяется на виды работ, выполняемые Подрядчиком в рамках Договора, для данной категории объектов. В том числе обеспечить соответствие нормируемым показателям освещенности помещений Объекта.
6.4.5 Мониторинг достижения экономии, в соответствии с плановыми показателями, выполняется каждый отчетный период.
6.4.6 Мониторинг соответствия уровня освещенности нормативным значениям осуществляется не чаще одного раза в год.




ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСЕРВИСА
Таблица 1

	№
	Наименование товара
	Код позиции КТРУ
	Показатель (характеристика) оборудования
	Предлагаемое значение характеристики

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 1
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 20  и  ≤ 25
	[bookmark: _GoBack]Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 200  и  < 300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	Процент
	

	
	
	
	Максимальная габаритная яркость, кд/м2
	≥ 2000 и < 5000
	 
	

	
	
	
	Неравномерность яркости по выходному окну
	≥1:2 и <1:5
	 
	

	2
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 2
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 600  и  < 1000
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 200  и  < 300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	3
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 3
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 5  и  ≤ 10
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	≤ 1000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 600  и  < 1000
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 80  и  < 150
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	4
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 4
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность 
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 100  и  < 150
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 150  и  < 200
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 
	

	5
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 5
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность 
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Диаметр светильника
	≥ 160 и < 370 
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 
	

	6
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 6
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность 
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Алюминий
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Диаметр светильника
	≥ 100 и < 160 
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 
	

	7
	Прожектор светодиодный ТИП 7
	27.40.33.130-00000001
	Вид прожектора
	Стационарный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 40  и  ≤ 50
	Ватт
	

	
	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 8000  и  ≤ 10000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≤ 5000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Материал корпуса
	Металл
	 
	

	
	
	
	Тип прожектора
	Линейный
	 
	

	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP65
	 
	

	8
	Прожектор светодиодный ТИП 8
	27.40.33.130-00000001
	Вид прожектора
	Стационарный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 20 и ≤ 30
	Ватт
	

	
	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 4000 и ≤ 6000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≤ 5000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Материал корпуса
	Металл
	
	

	
	
	
	Тип прожектора
	Линейный
	 
	

	
	
	
	Степень защиты (IP)
	IP65
	 
	

	9
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 9
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.95
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 500  и  < 600
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	Процент
	

	
	
	
	Максимальная габаритная яркость, кд/м2
	≥ 2000 и < 5000
	 
	

	
	
	
	Неравномерность яркости по выходному окну
	≥1:2 и <1:5
	 
	

	10
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 10
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность
	> 10  и  ≤ 15
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 1000  и  ≤ 2000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Сталь
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50  и  < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 80  и  < 150
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Крепления в комплекте
	Да
	
	

	11
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 11
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность 
	> 5  и  ≤ 10
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	≤ 1000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 100  и  < 150
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 600  и  < 1000
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 80 и < 150
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 
	

	12
	Светильник светодиодный внутреннего освещения ТИП 12
	27.40.25.123-00000007
	Вид светильника
	Настенно-потолочный
	 
	

	
	
	
	Мощность 
	> 20  и  ≤ 25
	Ватт
	

	
	
	
	Коэффициент мощности
	≥ 0.9
	 
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	I
	 
	

	
	
	
	Световой поток
	> 3000 и ≤ 4000
	Люмен
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min
	≥ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max
	≤ 4000
	Кельвин
	

	
	
	
	Индекс цветопередачи
	≥ 80  и  < 90
	 
	

	
	
	
	Материал корпуса светильника
	Пластик
	 
	

	
	
	
	Высота светильника
	≥ 50 и < 100
	Миллиметр
	

	
	
	
	Длина светильника
	≥ 1200  и  < 1300
	Миллиметр
	

	
	
	
	Ширина светильника
	≥ 50 и < 80
	Миллиметр
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	> 1  и  ≤ 5
	 
	

	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 5
	 
	

	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	Не менее 6
	 
	



