Технические требования для комплексного договора

ОКПД-2: 26.30.11.139

«Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю»

Лот №__________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

Цель использования закупаемой продукции	4

1.3. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования по объемам и срокам	6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	6

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР	6

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	6

Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	8

Таблица 4. Требования к качеству продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.  Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	22

5. Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГА | - гидроагрегат |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| САУ | - система автоматизированного управления |
| ИД | - исполнительная документация |
| ИК | - измерительный канал |
| МТР | - материально-технические ресурсы |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| ПНР | - пуско-наладочные работы |
| ПУЭ | - Правила устройства электроустановок |
| РГЭС | - Рыбинская ГЭС |
| РЧВ | - регулятор частоты вращения |
| СТО | - стандарт организации |
| ТТ | - технические требования |
| УГЭС | - Угличская ГЭС |
| филиал | - филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

Модернизация САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю, исключающая излишние аварийные остановы гидроагрегатов при отказе датчиков вибрации и боя вала гидроагрегатов Рыбинской и Угличской ГЭС.

## Цель использования закупаемой продукции

В системе вибромониторинга гидроагрегатов Рыбинской и Угличской ГЭС установлено по 2 датчика виброперемещений на каждом опорном узле, расположенных во взаимно перпендикулярных направлениях. Целью выполнения модернизации САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю является исключение излишних аварийных остановов гидроагрегатов 2, 4 и 6 Рыбинской ГЭС и гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС в следствие неисправности одного из датчиков подсистемы виброконтроля.

Обеспечение возможности настройки параметров измерительных каналов подсистемы виброконтроля САУ ГА 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС с использованием имеющейся операторской панели. Реализация дополнительных экранных форм операторской панели САУ.

#### Существующее положение

В настоящее время микропроцессорной системой автоматизированного управления оснащены гидроагрегаты ст. № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Системы автоматизированного управления гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 построены на базе промышленных контроллеров Siemens.

Существующая система виброконтроля гидроагрегатов ст. № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 построена с использованием датчиков виброперемещений ИВП-05-0,8/200.

Система автоматизированного управления гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС построена на базе промышленных контроллеров Siemens.

Существующая система виброконтроля гидроагрегата ст. № 2 построена с использованием датчиков виброперемещений ИВП-05-0,8/200.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система управления гидроагрегата ст.№1 Рыбинской ГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления гидроагрегата ст.№1 Рыбинской ГЭС (12001040000017140000) |  |
|  | Система управления (САУ) гидроагрегата ст.№2 Рыбинской ГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления (САУ) гидроагрегата ст.№2 Рыбинской ГЭС (КВ000002657) |  |
|  | Система управления гидроагрегата ст.№3 Рыбинской ГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления гидроагрегата ст.№3 Рыбинской ГЭС (12001040000018010000) |  |
|  | Система управления (САУ) гидроагрегата ст. № 4 Рыбинской ГЭС. | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления гидроагрегатом (САУ ГА) ст. № 4 Рыбинской ГЭС (12001040000016990000) |  |
|  | Система управления гидроагрегата ст. №5 Рыбинской ГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления гидроагрегата ст. №5 Рыбинской ГЭС (12001040000018760000) |  |
|  | Система управления агрегата САУ ГА ст. №6 | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Система управления агрегата САУ ГА ст. №6 (12001040000016320000) |  |
|  | Система управления гидроагрегата РЗА ГА № 2 УГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33 | Система управления гидроагрегата РЗА ГА № 2 УГЭС (Н00000000465) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик назначает представителя от филиала для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

Заказчик обеспечивает:

-	 возможность подключения оборудования Исполнителя к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг;

-	ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

-	предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг заводской документации, конструкторской, проектной документации, схемы постов энергоносителей; документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.

Особые условия выполнения работ на объектах Заказчика:

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Оказание услуг производится в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, ПС и другого оборудования), загромождающих предметов. |
| 2. | Оказание услуг в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования. |

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС в части защиты по виброконтролю | шт. | 1 |
|  | Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю | шт. | 1 |

# Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Преобразователь виброперемещений для измерения абсолютных низкочастотных виброперемещений агрегатов гидроэлектростанций для установки в подсистему виброконтроля САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и в САУ ГА 2 Угличской ГЭС | 26.51.66.131 | шт. | 17 |
|  | Комплект кабельных связей (контрольных) для реализации измерительных каналов радиальной вибрации сердечника (спинки) статора ГА 2 и ГА6 Рыбинской ГЭС | 27.32.13.143 | комплект | 2 |

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

# Таблица 3.1. Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС в части защиты по виброконтролю | С даты подписания договора | Не позднее 12 месяцев с даты подписания договора (07.2028) |
|  | Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю | С даты подписания договора | Не позднее 12 месяцев с даты подписания договора (07.2028) |

Конкретные сроки оказания услуг по каждому объекту согласовываются Заказчиком и Исполнителем непосредственно перед выполнением работ.

Таблица 3.2.  Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Преобразователь виброперемещений для измерения абсолютных низкочастотных виброперемещений агрегатов гидроэлектростанций для установки в подсистему виброконтроля САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и в САУ ГА 2 Угличской ГЭС | С даты подписания договора | Не позднее 12 месяцев с даты подписания договора (07.2028) |
|  | Комплект кабельных связей (контрольных) для реализации измерительных каналов радиальной вибрации сердечника (спинки) статора ГА 2 и ГА6 Рыбинской ГЭС | С даты подписания договора | Не позднее 12 месяцев с даты подписания договора (07.2028) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ / услуг (этапа работ / услуг, поз. таблицы 2.1 п.1 «Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС в части защиты по виброконтролю», поз. таблицы 2.1 п.2 «Разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю», поз. таблицы 2.2 п.1 «Преобразователь виброперемещений для измерения абсолютных низкочастотных виброперемещений агрегатов гидроэлектростанций для установки в подсистему виброконтроля САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и в САУ ГА 2 Угличской ГЭС», поз. таблицы 2.2 п.2 «Комплект кабельных связей (контрольных) для реализации измерительных каналов радиальной вибрации сердечника (спинки) статора ГА 2 и ГА6 Рыбинской ГЭС»)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н (с изменениями); ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанци и гидроаккумулирующие электростацнии. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08.07.2025 №701-ст; Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №833н (с изменениями); Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 №1479 (с изменениями); Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (с изменениями); Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 года № 753н); Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 года № 835н (с изменениями); Инструкции по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение 5); Инструкции по обращению с отходами производства и потребления в обособленном подразделении ПАО «РусГидро» - «Угличская ГЭС» (Приложение 6); ПУЭ действующее издание; Свод правил СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации". | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Исполнителю работ | Подтвердить опыт выполнения работ по разработке рабочей документации, поставке, монтажу и наладке САУ гидроагрегатов ГЭС за период не менее 5-х лет. Привлекаемые субподрядные организации также должны подтвердить опыт выполнения работ по созданию или модернизации микропроцессорных регуляторов частоты вращения гидроагрегатов ГЭС за период не менее 5-х лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объем услуг | - Предпроектное обследование. - Разработка технического задания. - Согласование технического задания с Заказчиком. - Доработка проектной и рабочей документации САУ ГА Рыбинской ГЭС в части изменения алгоритмов работы. - Доработка проектной и рабочей документации САУ ГА Угличской ГЭС в части изменения алгоритмов работы. - Разработка рабочей документации САУ ГА, рабочих чертежей, проектов производства работ и исполнительной документации. - Согласование рабочей документации и алгоритмов САУ ГА Рыбинской ГЭС с Заказчиком. - Согласование рабочей документации и алгоритмов САУ ГА Угличской ГЭС с Заказчиком. - Выполнение метрологической экспертизы технического задания и проекта в соответствии с МУ 64-02-002-2002 «Организация и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной документации. Методические указания». - Выполнение указанных изменений, включая внесение изменений в рабочую, исполнительную и эксплуатационную документацию САУ ГА Рыбинской ГЭС и Угличской ГЭС. - Корректировка алгоритмов САУ ГА Рыбинской ГЭС, а также САУ ГА Угличской ГЭС. - Демонтаж датчиков радиальной вибрации корпуса турбинного подшипника и вертикальной вибрации крышки турбины ГА2,4,6 Рыбинской ГЭС и ГА2 Угличской ГЭС. - Монтаж герметичных датчиков радиальной вибрации корпуса турбинного подшипника и вертикальной вибрации крышки турбины ГА2,4,6 Рыбинской ГЭС и ГА2 Угличской ГЭС с использованием имеющихся кабельных трасс. - Доработка программного обеспечения контроллеров САУ и операторских панелей САУ ГА1, 2, 3, 4, 5 и 6 Рыбинской ГЭС и ГА2 Угличской ГЭС в части обеспечение возможности настройки параметров измерительных каналов подсистемы виброконтроля. - Выполнение необходимой доработки программного обеспечения контроллеров САУ ГА 2 и 6 Рыбинской ГЭС в части обеспечения возможности передачи информации от вновь устанавливаемых датчиков радиальной вибрации спинки статора ГА 2 и ГА6 в верхний уровень АСУ ТП Рыбинской ГЭС по протоколу МЭК 60870-5-104. - Контрольные испытания САУ ГА. - Приёмка из наладки в эксплуатацию подсистем виброконтроля САУ ГА2, 4, 6 Рыбинской ГЭС, а также САУ ГА2 Угличской ГЭС в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». - Корректировка рабочей документации, разработка эксплуатационной документации и приемосдаточные испытания. - Проведение опытной эксплуатации. - Передача оборудования в промышленную эксплуатацию. Устранение дефектов и неполадок, выявленных при эксплуатации в гарантийный период. При этом за счёт Поставщика должен быть восстановлен объём использованного ЗИП. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ / услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Содержание мест оказания услуг | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование и материалы | Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим нормативным документам: Техническая политика ПАО «РусГидро»; СТО 70238424.27.140.010-2010. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». СТО 70238424.27.140.009-2010. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». СТО 70238424.27.140.015-2010. «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». СТО 70238424.27.140.010-2010. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | При закрытии актов сдачи-приемки услуг Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества и сертификаты по пожарной безопасности на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие собственного квалифицированного персонала, в том числе электромонтажников, наладчиков | Представить список лиц с приложением документов, подтверждающих квалификацию: - имеющих право быть руководителями работ (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности 5), не менее 1 человека; - имеющих право быть производителями работ (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с группой по электробезопасности 4) не менее 1 человека; - имеющих право быть членами бригады (в т.ч. при работах в электроустановках до и выше 1000 В с указанием групп по электробезопасности) не менее 1 человека; - обученных и имеющих удостоверения с группами по безопасности при работе на высоте не менее 1 человека. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие квалификацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Исполнитель обязан обеспечить работников, направляемых для оказания услуг, соответствующими выполняемой работе средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к МТР, поставляемым подрядчиком |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к преобразователям виброперемещений для установки в САУ ГА2,4,6 Рыбинской ГЭС и в САУ ГА2 Угличской ГЭС | - не чувствительность к высокочастотным воздействиям; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | - герметичный корпус; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | - диапазон измерения виброперемещений ±250 мкм; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - диапазон выходных токов 12±8 мА; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - диапазон рабочих частот 0,8…200 Гц; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - напряжение питания ±15В; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - герметичный ввод контрольного кабеля без разъёма. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к поставляемой кабельной продукции | - применяемые кабели должны быть не распространяющими горение и низким дымо и газовыделением (нг-FR-LS); | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | - толщина изоляции жилы не менее 0,6 мм; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - маркировка жил цветовая или цифровая всех жил, нестираемая и отчетливая; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | - маркировка кабеля отчетливо видна и нестираемая, с указанием завода изготовителя, марки кабеля, года выпуска; | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | - наличие экрана из алюминиевой фольги толщиной 0,1 – 0,15мм; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - наличие продольно проложенной медной проволоки – луженой, диаметром 0,4-0,6мм; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - наличие разделительного слоя между оболочкой и жилами - толщиной не менее - 0,5мм; | Указание характеристик |  |  |
|  |  | - электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины не менее – для сечений 0,75 – 2,5 мм2 - 10 МОм. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Не менее 3 лет. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Срок гарантии на отдельные составляющие, материалы и оборудование | Не менее 3 лет. При устранении неисправностей, выявленных в гарантийный период объём использованного ЗИП должен быть восстановлен за счёт Подрядчика. | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к поставляемой кабельной продукции | наличие заводского протокола испытания с указанием: - марка кабеля; - завод-изготовитель; - длина кабеля на барабане; - № барабана; - массы кабеля; - измерение сопротивления изоляции жил; - измерение сопротивления медной жилы постоянному току; - испытания переменным напряжением 2500В течении 5 минут; - печати ОТК завода; | Согласие с требованием | Протокол испытаний |  |
|  |  | - Наличие сертификатов пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии. | Согласие с требованием | Сертификаты пожарной безопасности или заключение аттестационной комиссии |  |
|  | Требования к поставляемым преобразователям виброперемещений для установки в САУ ГА2,4,6 Рыбинской ГЭС и в САУ ГА2 Угличской ГЭС | - Все приобретаемые средства измерений (СИ) должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде (ФИФ) по ОЕИ, иметь в наличии следующие документы: действующие сертификаты об утверждении типа, методики поверки, заводские паспорта, руководства по эксплуатации СИ, сведения о первичной поверке (оригинал свидетельства о поверке или отметкой в паспорте), зарегистрированной в ФИФ. При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 месяцев. Срок выпуска СИ не должен превышать 1 года от даты поставки. - Межповерочный (межкалибровочный) интервал, приобретаемых СИ, должен быть не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание (ремонт), как максимум - соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствовать. - Используемые СИ (датчики, преобразователи) должны иметь унифицированный тип входного и выходного сигнала. - Шкалы вновь приобретаемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ). - Информационно-измерительные системы (ИИС) должны комплектоваться следующими документами: свидетельство об утверждении типа ИИС либо свидетельства (сертификата) о метрологической аттестации, свидетельство о первичной поверке ИИС (ИК ИИС) либо сертификат о калибровке ИИС (ИК ИИС) с протоколом калибровки, методика поверки ИИС (ИК ИИС) либо методика калибровки, утвержденная Росстандартом или лицом, аккредитованном на выполнение данных работ; руководство по эксплуатации ИИС. Допускается выполнять первичную поверку/калибровку измерительных каналов ИИС после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную. - Все приобретаемые СИ и ИИС приобретаемые в рамках нового строительства (модернизации, комплексной модернизации) объектов ГЭС, ГАЭС, должны в обязательном порядке комплектоваться документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ и ИК ИИС. - Проверку наличия документов СИ, проводят при его приемке на объекты Заказчика, для ИИС комплектуемых на объектах Заказчика – документы предоставляются исполнителем поставки, после проведения первичной поверки (калибровки). - Для целей реализации работы доработанных алгоритмов срабатывания защиты по виброконтролю должны предоставляться: паспорта, описания типа средств измерений, сертификаты об утверждении типа средств измерений на преобразователи измерительные (датчики) напряжения и частоты электрического тока (допускается предоставление данных о метрологической калибровке каналов измерения частоты или данных о точности измерения частоты из паспортных данных регулятора), документ, подтверждающий соответствие требуемой точности синхронизации системного времени в САУ ГА и устройствах системы мониторинга с астрономическим временем. 9. Требования к погрешности каналов измерения основных технологических параметров должны соответствовать нормам СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». Дополнительная погрешность, вносимая в информацию при ее первичной обработке в ПТК (при вводе и преобразовании в цифровую форму), должна быть не более 0,15% от шкалы для унифицированных сигналов тока и напряжения. Основная погрешность измерения линейных перемещений должна быть не более 1,5%. Погрешность отображения информации должна соответствовать следующим требованиям: - Разрядность параметров, отображаемых в цифровом виде, не должна увеличивать погрешность измеренной величины; при этом не допускается отображение параметров с точностью, превышающей погрешность измерений; - Точность графического представления информации на видеотерминалах в виде трендов, диаграмм, гистограмм, графиков, а также графическими символами аналоговых измерительных приборов, должна определяться разрешением экрана терминала и обеспечивать «читаемость» результатов. Точность регистрации процессов на бумажном носителе должна соответствовать классу 0,5 или 1,0. Пределы допускаемых дополнительных погрешностей в системе при изменении климатических, механических и электромагнитных влияющих величин в пределах рабочих условий применения должны быть не более предела основной погрешности аппаратуры. Суммарные относительные погрешности должны соответствовать: - Частоты на шинах станции – не более 0,001Гц; - Напряжений присоединений генераторов, ВЛ схемы выдачи мощности – не более 0,4%; - Остальных параметров (если специальные требования к точности не устанавливаются соответствующими разделами данных технических требований) – не более 1,0%. Представить экспертизу технического задания и проекта в соответствии с МУ 64-02-002-2002 «Организация и порядок проведения метрологической экспертизы нормативной документации. Методические указания». Представить документы по приемке из наладки в эксплуатацию ИК создаваемых при реализации доработки алгоритмов работы подсистемы виброконтроля САУ ГА 2, 4 и 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС в соответствии с СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | - Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Результат выполнения договора: – исключение излишних аварийных остановов гидроагрегатов 2, 4 и 6 Рыбинской ГЭС и гидроагрегата ст. №2 Угличской ГЭС в следствие неисправности одного из датчиков подсистемы виброконтроля; – замена датчиков радиальной вибрации корпуса турбинного подшипника и вертикальной вибрации крышки турбины ГА2,4,6 Рыбинской ГЭС и ГА2 Угличской ГЭС; – обеспечение возможности настройки параметров измерительных каналов подсистемы виброконтроля САУ ГА 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС с использованием имеющейся операторской панели. Реализация дополнительных экранных форм операторской панели САУ. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | При проведении сторонами сдачи-приемки услуг, Исполнителем на бумажных носителях должны быть предоставлены: Для поставляемой кабельной продукции - заводской протокол испытания, сертификаты пожарной безопасности, соответствия или заключения аттестационной комиссии. Для поставляемых датчиков виброперемещений - паспорта (данные об актуальной дате поверки датчиков должны быть внесены в общероссийский метрологический реестр "Аршин"). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке и вводу в промышленную эксплуатацию | На этапе ПНР комиссией из представителей подрядчика и заказчика произвести испытания модернизированных САУ ГА 2, 4, 6 Рыбинской ГЭС и САУ ГА 2 Угличской ГЭС в части защиты по виброконтролю, по разработанной и утвержденной программе испытаний. Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители заказчика и подрядчика. Результат испытаний оформляется соответствующим актом, к которому прилагаются протоколы испытаний. В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством монтажа или ПНР в обязанности подрядчика входит устранение выявленных недостатков, внесение изменений в исполнительную документацию, согласование и утверждение внесенных изменений заказчиком с контролем выполнения в установленном порядке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг в выходные и праздничные дни | Возможность организации работ на объектах Заказчика в выходные и праздничные дни согласовывается с исполнителем на этапе планирования. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.      Требования к обоснованию стоимости заявки Участника.

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - В рамках заключения и реализации договора по результатам настоящей закупки необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ по проведению обследования с требованиями, указанными в приложениях №№ 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям.

  - В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет превышать предельную стоимость, указанную в Договоре, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае, если стоимость по разработанной смете Подрядчика будет ниже стоимости, указанной в Договоре, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в Договоре.

  - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

Оплата непредвиденных работ и затрат производится в соответствии с условиями Договора. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение №1 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению;

- Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ

Приложение №3 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300;

Приложение №4 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»;

Приложение №5 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»;

Приложение №6 Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Состав (тип, длина) комплектов кабельной продукции определяются по результатам разработки рабочей документации.