Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от __________202__ № ________

Технические требования

к закупке «ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое».

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Поставка двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанции (далее – КТП) для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения/Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка двухтрансформаторной КТП ПЧН (2 БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1) для реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Здание ГАЭС новое.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

4.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

4.2. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования приведены в Приложении 1 к настоящим требованиям.

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало поставки оборудования– с даты, заключения договора.

5.2. Окончание поставки оборудования – до20.11.2026 года.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

6.1. Место поставки: ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, площадка работ по комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, близ пос. Водораздельный.

6.2. Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

7.1. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12)/ УПД.

7.2. Гарантийный срок на Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

8.1.Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой оборудования.

8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

# 9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

# 9.1. Спецификация оборудования.

# 9.2. Принципиальная однолинейная схема двухтранспорматорной подстанции.

# Приложение 1

# к Техническим требованиям

| № | Наименование | Ед | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция 2БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1 | компл. | 1 |
| Спецификация 2БКТП-Т-Кк-400-6-0,4 У1 |  |  |  |
| № | Наименование | Ед | Кол-во |
| 1 | Корпус БКТП 6400х2500 сэндвич-панели 100 мм | компл. | 2 |
| 2 | РУ 6 кВ | компл. | 2 |
| 2.1 | Корпус КСО | шт. | 4 |
| 2.2 | Разъединитель РВЗ-10/630 II УХЛ2 с комплектом ПРБД-10(вал заземление снизу) | шт. | 2 |
| 2.3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-6/7, 2/5/250 УХЛ1 | шт. | 6 |
| 2.4 | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 УЗ | шт. | 6 |
| 2.5 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-21А-5РR15/5РR15-20/20-2500/1 40кА УХЛ2 | шт. | 6 |
| 2.6 | Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0.2SFs5-20-50/1 20кА УХЛ2 | шт. | 6 |
| 2.7 | Шкаф РЗА на базе Терминала «Лютик+» | шт. | 2 |
| 3 | ШРНН секц. 1 | компл. | 1 |
| 3.1 | Корпус ШРНН | шт. | 1 |
| 3.2 | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/400-220-A2E4x2-21(220) | шт. | 1 |
| 3.3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1 | шт. | 3 |
| 3.4 | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40-0 3D M2C2S2 3H 1000 (с корзиной, 3пол. 1000А, 55 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | шт | 1 |
| 3.5 | Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMD 80-100A 25кА AC380/415В ESQ | шт | 1 |
| 3.6 | Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMF 16A 25кА AC380/415В ESQ | шт | 2 |
| 3.7 | Трансформатор тока CT60 800/5А, класс точности 0.2S, 5ВА DKC | шт. | 3 |
| 3.8 | Трансформатор тока ТТЕ-100-800/5А класс точности 0,5 | шт | 1 |
| 3.9 | Панель ЩСН | компл. | 1 |
| 4 | ШРНН секц. 2 | компл. | 1 |
| 4.1 | Корпус ШРНН | шт. | 1 |
| 4.2 | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/400-220-A2E4x2-21(220) | шт. | 1 |
| 4.3 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/300 УХЛ1 | шт. | 3 |
| 4.4 | (RUS) Воздушный автоматический выключатель ESQ ВА99-40-0 3D M2C2S2 3H 1000 (с корзиной, 3пол. 1000А, 55 кА, тип реле 3H, с мот. приводом 220В, кат. вкл 220В и нез. расцеп 220В) | шт | 2 |
| 4.5 | Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMD 80-100A 25кА AC380/415В ESQ | шт | 1 |
| 4.6 | Автоматический выключатель BA 88-36/125H 3P (F) TMF 16A 25кА AC380/415В ESQ | шт | 2 |
| 4.7 | Трансформатор тока CT60 800/5А, класс точности 0.2S, 5ВА DKC | шт. | 3 |
| 4.8 | Трансформатор тока ТТЕ-100-800/5А класс точности 0,5 | шт | 1 |
| 4.9 | Панель АВР | компл. | 1 |
| 5 | Комплект принудительной вентиляции трансформаторного отсека | компл. | 2 |
| 6 | Комплект ОПС Трансформаторной подстанции | компл. | 1 |
| 7 | Трансформатор силовой ТСЛ-400/10-УХЛ3, 6/0,4 кВ, Д/Ун-11 | шт. | 2 |