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 1  [bookmark: _Toc204348203][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc201061820]Общие сведения
[bookmark: _Toc204348204][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc201061821]Обозначения и сокращения
	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АСУ ТП
	автоматизированная система управления технологическим процессом

	ВОЛС
	волоконно-оптическая линия связи

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	КТС
	комплекс технических средств

	ИБП
	источник бесперебойного питания

	АИИСКТУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технологического учёта электроэнергии

	НСС
	начальник смены станции

	ОКПД
	общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

	ПНР
	пусконаладочные работы

	ППР
	проект производства работ

	ПСИ
	приемо-сдаточные испытания

	ПЭВМ
	персональная электронная вычислительная машина

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС

	РД
	рабочая документация

	СМР
	строительно-монтажные работы

	ТО
	техническое обслуживание

	ТПиР
	техническое перевооружение и реконструкция

	ТТ
	технические требования

	УГЭС
	Угличская ГЭС

	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»







 1.1  [bookmark: _Toc204348230][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc201061823][bookmark: _Toc204348229][bookmark: _Toc204348228][bookmark: _Toc204348227][bookmark: _Toc204348226][bookmark: _Toc204348225][bookmark: _Toc204348224][bookmark: _Toc204348223][bookmark: _Toc204348222][bookmark: _Toc204348221][bookmark: _Toc204348220][bookmark: _Toc204348219][bookmark: _Toc204348218][bookmark: _Toc204348217][bookmark: _Toc204348216][bookmark: _Toc204348215][bookmark: _Toc204348214][bookmark: _Toc204348213][bookmark: _Toc204348212][bookmark: _Toc204348211][bookmark: _Toc204348210][bookmark: _Toc204348209][bookmark: _Toc204348208][bookmark: _Toc204348207][bookmark: _Toc204348206][bookmark: _Toc204348205]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]	«Модернизация АИИСКТУЭ Рыбинской и Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», в том числе: разработка рабочей документации, поставка, монтаж, наладка оборудования АИИСКТУЭ Рыбинской и Угличской ГЭС. ОКПД-2  26.51.43.120
	
 1.2  [bookmark: _Toc204348231][bookmark: _Toc201061824]Цели и задачи использования закупаемой продукции: 
· автоматизация сбора информации о выработке и потреблении электроэнергии  и оперативного её предоставления специалистам Филиала для решения технических, технико-экономических и статистических задач; 
· обеспечение финансовых расчетов на рынках электроэнергии.

 АИИСКТУЭ должна обеспечивать: 
· получение точной, привязанной к единому астрономическому времени, достоверной и легитимной информации о выработке и потреблении электроэнергии и мощности в границах балансовой принадлежности электрических сетей; 
· периодическое измерение приращений активной электроэнергии и реактивной мощности на заданном интервале времени; 
· периодический и по запросу автоматический сбор измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета; 
· объединение данных, полученных от счетчиков, в группы, автоматическое получение отчетов, нахождение объединенных максимумов мощности за произвольные отрезки времени, выведение результатов на печать с возможностью построения соответствующих графиков; 
· хранение данных об измеренных величинах и служебной информации в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации и несанкционированного доступа; 
· формирование актов, ведомостей и прочей отчетной документации по учету электроэнергии за различные периоды времени в определяемых заказчиком системы форматах;  
· обеспечение защиты программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбирования, а также на программном уровне; 
· диагностику, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств АИИСКТУЭ; 
· регистрацию, мониторинг событий в АИИСКТУЭ на всех уровнях с предоставлением доступа к журналу событий на уровне серверов (событий счетчиков, регламентных действий персонала, нарушений в системе информационной защиты, сбоев и др.); 
· расчет балансов электрической энергии по точкам поставки.
 1.3  [bookmark: _Toc204348232][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc201061825]Существующее положение
Объектом автоматизации являются процессы измерения, хранения, передачи данных коммерческого учета потребления электрической энергии в сечениях поставки Рыбинской и Угличской ГЭС.
Основным видом деятельности Филиала является производство электрической энергии.  Рыбинская и Угличская ГЭС входят в состав Филиала.
В декабре 2016 года после модернизации по рабочей документации «Автоматизированная информационно–измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии» филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», выполненного ЗАО «РИТЭК-СОЮЗ», была введена в промышленную эксплуатацию АИИС КТУЭ филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС», включающая 23 точек коммерческого учета и 41 точек технического учета (Приложение 5). Филиалом ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» были получены акты о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.
АИИС КТУЭ Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад верхневолжских ГЭС» является многоуровневой, с иерархической распределённой обработкой информации.  АИИС КТУЭ филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" состоит из трёх основных подсистем: измерительной, информационной и передачи данных.
Уровни системы: 
-  Первый уровень - Измерительно-информационный комплекс, включающий ТТ, ТН, вторичные измерительные цепи, счетчики ЕвроАЛЬФА, A1802, МЕРКУРИЙ 230, блоки дополнительного питания счетчиков; 
-  Второй уровень – Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройства сбора и передачи данных УСПД RTU-325, установленные в шкафах УСПД, каналы сбора данных со счётчиков, коммуникационную аппаратуру, устройства синхронизации системного времени УССВ-2, которые обеспечивают прием данных от спутников GPS/ГЛОНАСС и выдают информацию по интерфейсу RS232 на вход УСПД RTU-325. 
-  Третий уровень - Информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя автоматизированные рабочие места (АРМ) и каналы сбора данных с уровня ИВКЭ. Объектами сбора первичной учетной информации являются коммерческие и технические счетчики электроэнергии, установленные в шкафах, на панелях учета и в релейных отсеках ячеек. 
Подключение счётчиков к УСПД уровня ИВКЭ осуществляется по каналам связи с применением преобразования интерфейсов RS-485/Ethernet.   
Связь УСПД с сервером ИВК Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад верхневолжских ГЭС» осуществляется через существующую ЛВС.
	Технические средства АИИС КТУЭ РГЭС и УГЭС размещаются на территории объектов Филиала в помещениях, оборудованных естественной вентиляцией.
Параметры окружающей среды:
· температура воздуха (–30...+30) °С;
· относительная влажность (10–90) % при температуре 20°С и отсутствии выпадения росы при более низких температурах.
Прямое попадание на аппаратуру влаги, открытого огня, агрессивных сред, механическое воздействие исключено.

[bookmark: _Toc133243731]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ, оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Рыбинская ГЭС
	152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Вяземского, д. 31
	Оборудование АИИСКТУЭ Рыбинской ГЭС 
(модернизация основного средства с инв.№37)
	

	2. 
	Угличская ГЭС
	152612, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул.Спасская, д.33
	Оборудование АИИСКТУЭ Угличской ГЭС 
(модернизация основного средства с инв.№ н00000001783)
	



 1.4  [bookmark: _Toc204348233][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc201061826][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
1.5.1 Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ, контактная информация представителя заказчика предоставляется подрядчику на этапе заключения договора.
1.5.2 Заказчик предоставляет подрядчику следующие исходные данные:
Рабочие проекты строительства АИИСКТУЭ РГЭС и АИИСКТУЭ УГЭС (разделы проектов), описывающие АИИСКТУЭ и включающие:
· Однолинейная схема АИИС КТУЭ Рыбинской ГЭС приведена в документе: «АУВГ.420085.082-02 С3. Однолинейная схема».

1.5.2. На период производства работ заказчик безвозмездно предоставляет подрядчику:
· электроэнергию; воду; 
· помещения / площадки для размещения персонала подрядчика;
· складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика.
 1.5  [bookmark: _Toc204348234][bookmark: _Toc201061827]Иные требования и сведения общего характера
Предлагаемое оборудование должно быть российского происхождения, не должно быть снято с производства и технической поддержки производителя.
Отключение действующей АИИСКТУЭ осуществляется по завершению модернизации АИИСКТУЭ и ввода в эксплуатацию обновленной системы. 
Не допускается Участникам закупочных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д.

 2  [bookmark: _Toc204348235][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc201061828]Требования к продукции
 2.1  [bookmark: _Toc204348236][bookmark: _Toc201061829]Требования по объемам и срокам 
 2.1.1  [bookmark: _Toc204348237][bookmark: _Toc201061830]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг)
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка проектной и рабочей документации АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС (по отдельности)
	комплект
	2 (по 1 для каждого объекта)

	1.1. 
	Проведение предварительного обследования
	
	

	1.2. 
	Формирование и предоставление заказчику отчета по проведенному обследованию
	
	

	1.3. 
	Разработка и согласование ТЗ на модернизацию АИИСКТУЭ
	
	

	1.4. 
	Разработка проектной документации
	
	

	1.5
	Разработка рабочей документации
	
	

	1.6
	Разработка ТЗ на методику выполнения измерений (МВИ)
	
	

	1.7
	Разработка и аттестация МВИ
	
	

	1.8
	Внесение МВИ в Госреестр
	
	

	1.9
	Разработка Программы испытаний
	
	

	1.10
	Утверждение Программы и методики испытаний
	
	

	
	Разработка сметной документации
	
	

	2. 
	Поставка 
	комплект
	2 (по 1 для каждого объекта)

	2.1. 
	Поставка на РГЭС и УГЭС оборудования и материалов (согласно спецификации в составе РД)
	
	

	3. 
	СМР, ПНР, ПИ, ОЭ, ПСИ
	комплекс работ
	2 (по 1 для каждого объекта)

	3.1. 
	Монтажные работы
	
	

	3.2. 
	Пусконаладочные работы
	
	

	3.3. 
	Предварительные испытания
	
	

	3.4. 
	Опытная эксплуатация
	
	

	3.5. 
	Оформление исполнительной документации:
· исполнительные схемы и чертежи;
· протоколы испытаний и измерений;
· кабельные журналы;
· сертификаты качества и паспорта на применённые материалы;
· акт приемки оборудования в эксплуатацию;
· паспорт на АИИСКТУЭ с указанием расчетного ресурса и срока службы;
· описание программного обеспечения и алгоритмов работы АИИСКТУЭ;
· инструкция по эксплуатации АИИСКТУЭ
	комплект
	4 (по 2 для каждого объекта)

	3.6. 
	Передача заказчику документации на оборудование, материалы, программное обеспечение
	
	

	3.7. 
	[bookmark: _GoBack]Оформление и передача Заказчику метрологической документации, включая внесение в госреестр средств измерений, свидетельства об аттестации методики (метода) измерений, описание типа средства измерений и внесение в Федеральный информационный фонд ОЕИ, первичная поверка АИИС КУЭ (свидетельство о поверке)
	
	

	3.8. 
	Приемо-сдаточные испытания.
	
	

	3.9. 
	Экспертиза АИИС и приемка ее в постоянную эксплуатацию
	
	

	3.10. 
	Установление соответствия техническим требованиям ОРЭ присвоение коэффициента класса качества
	
	

	3.11
	Оформление (подписание) акта приемки КС-11
	
	



 2.1.2  [bookmark: _Toc204348238]Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3.1 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг 
	[bookmark: _Toc46743510]№ п/п
	Наименование работ / услуг 
(вид / этап (работ/ услуг)
	Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)
	Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проектной документации
	С даты заключения договора
	В течение 40 дней с даты заключения договора

	2.
	Разработка рабочей документации
	С даты заключения договора
	В течение 90 дней с даты заключения договора

	3.
	Поставка
	С даты заключения договора
	В течение  210 дней с даты заключения договора

	4.
	СМР и ПНР, ПИ, ОЭ, ПСИ
	С даты заключения договора
	В течение  330 дней с даты заключения договора
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 2.2  [bookmark: _Toc204348239][bookmark: _Toc201061832]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству продукции 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характе-ристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ и оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов
	· При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей применяемого оборудования, а также следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (далее - НТД):
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
· СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1, Справочное пособие к СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 N 1070 (ред. от 09.12.2024));
· Правилами устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. №150;
· Правилами по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н), 
· Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (ред. от 29.04.2022)), 
· Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н),
· Правилами по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н),
· Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023), 
· Инструкцией о мерах пожарной безопасности здания управления филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение №6 к настоящим ТТ),
· Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение №7 к настоящим ТТ),
· Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение №8 к настоящим ТТ),
· Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (приложение №9 к настоящим ТТ), 
· Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления в обособленном подразделении ПАО «РусГидро»-«Угличская ГЭС» (приложение №10 к настоящим ТТ).
· Приложение № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования»;
· Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам»;
· Приложение № 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности «Порядок установления соответствия АИИС коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) и присвоения класса АИИС»;
· Приложение № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности «Требования к проведению испытаний автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии на соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности и присвоение класса соответствия системы»;
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.2. 
	Очередность замены оборудования
	Замена действующего оборудования АИИСКТУЭ на новое должна производиться без потери готовности системы. 
Порядок замены: установка нового оборудования, опробование, отключение старого.
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.3. 
	Условия производства работ
	Производство работ в стесненных условиях: наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования (серверного и телекоммуникационного).
	Согласие с требованием
	-
	

	1.1.4. 
	Принадлежность к ЛВС
	АИИСКТУЭ должна быть подключена к офисной сети Рыбинской и Угличской ГЭС. 
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Размещение серверов АИИСКТУЭ
	Серверы АИИСКТУЭ должны быть размещены в разных шкафах.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Оба сервера АИИСКТУЭ должны быть подключены к имеющимся консолям.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Оба сервера АИИСКТУЭ должны быть подключены к СОЕВ, размещенной в шкафах ЦСОД.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Рассмотреть возможность размещения серверов АИИСКТУЭ на УГЭС
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Общие требования к АИИСКТУЭ
	АИИСКТУЭ должна соответствовать техническим требованиям, приведенным в
Приложении N11.1.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01072023_26062023.docx).
В соответствии с действующей Технической политикой Группы РусГидро АИИСКТУЭ должна охватывать все точки коммерческого и технического учета.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	АИИСКТУЭ должна обеспечивать: выполнение в точках поставки электрической энергии измерений приращений активной и реактивной электрической энергии с дискретизацией от 1 до 60 мин.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Автоматический сбор данных измерений с заданной периодичностью и хранение их в базе данных в течение 3,5 лет с периодическим резервированием на внешних носителях информации.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Снятие интервальных показаний (например, на начало суток, начало месяца) с контролируемых ИИК электрической энергии на единый момент времени.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Контроль полноты и объема собранной информации с ИИК.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	диагностику функционирования технических и программных средств
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий, при этом в журнале событий это событие должно фиксироваться с указанием даты и времени.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Ведение системы единого времени, выработку текущего времени с погрешностью не более ± 5 с в сутки.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Измерение показателей качества электрической энергии.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вычисление всех необходимых показателей энергопотребления, возможность изменения в процессе работы состава и числа учитываемых параметров, а также механизмов их вычислений, при этом в журнале событий это событие должно автоматически фиксироваться с указанием даты и времени.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Генерация аварийных сигналов оператору/пользователю при появлении ошибок опроса, событий в журнале опроса и т. д.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Осуществление коррекции хода часов элементов системы учета [сервера базы данных (БД), микропроцессорных счетчиков электрической энергии и других преобразователей] посредством СОЕВ (УССВ), получающего данные о точном времени от датчиков.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Накопление учетных значений физических величин в БД персонального компьютера ЦСОД не менее чем за последние 3,5 года с возможностью последующей записи информации для архивного хранения.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Формирование каналов группового контроля и учета с произвольным числом входящих в группу каналов прямых измерений.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Автоматическое ведение протокола регистрации значимых событий по фактам срабатывания средств аварийной и технологической сигнализации.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Контроль полноты и объема собранной информации с ИИК.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Формирование различных видов отчетов: за сутки, месяц, произвольно выбранный период, по одному или группе каналов. Информация в отчетах должна быть представлена в табличной и/или графической формах и позволять также проводить аналитическую обработку данных по выбранным измерительным каналам с последующим выводом на печать.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Защиту от несанкционированного доступа к ИВК на аппаратном и/или программном уровнях.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Диагностирование работоспособности оборудования и линий связи.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Автоматический и по запросу пользователя сбор технологической информации.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Возможность индивидуального и группового удаленного конфигурирования ИИК и ИВКЭ, включая параметрирование тарифных расписаний счетчиков.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Возможность индивидуального и группового управления нагрузкой (отключение и ввод ограничения мощности) по команде пользователя.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Операции по изменению параметров ИИК, в том числе групповые (смена тарифного расписания, изменение информации, отображаемой на дисплее счетчика, настройка каналов учета, отклонение/ ограничение потребителей).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.7. 
	Требования к структуре АИИСКТУЭ
	Структура АИИСКТУЭ включает в себя три уровня: 
1. Базовый. Состоит из интеллектуальных приборов учёта (счётчики электроэнергии), оборудованных модулями связи. Должны быть использованы имеющиеся приборы учёта электроэнергии. 
2. Средний. Это основной, связующий компонент системы. В него входят коммутаторы. 
3. Верхний. Представляет собой обрабатывающий центр. На верхнем уровне идёт сбор данных со всех приборов, имеющихся в АИИСКТУЭ. При помощи специальных программ информация обрабатывается, анализируется, отображается визуально. На этом же уровне рассчитывается оплата за потребление энергоресурсов, формируются отчётные документы. Должны быть исключены УСПД.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	 Каждый счетчик должен подключаться к двум коммутаторам. Каждый коммутатор должен подключаться к своему серверу АИИСКТУЭ.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Счетчики должны синхронизировать своё время от станционной СОЕВ, размещенной в шкафах ЦСОД ВУ АСУ ТП. Для синхронизации использовать оптический  порт F02  серверов точного времени, установленных в шкафах ЦСОД.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.8. 
	Требования к программному обеспечению
	Программное обеспечение должно быть разработано на территории Российской Федерации и должно быть включено в Единый реестр российского программного обеспечения. Федеральный закон О промышленной политике в Российской Федерации (с изменениями на 30 ноября 2024 года) (редакция, действующая с 20 декабря 2024 года) Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ.
Требования к программному обеспечению  ПО должно сопровождаться документацией, соответствующей  документам, указанным в настоящих ТТ . Документация должна полно и однозначно описывать назначение, основные функции, структуру и другие необходимые параметры и характеристики ПО.  ПО микропроцессорных счетчиков электрической энергии и УСПД является встроенной составной компонентой этих устройств и поставляется в их составе предприятиями-изготовителями.  ПО ИВКЭ и ИВК АИИС КУЭ должно включать в себя: - системное ПО; - специализированное ПО; - служебное специализированное ПО.  Специализированное ПО ИВК должно выполнять все задачи, решаемые на верхнем уровне, и обеспечивать: - автоматизированный сбор и хранение результатов измерений; - автоматический сбор данных о состоянии схем и СИ; - контроль полноты и достоверности данных; - замещение и коррекцию недостоверных данных; - ручной ввод недостающих данных; - хранение результатов измерений, состояний схем и СИ в базе данных; - ведение «Журналов событий»; - формирование отчетных документов; - подготовку отчета в XML-формате для передачи требуемых данных по электронной почте оператору и другим заинтересованным субъектам (организациям); - возможность использования средств электронной цифровой подписи для передачи пользователям и другим заинтересованным субъектам результатов измерений и данных о состоянии средств и схем измерений; - ведение системного времени и календаря (переход на летнее и зимнее время); - синхронизацию и коррекцию единого времени в АИИС КУЭ; - безопасность хранения данных и ПО в соответствии с ГОСТ Р 52069.0 – 2013 Защита информации. Система информации. (Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28 февраля 2013 г. N 3-ст); - конфигурирование (параметрирование) технических средств и ПО; - предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к визуальным, печатным и электронным данным.  Системное ПО, функции и состав специализированного ПО ИВКЭ должны быть указаны в проектной документации на АИИС КУЭ.  Системное ПО ИВК должно включать в себя лицензионные операционные системы, лицензионное офисное ПО, а также лицензионное ПО систем управления БД.  Служебное специализированное ПО должно включать в себя программы настройки и параметрирования микропроцессорных счетчиков.  Длительность хранения данных ИВК должна составлять не менее 3,5 лет. Программный комплекс должен использовать единые классификаторы объектов БД, фиксировать замену счетчиков электрической энергии в точках учета, задавать режимы их опроса, обеспечивать корректность данных и параметров, считываемых со счетчиков и помещаемых в БД, а также непрерывность и полноту данных в БД.  Для СИ, применяемых в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, на этапе разработки рекомендуется выделение метрологически значимой части ПО (подпрограммы, процедуры, функции и т. д., которые используются при обработке данных измерений или влияют на них либо используются в таких вспомогательных функциях как защита и идентификация ПО), то есть выделение той его части, которая подлежит оценке соответствия.  Для проверки соответствия ПО установленным при подтверждении соответствия требованиям, а также для подтверждения его целостности и подлинности в технической документации на ПО должно быть приведено указание о необходимости его идентификации.  Идентификационные данные (признаки) должны иметь структуру, которая определяет метрологически значимое и метрологически незначимое ПО. При отсутствии или невозможности такого разделения ПО идентификации подлежит все ПО СИ.  Метрологически значимое ПО должно быть разработано таким образом, чтобы его невозможно было подвергнуть искажающему воздействию через интерфейсы пользователя и другие интерфейсы.  ПО должно содержать средства защиты и обнаружения, отображения и/или устранения сбоев (функциональных дефектов) и искажений, которые нарушают целостность метрологически значимой части ПО и данных.  ПО должно иметь возможность прямого доступа к просмотру и изменению параметров счетчика электрической энергии по существующим коммуникационным каналам без использования дополнительных программных средств.  Диагностические сообщения АИИС КУЭ о случаях вмешательства пользователей и сообщения при запуске, решении задач ПО, а также при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть унифицированы. Конкретные требования к перечню и форме сообщений должны быть установлены в технической документации на АИИС КУЭ конкретного типа (вида). В ПО может быть предусмотрена возможность обновления (загрузки), требуемого, например, при обнаружении и исправлении ошибок в ПО, при расширении/модификации его функций, при обновлении служебных программных модулей.  ПО может быть обновлено с помощью известных интерфейсов связи.  Модули ПО, обеспечивающие обновление, должны быть недоступны для их обновления и содержать функции, обеспечивающие проверку соответствия требованиям по загрузке ПО.  Обновление ПО не должно приводить к изменению или нарушению уровня его защиты. Процесс загрузки не должен влиять на функционирование метрологически значимых функций ПО.  ПО, в котором может быть обеспечена возможность обновления, должно содержать средства проверки подлинности загружаемого ПО и может быть обновлено только после получения результатов проверки его подлинности. В случаях, когда метрологически значимое ПО использует данные, полученные вне места проведения измерений, возможны передача и хранение таких данных в незащищенной среде. В таких случаях к ПО и данным необходимо предъявлять следующие требования: - сохраняемые или передаваемые данные должны содержать необходимую информацию об измерении, в процессе которого они были получены; - данные должны быть защищены с помощью средств, обеспечивающих их подлинность и целостность; - ПО должно содержать средства защиты данных от прерывания передачи. В случае повреждения сети передачи данные не должны быть потеряны.  Прикладное ПО верхнего уровня АИИС КУЭ определяется ее назначением и в общем случае должно обеспечивать решение следующего комплекса задач: - коммерческие задачи — обеспечение расчетов за отпущенную/потребленную электрическую энергию между субъектами рынка электрической энергии (в перспективе) за расчетный период; - задачи оперативного контроля электрической энергии и мощности по точкам и объектам учета; - балансные задачи — обеспечение расчетов оперативных балансов электрической энергии и мощности по каждому объекту и субъекту учета; - задачи общих потерь — определение фактических балансных потерь электрической энергии и мощности по объектам и субъектам учета; - задачи технических потерь — обеспечение расчетов по электрической энергии фактических потерь в силовых трансформаторах и линиях электропередачи (технические потери составляют часть общих, но в частном случае могут совпасть с общими потерями); - задачи ограничения и регулирования — обеспечение системного ограничения потребления электрической энергии и мощности и регулирования нагрузки потребителей-регуляторов; - задачи технического контроля — обеспечение контроля технического состояния компонентов системы учета электрической энергии.  Периодичность решения коммерческих задач должна определяться величиной расчетного периода, установленного нормативным правовым актом или договором, а также действующей тарифной системой с учетом дифференцированных тарифов по зонам суток.
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	1.1.9. 
	Требования к коммутаторам
	Коммутаторы должны быть включены в Реестр российской промышленной продукции.(https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/).
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31.12.2014 N 488-ФЗ. (статья 17.1. Реестр российской промышленной продукции). Коммутаторы должны иметь не менее 16 портов. Один из портов должен быть оптический для подключения к СОЕВ.
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	1.1.10. 
	Требования к серверам АИИСКТУЭ
	Сервера должны быть включены в Реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/).
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31.12.2014 N 488-ФЗ (с изменениями 30.11.2024 г.) (статья 17.1. Реестр российской промышленной продукции).
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	1.1.11. 
	Требования к кабелям 
	Кабели должны быть включены в Реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/). 
Федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" от 31.12.2014 N 488-ФЗ (с изменениями 30.11.2024 г.). (статья 17.1. Реестр российской промышленной продукции).
Все кабели от серверов до счетчиков должны быть заменены на новые.
Кабели, включая витые пары, должны быть негорючие и малодымные.
[bookmark: 2._Misconceptions_of_“8P8C”_from_“RJ45”_]Разъемы RJ45(8p8c) должны быть экранированными.
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	1.1.12. 
	Требования к метрологическому обеспечению.
	Метрологическое обеспечение информационно-измерительных систем (ИИС) должно удовлетворять требованиям Закона Российской Федерации №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 марта 2025 года)", а также ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений». (Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2009 г. N 1253-ст); Приказом от 28.08.2020 г. №2905 Об утверждении порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядка утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, порядка выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, формы сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения; ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».(Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 2002 г. N 357-ст). 
Должны быть выполнены следующие требования к метрологическому обеспечению:
 Дата изготовления СИ на момент доставки не должна превышать одного года;
 Межповерочный (межкалибровочный) интервал, приобретаемых СИ, должен быть не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание (ремонт), как максимум - соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствовать;
Шкалы вновь приобретаемых СИ, должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц (СИ);
СИ, приобретаемые в составе измерительных каналов (далее – ИК) ИИС, могут применяться без первичной поверки (калибровки), так как метрологические характеристики нормируются на измерительный канал в целом;
ИИС, приобретаемые для применения в сфере государственного регулирования, должны доставляться с первичной поверкой измерительных каналов; Допускается выполнять первичную поверку ИК ИИС, после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную;
ИИС, приобретаемые для применения вне сферы государственного регулирования, должны доставляться:
· с первичной поверкой ИИС (ИК ИИС), для ИИС добровольно утверждённых как тип единичного средства измерений (как для сферы государственного регулирования); 
· с «первичной» калибровкой ИИС (ИК ИИС), для ИИС, измерительные каналы которых состоят из компонентов (СИ), внесенных в государственный реестр; Допускается, для ИИС компонуемых только на объекте эксплуатации, выполнять первичную калибровку ИИС (ИК ИИС), после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную.
Все приобретаемые СИ и ИИС должны в обязательном порядке комплектоваться документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ и ИК ИИС.
Проверку наличия документов СИ, проводят при его приемке на объект Заказчика, для ИИС комплектуемых на объектах Заказчика – документы предоставляются исполнителем доставки, после проведения первичной поверки (калибровки).
СИ, приобретаемые как самостоятельные СИ, комплектуются следующими документами: заводской паспорт, свидетельство о первичной поверке, либо отметка (клеймо) в паспорте о первичной поверке; методика поверки (калибровки); руководство по эксплуатации СИ.
ИИС, независимо от того, входят они в сферу государственного регулирования или нет, комплектуются следующими документами: свидетельство об утверждении типа ИИС (копия), свидетельство о первичной поверке ИИС, методика поверки ИИС; руководство по эксплуатации ИИС.
В рамках технической эксплуатации СИ (ИИС), при проведении периодической поверки и калибровки - выдаются новые свидетельства (сертификат) о проведении периодической поверки (калибровки) СИ (ИИС). 
Основная приведённая погрешность измерительных приборов должна быть не более:
· для электрических сигналов - 0,5 %;
· для неэлектрических параметров - 1,0 %.
Для повышения точности измерений использовать алгоритмы повышения точности, использующие избыточную информацию, имеющуюся в системе управления.
У Участника должны быть в собственности или арендованы специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ.
Значения контролируемых параметров (технологического процесса, технологического оборудования) должны быть выражены в соответствии с ГОСТ 8.417-2024 — межгосударственный стандарт «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин»
Все методики измерения, используемые в сфере государственного регулирования ОЕИ, должны быть аттестованы.
Для поверки и калибровки измерительных каналов и СИ должна быть предусмотрена возможность доступа ко всем элементам системы для подключения образцовых приборов (калибраторов).
Значения диапазонов измерений и допускаемые приведенные погрешности должны быть определяющими при выборе оборудования и Подрядчика.
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	1.2. 
	Требования к организации работ / услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Разработка рабочей документации
	Разработка рабочей документации подрядчиком начинается после того, как заказчик предложит информацию о производителе оборудования и согласует предложенное оборудование с заказчиком.
Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с действующими национальными и отраслевыми НТД:
- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).
- Правила устройства электроустановок (ред. от 20.12.2017).
- И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (с поправками).
Разрабатываемая рабочая и сметная документация по результатам предварительного обследования должна быть основана на существующих рабочих проектах строительства АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС. Основной блок рабочей документации должен содержать:
- пояснительную записку;
- схемы организации связи;
- спецификацию на оборудование, комплектующие, материалы, ПО;
- планы расположения оборудования и прокладки кабелей;
- принципиальные (полные) схемы соединений;
- проверочный расчет электропитания;
- монтажные схемы;
- кабельные журналы со спецификацией на кабельную продукцию;
- проекты акта определения класса защищенности и модели угроз безопасности информации АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС.
В составе рабочей документации должен быть предусмотрен раздел, посвященный системе защиты информации.
В составе РД в том числе подрядчик предоставляет информацию о составе и количестве:
· необходимых инструментов и принадлежностей, материалов, необходимых для эксплуатационного сопровождения АИИСКТУЭ;
· мероприятий технического обслуживания АИИСКТУЭ.
	Согласие с требованием
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	1.2.2. 
	Разработка и согласование проекта производства работ с Заказчиком
	ППР разрабатывается подрядчиком на основе РД. ППР должен включать:
· технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ;
· схемы организации рабочих мест с указанием методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий;
· пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по охране труда и безопасному выполнению СМР и ПНР.
Разработанный ППР должен быть согласован заказчиком.
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	1.2.3. 
	Монтажные, пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию
	Работы выполнять с соблюдением требований правил и инструкций, перечисленных в пп.1.1.1 Таблицы 4 настоящих ТТ в соответствии с заводскими инструкциями по монтажу, календарным графиком, утвержденной РД, ППР. 
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
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	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым оборудованию и материалам
	Все поставляемые и применяемые оборудование и материалы должны быть новыми, не использованными ранее.
Поставляемое оборудование должно иметь заводскую сборку, выпускаться серийно и не должно входить в перечень оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства
	Согласие с требованием
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	1.3.2. 
	Требования к самостоятельному приобретению подрядчиком используемых при выполнении работ / оказании услуг оборудования и материалов
	Все вспомогательное оборудование, средства измерений и материалы, необходимые для производства СМР, ПНР и ПСИ приобретаются подрядчиком самостоятельно
	Согласие с требованием
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	1.3.3. 
	Требования к программному обеспечению
	Запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств.
Программное обеспечение должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
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	1.3.4. 
	Требования к защите электропроводок
	Прокладка кабеля производится в пластиковой гофрированной огнестойкой трубе ПВХ (ПУЭ, табл.2.1.2)
	Согласие с требованием
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	1.4. 
	Требования к контролю качества работ / услуг и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 17 августа 2024 года)»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных -характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
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	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика / исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Требования к персоналу
	После заключения договора до начала проведения работ подрядчик обязан предоставить список персонала, участвующего в выполнении работ, с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, а также копии действующих удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках, протоколы проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в соответствии с требованиями      приказа ПАО "РусГидро" от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение №6 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	-
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ / услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
· соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе законодательство об охране окружающей среды, пожарной безопасности, охране труда, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности Филиала.
Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к МТР, поставляемым подрядчиком 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к защите информации
	АИИСКТУЭ должна соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 (с изменениями на 15 марта 2021 года)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.2. 
	Сервер АИИСКТУЭ
	Промышленный сервер, бесперебойная работа 24/7. 
Резервированное электропитание по схеме active-active (1+1). 
Наличие резервного копирования (зеркалирование).
Наличие удаленного подключения к серверу, управления (мониторинга) и администрирования (технология IPMI). 
Автоматическое включение сервера при восстановлении питающего напряжения (после аварийного выключения, пропадании питающего напряжения). 
Монтаж в стойку19"
	Предоставить предложения по характеристикам 
	
	

	
	
	Не менее 16 Гб ОЗУ
Частота процессора не менее 3 ГГц.
Не менее 500 Гб НЖМД.
Не менее 2 процессоров в сервере.
Не менее 12 ядер на процессор.
	Предоставить предложения по характеристикам
	
	

	2.1.3. 
	Электропитание
	Гарантированное:
· существующее на объектах размещения серверов АИИСКТУЭ.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.1.4. 
	Подсистема мониторинга технологического состояния системы
	Подрядчик должен обеспечить возможность контроля функционирования сервера АИИСКТУЭ системой мониторинга Филиала СМОС (Zabbix)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Обязательное предоставление сертификатов соответствия на поставляемое оборудование и материалы
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.2. 
	Дата изготовления оборудования на момент покупки не должна превышать одного года
	Согласие с требованием
	-
	

	2.2.3. 
	Оборудование монтируется в существующие телекоммуникационные шкафы 19"
	Согласие с требованием
	-
	

	2.3. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Требования безопасности персонала от воздействия оборудования, требования по охране труда
	АИИСКТУЭ должна соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании).
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена до складов заказчика по адресам: 
· 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул.Вяземского, д. 31, Рыбинская ГЭС;
· 152612, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул.Спасская, д.33, Угличская ГЭС.
Грузополучатель: 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»
	Согласие с требованием
	-
	

	2.4.2. 
	Условия поставки
	Доставка оборудования выполняется силами и средствами подрядчика. 
Поставка из-за границы РФ должна осуществляется по правилам Инкотермс 2010 на условиях DDP
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.5.1. 
	Климатические условия работы ТСО, эксплуатируемые в стационарном отапливаемом помещении, защитном сооружении
	Температура окружающего воздуха:
от +5ºC до +35ºC; 
относительная влажность: от 45 до 75% 
(п.5.1.6 ГОСТ Р 42.3.01-2021)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.5.2. 
	Техническое обслуживание 
	Техническое обслуживание должно выполняться в сроки и в порядке согласно эксплуатационной документации.
В составе сдаточной документации подрядчик обязан предоставить заполненные формы документов технического обслуживания по каждому объекту (АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС по отдельности)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.6.1. 
	Срок гарантии
	Гарантия качества на вновь установленное оборудование АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС и результат работ в целом действует не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).
	Предложение по срокам гарантии
	
	

	2.7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.7.1. 
	Объем поставки
	Объем поставки по каждой АИИСКТУЭ (РГЭС и УГЭС по отдельности) должен соответствовать перечню, с учетом вновь разработанной РД.
Закупка необходимого оборудования должна осуществляться на основании договоров с заводами- изготовителями или иными организациями, официально подтверждающими гарантии заводов- изготовителей на поставляемую продукцию.
	Согласие с требованием
	-
	

	2.7.2. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Комплект документации должен содержать:
1) технический паспорт на оборудование АИИСКТУЭ;
2) инструкции по эксплуатации, которые включают в себя:
· сведения о конструкции, принципе (алгоритмы) действия, характеристиках (свойствах) оборудования, технологические, электрические схемы;
· указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, по использованию или эксплуатации; 
· меры по обеспечению безопасности эксплуатации;
· мероприятия по обеспечению защиты информации; 
· указания по ремонту и техническому обслуживанию;
3) сертификаты или декларации соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (ред. от 10.06.2022)
	Согласие с требованием
	-
	

	2.8. 
	[bookmark: _Hlk47446269]Требования к экономическим параметрам 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.8.1. 
	Срок службы  
	Не менее 12 лет
	Согласие с требованием
	-
	

	2.9. 
	Прочие (дополнительные) требования к МТР
	-//-
	-//-
	-//-

	2.9.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации постановления «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. №1875, а именно: 
1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 
2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;
3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 23 декабря 2024 года)»  
	Согласие с требованием
	Предоставить информацию о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров
	

	3. 
	Требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Общие требования к результатам выполнения договора
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Результат работ
	Замена морально и физически устаревшего оборудования АИИСКТУЭ.
Мониторинг состояния оборудования АИИСКТУЭ.
Внедрение мер защиты информации.
Режим функционирования АИИСКТУЭ: 24 часа в сутки, семь дней в неделю
	Согласие с требованием
	-
	

	3.2. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора 
	-//-
	-//-
	-//-

	3.3.1. 
	Требования к приемке и вводу в промышленную эксплуатацию
	На этапе ПНР комиссией из представителей подрядчика и заказчика произвести испытания модернизированной АИИСКТУЭ по разработанной и утвержденной программе и методике испытаний. 
Испытания производятся комиссией, в которую включаются представители заказчика и подрядчика. 
Результат испытаний оформляется соответствующим актом, к которому прилагаются протоколы испытаний. 
В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством монтажа или ПНР в обязанности подрядчика входит устранение выявленных недостатков в установленный срок в течение опытной эксплуатации (не менее 60 календарных дней), внесение изменений в исполнительную документацию, согласование и утверждение внесенных изменений заказчиком с контролем выполнения в установленном порядке.
По результатам опытной эксплуатации модернизированная система  принимается в промышленную эксплуатацию.
Ввод в промышленную эксплуатацию оформляется актом и распорядительным документом заказчика.
	Согласие с требованием
	-
	

	3.4. 
	Требования к оформлению документации
	· -//-
	· -//-
	· -//-

	3.4.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ
	Подрядчик обязан предоставить для каждого объекта (РГЭС и УГЭС по отдельности) следующие документы:
· рабочая документация (в электронном виде (рекомендуемые форматы: DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel, PDF) в количестве 1-го экземпляра; на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
· исполнительная документация (в электронном виде (рекомендуемые форматы: DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF) в количестве 1-го экземпляра; на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
· программа и методика испытаний;
· акты и протоколы испытаний;
· сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя);
· инструкции по эксплуатации и администрированию, регламент технического обслуживания АИИСКТУЭ (для РГЭС и УГЭС по отдельности)
	Согласие с требованием
	-
	

	3.5. 
	Прочие требования
	-//-
	-//-
	-//-

	3.5.1. 
	Подготовка персонала заказчика
	Во время монтажа, ПНР, ПСИ, опытной эксплуатации подрядчик обязан производить консультирование персонала заказчика, ответственного за эксплуатацию  АИИСКТУЭ РГЭС и УГЭС, по вопросам общетехнических сведений о структуре, составе, назначении и характеристиках вводимого оборудования, инструктаж по приемам работы с ним (администрирование, эксплуатация, поиск и устранение неисправностей).
	Согласие с требованием
	-
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 3  [bookmark: _Toc204348240][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc201061833][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.      Требования к обоснованию стоимости заявки Участника. 
Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.      Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
 4  [bookmark: _Toc204348241][bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc201061834]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.      В рамках заключения и реализации договора по результатам настоящей закупки необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование стоимости работ в соответствии с требованиями, указанными в приложениях №№ 1 и 2 к настоящим Техническим требованиям.
 5  [bookmark: _Toc204348242][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc54646413][bookmark: _Toc201061835]Приложения
1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению (не относящихся к работам, стоимость которых определяется в соответствии со Статьей 8.3 Градостроительного кодекса РФ).
2. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.
3. Схема структурная комплекса технических средств РГЭС.
4. Схема структурная комплекса технических средств УГЭС.
5. Перечень счётчиков и их места установки.
6. Инструкция о мерах пожарной безопасности здания управления филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
7. Инструкцией о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
9. Инструкция по обращению с отходами производства и потребления на Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС».
10. Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в обособленном подразделении ПАО «РусГидро»-«Угличская ГЭС».
11. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, Приложение 2 к Регламенту процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300).

