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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

[bookmark: primary-header__title][bookmark: primary-header__title_Копия_1] ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК


Лот № 
1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: primary-header__title_Копия_2][bookmark: primary-header__title_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Toc75446569]ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК (далее – продукция).
1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
Исполнение доходного договора:
№ 1520-51-2023 от 28.04.2023 Выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО УК «ГидроОГК».
2. [bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.1. 
	Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения,
~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты
1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе:
- устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два
ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.;
автоматические выключатели отходящих линий:
- 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.;
дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий:
- 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт.
	компл.
	1

	1.2. 
	Коробка ответвительная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм, 53800
	шт.
	5

	1.3. 
	Клеммный соединитель Wago на 5 клеммных зажимов для проводов сечением до 6мм2, 221-615
	шт.
	30

	1.4. 
	Розетка силовая серии "Viva" 16А, ~220В, 2P+E, Schuko, с заземляющим контактом, со шторками, красного цвета, скрытой установки, 2 модуля, 45015
	шт.
	4

	1.5. 
	Модульная настенная коробка для открытой установки розеток серии "Viva", IP55, 4 модуля, габариты (ШхГхД) 142х63х85 мм 54755
	шт.
	2



2.1.2. [bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.-1.5.
	[bookmark: primary-header__title_Копия_3][bookmark: primary-header__title_Копия_1_Копия_2]ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК
	С даты подписания договора
	В течении 50 рабочих дней с даты подписания договора
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Таблица 2.4. Требования к продукции
	[bookmark: primary-header__title_Копия_4][bookmark: primary-header__title_Копия_1_Копия_3]Наименование продукции (позиции № 1.1.-1.5. Таблицы 2.1): ОКПД2 27.12.40.000 Поставка силового распределительного шкафа индивидуального исполнения для нужд ПУ в г. Партизанск АО «Гидроремонт — ВКК

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	1.1
	Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения,
~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты
1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе:
- устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два
ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.;
автоматические выключатели отходящих линий:
- 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.;
дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий:
- 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт.
	Индивидуальное исполнение
	ВхШхГ, мм
	1000х600х250

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Степень защиты, IP
	IP 66

	
	
	
	Исполнение 
	Навесное

	
	
	
	Состав
	Шкаф силовой распределительный индивидуального исполнения,
~380/220В, навесного исполнения, с шинами N и PE, габариты
1000х600х250 мм (ВхШхГ), степень защиты IP66, в составе:
- устройство автоматического ввода резерва на 100 А, ~380В, два
ввода, один вывод, с контролем чередования обрыва фаз - 1 шт.;
автоматические выключатели отходящих линий:
- 3P OptiDin ВМ63-3С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С25 Iн=25 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 3P OptiDin ВМ63-3С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 7 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С32 Iн=32 А, Iотс=(5...10)In - 1 шт.;
- 1P OptiDin ВМ63-1С16 Iн=16 А, Iотс=(5...10)In - 10 шт.;
дифференциальные автоматические выключатели отходящих линий:
- 2P OptiDin VD63-22C16-A-УХЛ4 In=16А, Iотс=(5…10)In, Iут=30мА, 10кА - 3 шт.

	
	
	
	Подключение
	Согласно линейной схеме Приложение №1

	1.2
	Коробка ответвительная с 6-ю кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм, 53800
	53800
	ДхШхГ
	100х100х50

	
	
	
	Количество вводов
	10

	
	
	
	Степень защиты, IP
	IP 55

	
	
	
	Для трубы диаметром
	20/25 мм

	1.3
	Клеммный соединитель Wago на 5 клеммных зажимов для проводов сечением до 6мм2, 221-615
	221-615
	Тип
	клемма

	
	
	
	Maксимальное сечение провода
	
6 мм²

	
	
	
	Минимальное сечение провода
	
0.5 мм²

	
	
	
	Тип использования
	Многоразовое

	
	
	
	Количество зажимаемых проводов, шт
	5

	1.4
	Розетка силовая серии "Viva" 16А, ~220В, 2P+E, Schuko, с заземляющим контактом, со шторками, красного цвета, скрытой установки, 2 модуля, 45015
	45015
	Цвет
	Красный

	
	
	
	Степень защиты, IP
	IP 20

	
	
	
	Количество модулей
	2

	
	
	
	Вид/ марка материала
	Термопласт

	1.5
	Модульная настенная коробка для открытой установки розеток серии "Viva", IP55, 4 модуля, габариты (ШхГхД) 142х63х85 мм 54755
	54755
	Количество мест
	2

	
	
	
	С кабельным вводом
	Да

	
	
	
	Цвет
	Серый

	
	
	
	Материал
	Пластик

	
	
	
	Степень защиты, IP
	IP 55

	2.
	

	2.1
	Место поставки
	692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 2, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС.

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	Не менее 36 месяцев, исчисляемый с даты подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД).

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта;руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы №1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.
Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ.
Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя
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