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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений объектов почтовой связи для нужд УФПС Пензенской области
























Пенза, 2026



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»)  в лице УФПС Пензенской области

	2
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которое выполняет работы по договору, заключаемому с Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	3
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	4
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение УФПС

	5
	РФ
	Российская Федерация

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	Объект
	Объект почтовой связи УФПС Пензенской области



1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений объектов почтовой связи для нужд УФПС Пензенской области
1. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений (фермы, стропила, обрешетка) объектов почтовой связи УФПС Пензенской области проводится на основании ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13 постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3.2. Цели закупки: 
	повышение устойчивости зданий при пожаре за счёт предела огнестойкости строительных конструкций;
3.3. Задача закупки: обеспечение пожарной безопасности объектов с целью минимизации негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара.
1. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3. Начало выполнения работ в течении 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора
Окончание выполнения работ в течении 30 (Тридцати) календарных дней, с начала выполнения работ.
3. Место выполнения работ: Пензенская область, объекты Заказчика в соответствии с Перечнем адресов и характеристик объектов Заказчика (Приложением №1 к настоящему ТЗ).
1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчику следует выполнить работы по обработке деревянных конструкций зданий (фермы, балки, стропила, обрешетка) огнезащитным составом.
5.2. Работы должны быть выполнены собственными силами (за исключением контроля качества огнезащитной обработки), материалами и механизмами Подрядчика.
5.3. Применяемые огнезащитные составы, по результатам проведённых испытаний, должны обеспечивать I группу огнезащитной эффективности в соответствии с п. 6.1.3.3 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».
5.4. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций осуществляется в несколько этапов. В первую очередь необходимо произвести очистку поверхности древесины от пыли и загрязнений. После этапа очистки наносится состав огнезащитного раствора. Нанесение происходит либо при помощи кисти, либо при помощи распыления. Способ нанесения выбирается в зависимости от сложности формы поверхности и огнезащитного состава.
5.5. Деревянные конструкции пропитываются или покрываются защитным составом в 2-3 слоя. Между нанесением каждого слоя должно пройти около 8 часов. Все составы должны наноситься с соблюдением соответствующего температурного режима.
5.6. По окончании работ Подрядчиком должен быть произведен контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с оформлением протоколов испытаний, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
5.7. На огнезащитный состав должна быть представлена техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». 
5.8. К применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации. 
5.9.  Огнезащитный состав и способы его применения должны соответствовать требованиям п. 5.2. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».
5.10. Приемку выполненных работ осуществляет двусторонняя комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.	 Требования к качеству работ
6.1.1. При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых актов и нормативных документов:
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
-ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
-ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»;
-ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»
-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
6.1.2. Если в период выполнения Работ нормативные правовые акты, нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу (в части или полностью), то Поставщик руководствуется действующими нормативными правовыми актами, нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие взамен утративших силу.

6.2.	 Условия выполнения работ
6.2.1. Все работы на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) предприятия, с минимальным уровнем шума. 
6.2.2. Перед началом выполнения работ необходимо:
 	согласовать с Заказчиком время производства работ на объектах, отключение инженерных коммуникаций (при необходимости);
 	представить списки работников.
6.2.3. Работы проводятся ежедневно с 9-00 до 18-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, и в присутствии представителя Заказчика. Интенсивность и продолжительность рабочего дня согласовывается с Заказчиком.
6.2.4. По окончании работ должен быть произведен контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с оформлением протоколов испытаний, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
6.2.5. Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается. По окончании работ силами Подрядчика и за его счет должна быть произведена уборка помещений и организован вывоз строительного мусора.
6.2.6. В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники должно быть осуществлено восстановление их первоначального состояния, либо произведена замена.
6.3.	 Требования к безопасности
6.3.1. Работы на объектах должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.
6.3.2. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии:
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
-   ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности»;
-   Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
6.3.3. Подрядчик несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за некачественно выполненных работ.
6.4.	 Условие сдачи-приемки выполненных работ
6.4.1. Подрядчик извещает Заказчика о дате, времени и месте сдачи-приемки выполненных работ.
6.4.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
6.4.3. Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных работ, соответствие используемых Подрядчиком материалов и качество выполненных работ. 
В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.
Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.
6.5.	 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)
6.5.1. Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:
- техническую документацию на огнезащитный состав;
- сертификат соответствия применяемого огнезащитного состава требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;
- протоколы испытаний огнезащитной обработки деревянных конструкций (заключения) испытательной лаборатории;
 протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки;
-акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Подрядчике).
7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (полного объема).
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации. 
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, не соответствует требованиям нормативно-правовых документов, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.
8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень адресов и характеристик объектов Заказчика

	8







































Приложение 1 к ТЗ
Перечень адресов и характеристик объектов Заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта, функциональное назначение
	Адрес местонахождения объекта
	Характеристика помещения
	Наименование конструкций, площадь обрабатываемой поверхности

	1
	Здание ОПС №442250,  
Ф 3.5
	442250 Пензенская область, Белинский р-н, ул. Комсомольская пл. 10
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 2,5 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 1170 кв.м.

	2
	Здание ОПС №442800,
Ф 3.5
	442800 Пензенская область, Малосердобинский р-н, с. Малая Сердоба, ул.Ленинская, 47
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 3,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 1047 кв.м

	3
	Здание ОПС №442150,
Ф 3.5
	442150 Пензенская область, Нижнеломовский р-н, г.Нижний Ломов,
ул.Октябрьская,33
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 3,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 1605 кв.м.

	4
	Здание Пензенского почтамта,
Ф 4.3
	440000 Пензенская область, Ленинский р-н, г. Пенза ул.Кирова, 68
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 3,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 1621 кв.м.

	5
	Здание ОПС №440023,
Ф 3.5
	440023 Пензенская область, Железнодорожный р-н, г. Пенза,  ул.Планетная, 1
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 2,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 
75 кв.м.

	6
	Здание ОПС №440520,
Ф 3.5
	440520 Пензенская область, Пензенский р-н, с.Леонидовка,ул.Северная,163А
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 2,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 
90 кв.м

	7
	Здание УФПС Пензенской области,
Ф 4.3
	440000 Пензенская область, Ленинский р-н, г. Пенза ,ул.Куприна, 1
	Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 3,0 м.

	Деревянные балки, стропила, обрешетка, 1414 кв.м

	Итого площадь обрабатываемой поверхности
	7022 кв.м.



