Технические требования

ОКПД 2: 27.11.43.000 Поставка силовых трансформаторов ВСП№2

Рыбинской ГЭС

Лот №___________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| РПН | Регулирование под нагрузкой |
| --- | --- |
| ПБВ | Переключение без возбуждения |
| ВН | Высокое напряжение |
| НН | Низкое напряжение |
| СН | Собственные нужды |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ТТНП | Трансформаторы тока нулевой последовательности |
| РГЭС | Рыбинская ГЭС |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка силовых трансформаторов ВСП№2 Рыбинской ГЭС.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик доставляет оборудование  упакованными транспортировочными местами на Объекты Заказчика.

Заказчик разгружает оборудование стационарными подъемными сооружениями.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА 6 /0,4 кВ с ПБВ | 27.11.43.000 | установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения | шт | 2 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА 6/0,4 кВ с ПБВ | С даты заключения договора | Не позднее 30.06.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА, 6/0,4 кВ с ПБВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Номинальная мощность, кВА | 250 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6,0±2х2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ | 0,4 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток | Д/Уо-11 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН | ПБВ |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид управления ПБВ | ручной |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Шаг регулировки | 2,5% |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Режим заземления нейтрали НН | Глухое заземление внутри кожуха трансформатора |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Напряжение К.З. ВН-НН, не более, % | 4% |  | Указание характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более, кВт | 0,9 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Ток холостого хода, % | 1,5 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Потери короткого замыкания при 115ºС, не более, Вт | 4000 |  | Указать характеристики | паспорт |  |  |
|  | Система мониторинга |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение первичными датчиками для контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности | да |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Уровень изоляции | нормальная |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Вид изоляции обмоток | сухая |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная изоляция | Металлический кожух |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже | IP21 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Класс нагревостойкости изоляции | Класс F |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Тип системы охлаждения | естественное, воздушное |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция вводов: |  |  |  |  |  |  |
|  | - вводы ВН | Нижнее, под кабель |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | -вводы НН | Нижнее, под кабель |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | У3(УХЛ3) |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур, ºС | -60°С ÷ +40°С |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря (не более), м | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл | 5 |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Трансформатор должен обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора. |  |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме (Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (ред. от 18.02.2025) «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в соответствии с требованием столбца 6 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. |  |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №2: Требование к участникам.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный  статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС