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1. [bookmark: __RefHeading___Toc14305_291698752][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc141183019]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc14307_291698752][bookmark: _Toc141183020][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	РПН
	Регулирование под нагрузкой

	ПБВ
	Переключение без возбуждения

	ВН
	Высокое напряжение

	НН
	Низкое напряжение

	СН
	Собственные нужды

	АСУ ТП
	Автоматизированная система управления технологическим процессом

	ТТНП
	Трансформаторы тока нулевой последовательности

	РГЭС
	Рыбинская ГЭС






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc14309_291698752][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc141183021]Наименование закупаемой продукции
	Поставка силовых трансформаторов ВСП№2 Рыбинской ГЭС.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc14311_291698752]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
	Поставщик доставляет оборудование  упакованными транспортировочными местами на Объекты Заказчика. 
Заказчик разгружает оборудование стационарными подъемными сооружениями.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc14313_291698752][bookmark: _Toc141183022][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc14315_291698752][bookmark: _Toc141183023]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc14317_291698752][bookmark: _Toc141183024]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc14319_291698752][bookmark: _Toc141183025][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	ОКПД2
	Законодательство о национальном режиме
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА 6 /0,4 кВ с ПБВ
	27.11.43.000
	 установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения
	шт
	2


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc14321_291698752][bookmark: _Toc141183026][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc14323_291698752][bookmark: _Toc141183027][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА 6/0,4 кВ с ПБВ
	С даты заключения договора
	Не позднее 30.06.2027



0
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc14325_291698752][bookmark: _Toc141183028][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc14327_291698752][bookmark: _Toc141183029] Таблица 3. Требования к продукции 


Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Трансформатор сухой ТСЗ-250 кВА, 6/0,4 кВ с ПБВ 
 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Номинальная мощность, кВА
	250
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.2. 
	Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ
	6,0±2х2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.3. 
	Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.4. 
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.5. 
	Схема и группа соединения обмоток
	Д/Уо-11
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.6. 
	Тип устройства регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ

	Согласие с требованием
	
	
	

	1.7. 
	Вид управления ПБВ
	ручной
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.8. 
	Шаг регулировки
	2,5%
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.9. 
	Режим заземления нейтрали НН
	Глухое заземление внутри кожуха трансформатора
	Согласие с требованием
	
	
	

	1.10. 
	Напряжение К.З. ВН-НН, не более, %
	4%
	Указание характеристики
	паспорт
	
	

	1.11. 
	Потери холостого хода, не более, кВт
	0,9
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	1.12. 
	Ток холостого хода, %
	1,5
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	1.13. 
	Потери короткого замыкания при 115ºС, не
более, Вт
	4000
	Указать характеристики
	паспорт
	
	

	2. 
	Система мониторинга
	

	2.1. 
	Оснащение первичными датчиками для
контроля температуры с выходами «сухой» контакт для предупредительной и аварийной сигнализаций
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	3. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Наличие сертификата соответствия требованиям
безопасности
	да
	Согласие с требованием
	
	
	

	4. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Уровень изоляции
	нормальная
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.2. 
	Вид изоляции обмоток
	сухая
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.3. 
	Наружная изоляция
	Металлический
кожух
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.4. 
	Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (с Поправками), не ниже
	IP21
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.5. 
	Класс нагревостойкости изоляции
	Класс F
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.6. 
	Тип системы охлаждения
	естественное,
воздушное
	Согласие с требованием
	
	
	

	4.7. 
	Конструкция вводов:
	
	
	
	
	

	4.8. 
	- вводы ВН
	Нижнее,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	
	-вводы НН
	Нижнее,
под кабель 
	Согласие с требованием
	
	
	

	5. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-
	

	5.1. 
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	У3(УХЛ3)
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.2. 
	Категория размещения по ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)
	3
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.3. 
	Рабочий диапазон температур, ºС
	-60°С ÷ +40°С
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.4. 
	Высота установки над уровнем моря (не более), м
	1000
	Согласие с требованием
	
	
	

	5.5. 
	Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл
	5
	Согласие с требованием
	
	
	

	6. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, консервации, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1. 
	Трансформатор должен обладать механической прочностью, обеспечивающей нормальные условия транспортирования. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя изделия и требования ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3), ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и соответствующих МЭК. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	6.2. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями заводской документации и обеспечивать возможность хранения оборудования на открытых площадках с момента его поставки и до начала СМР  не менее 3-х лет без переконсервации в течении срока хранения
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1. 
	Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации, чертежи, схемы) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)», ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Документация должна быть предоставлена в электронном и бумажном виде на этапе исполнения договора.
	Согласие с требованием
	
	
	

	9. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции 
	
	
	
	

	 9.1. 
	Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме (Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 (ред. от 18.02.2025) «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») в соответствии с требованием столбца 6 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза.
	Согласие с требованием 
	Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров 
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc14329_291698752][bookmark: _Toc141183030][bookmark: _Toc53393312][bookmark: __RefHeading___Toc14331_291698752]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки


[bookmark: _Toc141183031]	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).»
4. [bookmark: __RefHeading___Toc14333_291698752][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc141183032]Приложения


Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования;
Приложение №2: Требование к участникам.













































Приложение №1 к Техническим требованиям
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, которое включает соответствующую форму:

	№ поз.
	Наименование Товара
	



Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	



Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	



Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3:  Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный  статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС] 


	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Спецификация поставляемого оборудования и материалов


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие
