















Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала
Лот №
































1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.
ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции.
Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС «Выполнение работ по Капитальному ремонту гидроагрегата ст. №1 Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

2. Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Код ОКПД2
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	
	

	1. 
	Модуль тиристорный двухпозиционный МТ3-320-18-С1 У2 Протон-Электротекс
	26.11.21.130
	шт
	3

	2. 
	Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс
	26.11.21.130
	шт
	5


2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции
Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.
	№
п/п
	Наименование продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала
	С даты подписания договора
	Не позднее по 16.11.2026 г.*


Поставка осуществляется одной партией.
* Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договора подряда №0028-КАП-РЕМ-2026-ЖиГЭС 
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Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиции № 1- 2 Таблицы 2.1): ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала
	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие стандартам

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам

	
1.1.
	Модуль тиристорный двухпозиционный МТ3-320-18-С1 У2 Протон-Электротекс (приложение №1 к ТТ)
	Тип
	тиристор-тиристор
	-

	
	
	Исполнение
	двухпозиционное
	

	
	
	Максимально допустимый средний
ток в открытом состоянии ITAV (Tc,°С), А
	320 (90)
	

	
	
	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии UDRM, В
	1800
	

	
	
	Повторяющееся импульсное обратное
напряжение URRM, В
	1800
	

	
	
	Импульсное напряжение в
открытом состоянии, макс, (Tc=25°С) В
	1,4
	

	
	
	Пороговое напряжение, макс, В
	1,009
	

	
	
	Динамическое сопротивление в
открытом состоянии, макс, мОм
	0,485
	

	
	
	Время выключения, макс, мкс
	160
	

	
	
	Температура p-n перехода, макс, °С
	130
	

	
	
	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс (на модуль), °C/Вт
	0,04
	

	
	
	Тип корпуса
	M.C1
	

	
	
	Основание ширина/длина, мм
	50/115
	

	
	
	Схема включения №
	3
	

	
	
	Класс по напряжению
	18
	

	
	
	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс
	1000
	

	
	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2
	У2
	

	1.2.
	Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс (приложение №2 к ТТ)
	Конструктивное исполнение, серия
	183
	ГОСТ 9680-77

	
	
	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, IT(AV), А
	2 500
	

	
	
	Класс по повторяющемуся напряжению
	42
	

	
	
	Отношение максимального повторяющееся импульсного напряжения в закрытом состоянии к максимальному повторяющемуся импульсному обратному напряжению, UDRM/URRM, В
	4 200
	

	
	
	Ударный ток в открытом состоянии, ITSM, кА при Т=25 С°
	51,0
	

	
	
	Динамическое сопротивление тиристора, rT, МОм
	0,21
	

	
	
	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, (dUD/dt)crit, В/мкс
	1 600
	

	
	
	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, (diT/dt)crit, А/мкс
	1200
	

	
	
	Импульсное напряжение в открытом состоянии, UTM, В
	2,1
	

	
	
	Пороговое напряжение тиристора, UT(TO), В
	1,0
	

	
	
	Время выключения, tq, мкс
	800
	

	
	
	Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора, Rthjc, 0С/Вт
	0,0065
	

	
	
	Температура перехода тиристора, Tj, 0С
	+125
	

	
	
	Корпус
	РТ83
	

	
	
	Толщина изделия, мм
	26 ±0,2
	

	
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1.
	Место поставки
	РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС

	2.2.
	Приемка продукции
	Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00

	2.3.
	Допуск на территорию
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1.
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантийных обязательств завода-изготовителя.

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· технические паспорта;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
и иные, документы, предусмотренные п.3.3. договора

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся

	5.2.
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.


3.	Приложения
3.1.	Приложение №1 Габаритные, присоединительные и установочные размеры двухпозиционных тиристорных модулей МТ3-320-18-С1-У2 Протон Электротекс.
3.2.	Приложение №2 Габаритные, присоединительные и установочные размеры тиристоров низкочастотных АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», Т183-2500-42-81-УХЛ2
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Приложение №1

Габаритные, присоединительные и установочные размеры двухпозиционных тиристорных модулей МТ3-320-18-С1-У2 Протон Электротекс
[image: ]
Приложение №2

Габаритные, присоединительные и установочные размеры тиристоров низкочастотных АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», Т183-2500-42-81-УХЛ2
[image: Тиристор]
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